## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 527.6003 | 0.1 | 941.9582 | 412.5848 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 13.653 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 537.2999 | 0.1 | 960.83 | 426.2378 | 0.77801 | 0.11997 | 0.032081 | 0.063371 | 0.0065702
PEVD-IVD | 462.4248 | 0.1 | 875.1646 | 426.2378 | 0.77801 | 0.11997 | 0.032081 | 0.063371 | 0.0065702
IVD-EVD | 285.123 | 0.1 | 678.2347 | 426.2378 | 0.77801 | 0.11997 | 0.032081 | 0.063371 | 0.0065702
EVD-PPND | 223.1846 | 0.1 | 611.3045 | 426.2378 | 0.77801 | 0.11997 | 0.032081 | 0.063371 | 0.0065702
PPND-IND | 222.2646 | 0.1 | 610.317 | 426.2378 | 0.77801 | 0.11997 | 0.032081 | 0.063371 | 0.0065702
IND-GPK | 164.7365 | 0.1 | 548.9011 | 426.2378 | 0.77801 | 0.11997 | 0.032081 | 0.063371 | 0.0065702
GPK-out | 108.4691 | 0.1 | 489.4004 | 426.2378 | 0.77801 | 0.11997 | 0.032081 | 0.063371 | 0.0065702
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 12.9418
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.7112

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -29 | 0.1
PEVD-DROSVD | 514.9211 | 5.8221 | 3460.4691 | 53.33
IVD-PEVD | 277.4954 | 6.1776 | 2782.6231 | 53.33
EVD-IVD | 277.4954 | 6.1776 | 1224.4832 | 53.33
PEN-EVD | 163.739 | 6.1776 | 694.8954 | 53.33
BND-PEN | 155.0223 | 0.54382 | 653.8862 | 53.33
PPND-DROSND | 167.9292 | 0.53888 | 2782.7336 | 13.4859
IND-PPND | 155.0223 | 0.54382 | 2751.8355 | 13.4859
GPK-IND | 155.0223 | 0.54382 | 689.4063 | 66.8159
GPK-REC | 155.0223 | 0.54382 | 689.4063 | 66.8159
REC-GPK | 74.778 | 0.54382 | 313.6303 | 66.8159
SMESH-GPK | 74.7791 | 0.6964 | 313.6348 | 66.8162
SMESHOD-REC | 73.674 | 0.6964 | 309.0029 | 55.1853
SP1-OD | 115.569 | 0.17235 | 485.0057 | 50.7224
OD-GPK | 78.5367 | 0.17235 | 328.9716 | 50.7228
SWIN-TURB | 70 | 1 | 192.602 | 576.8973
SWIN-OD | 70 | 1 | 192.602 | 72.6723
OD-SP1 | 95.7508 | 1 | 400.9086 | 72.6723
OTB2-SP2 | 145.6078 | 0.22091 | 2758.302 | 7.7531
SP2-SP1 | 121.7394 | 0.20987 | 511.203 | 7.7531
SP1-SP2 | 112.8594 | 1 | 472.5424 | 576.8973
SP2-WOUT | 120 | 1 | 502.44 | 576.8973
WIN-SP1 | 73.2439 | 1 | 202.3831 | 576.8973
OTB1-SP1 | 130.2898 | 0.18142 | 2729.6929 | 42.9698
DROSVD-TURBVD | 512.1735 | 5.2327 | 3460.4691 | 41.6995 | 6.991 | 100
ENDOFVD | 212.4144 | 0.41035 | 2886.382 | 41.6995 | 7.2139 | 100
DROSND-TURBND | 165.4687 | 0.46211 | 2782.7336 | 13.4859 | 6.9358 | 100
SMESHEND | 200.3076 | 0.41035 | 2861.053 | 55.1853 | 7.161 | 100
DOOTB2 | 145.6081 | 0.22091 | 2758.3027 | 55.1853 | 7.2103 | 100
DOOTB1 | 130.2904 | 0.18142 | 2729.694 | 47.4327 | 7.2298 | 100
INCND | 122.1011 | 0.0091978 | 2729.694 | 4.4625 | 8.5974 | 100
INKOND | 117.4798 | 0.0019852 | 2721.5845 | 4.4625 | 9.284 | 100
KOND-KN | 17.3768 | 0.0019852 | 72.9347 | 4.4625
KN-GPK | 19.3936 | 0.6964 | 82.0311 | 4.4625
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 70 | 1 | 293.8574 | 750
SWOUT | 120 | 1 | 504.375 | 750
ST-PKM | 499.9294 | 2 | 3468.0853 | 10.1642
ST-GPK | 80 | 0.8 | 335.6114 | 11.6309
DROSVD-ST | 514.9294 | 5.8214 | 3460.4992 | 11.6309

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 2.187 | 2.5903 | 0.8443 | 0.15037
CVD
CND
GTU |  | 115.4251 |  | 30.4771
DK |  | 6.1948
Turbine | 31.0026
Tots1 | 23.9391 |  |  | 0.84827
Tots2 | 5.6703 |  |  | 0.83437
Tots3 | 1.357 |  |  | 0.78493
Tots4 | 0.036189 |  |  | 0.034626
KN | 0.040593 | 0.045471 | 0.89272 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 36148.6906 | 36513.8289 | 0.99
IVD | 83099.5831 | 83938.9729 | 0.99
EVD | 28242.8738 | 28528.1554 | 0.99
PPND | 416.7314 | 420.9408 | 0.99
IND | 25915.9975 | 26177.7752 | 0.99
GPK | 25107.8018 | 25361.4159 | 0.99
SP2 | 17.2478 |  | 0.99
SP1 | 95.6902 |  | 0.99
OD | 7.8354 |  | 0.99
Strans | 34590.7982
Strans_cool | 1754.3831
Reformer | 22665.7014
Ref_cooler | 7875.7836
Ref_HTS | 5689.8971
HTS_cooler | 21121.1027
Ref_all | 36441.1664
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -29
n | 0.69676
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 527.6003 | 0.1 | 941.9582 | 513.6784 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 527.6003 | 0.1 | 941.9582 | 513.6784 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 459.3934 | 0.1 | 864.2353 | 513.6784
IVD-EVD | 305.8945 | 0.1 | 693.8117 | 513.6784
EVD-PPND | 238.2191 | 0.1 | 620.5699 | 513.6784
PPND-IND | 237.2948 | 0.1 | 619.5769 | 513.6784
IND-GPK | 177.2375 | 0.1 | 555.4395 | 513.6784
GPK-out | 108.3399 | 0.1 | 482.6686 | 513.6784
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -29 | 0.1
PEVD-DROSVD | 501.1403 | 8.025 | 3402.0186 | 60.9243
IVD-PEVD | 298.0557 | 8.3551 | 2753.2922 | 60.9243
EVD-IVD | 297.4578 | 8.3551 | 1330.759 | 60.9243
PEN-EVD | 169.1141 | 8.3551 | 719.4198 | 60.9243
BND-PEN | 165.8703 | 0.71619 | 701.0328 | 60.9243
PPND-DROSND | 177.6991 | 0.70913 | 2793.2938 | 17.0724
IND-PPND | 165.8703 | 0.71619 | 2763.7156 | 17.0724
GPK-IND | 165.8703 | 0.71619 | 734.3447 | 77.9967
GPK-REC | 165.8703 | 0.71619 | 734.3447 | 78
REC-GPK | 61.9448 | 0.71619 | 259.8858 | 77.9967
SMESH-GPK | 61.946 | 0.6964 | 259.8907 | 77.9967
SMESHOD-REC | 61.946 | 0.6964 | 259.8907 | 77.9967
SP1-OD | 111.0615 | 0.14857 | 465.9081 | 53.5773
OD-GPK | 78.0456 | 0.14857 | 326.8925 | 53.5784
SWIN-TURB | 70 | 1 | 192.602 | 589.2176
SWIN-OD | 70 | 1 | 192.602 | 74.2243
OD-SP1 | 93.7277 | 1 | 392.4378 | 74.2243
OTB2-SP2 | 124.4886 | 0.22861 | 2692.6095 | 13.0907
SP2-SP1 | 122.835 | 0.21718 | 515.8619 | 13.0907
SP1-SP2 | 108.5652 | 1 | 454.5625 | 589.2176
SP2-WOUT | 120 | 1 | 502.44 | 589.2176
WIN-SP1 | 72.989 | 1 | 202.3831 | 589.2176
OTB1-SP1 | 112.6052 | 0.15639 | 2639.4247 | 40.4879
DROSVD-TURBVD | 498.5406 | 7.4891 | 3402.0186 | 60.9243 | 6.7584 | 100
ENDOFVD | 190.4804 | 0.53066 | 2833.586 | 60.9243 | 6.9868 | 100
DROSND-TURBND | 174.8522 | 0.61361 | 2793.2938 | 17.0724 | 6.8338 | 100
SMESHEND | 186.4562 | 0.53066 | 2824.7666 | 77.9967 | 6.9677 | 100
DOOTB2 | 124.4886 | 0.22861 | 2692.6097 | 77.9967 | 7.0326 | 99.0974
DOOTB1 | 112.6054 | 0.15639 | 2639.4253 | 64.9073 | 7.065 | 97.4996
INCND | 79.4142 | 0.046301 | 2639.4253 | 24.4183 | 7.6117 | 99.887
INKOND | 24.7489 | 0.0031228 | 2395.9612 | 24.4183 | 8.0582 | 93.8545
KOND-KN | 24.7489 | 0.0031228 | 103.7793 | 24.4183
KN-GPK | 26.7717 | 0.6964 | 112.8754 | 24.4183
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 70 | 1 | 293.8574 | 750
SWOUT | 120 | 1 | 504.375 | 750
ST-PKM | 499.9294 | 2 | 3468.0853 | 10.1642
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 514.9294 | 5.8214 | 3460.4992 | 11.6309

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | -14.8252 | 2 | 1017.8263 | 68582.9991 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | -14.8252 | 2 | 899.3106 | 63084.9333 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-COMB | -14.8252 | 2 | 899.3106 | 3.2998 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-GTU | -14.8252 | 2 | 899.3106 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 138.2708
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 138.2708
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.4863 | 141.5706 | 0.74973 | 0.16759 | 0.017125 | 0.0096119 | 0.055949 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.4103 | 0.1 | 690.6689 | 141.5706 | 0.74973 | 0.16759 | 0.017125 | 0.0096119 | 0.055949 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 90 | 0.1 | 451.5831 | 141.5706 | 0.74973 | 0.16759 | 0.017125 | 0.0096119 | 0.055949 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.1202 | 1.1759 | 0.95262 | 0.45983
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0758
DK |  | 6.3014
Turbine | 54.3362
Tots1 | 34.6314 |  |  | 0.8493
Tots2 | 10.3078 |  |  | 0.83671
Tots3 | 3.4521 |  |  | 0.80977
Tots4 | 5.945 |  |  | 0.64671
KN | 0.22211 | 0.24567 | 0.90412 | 0.076429
SGgtu_comp | 46778.7928
SGgtu_turb | 70193.1605

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39525.3462 | 39924.5921 | 0.99
IVD | 86667.4635 | 87542.8924 | 0.99
EVD | 37246.4972 | 37622.7245 | 0.99
PPND | 504.9667 | 510.0674 | 0.99
IND | 32616.5491 | 32946.0092 | 0.99
GPK | 37007.0277 | 37380.8361 | 0.99
SP2 | 28.2102 |  | 0.99
SP1 | 87.7684 |  | 0.99
OD | 7.374 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 33847.5149

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 69805581.6032 | -14.8252 |  | 23.5427

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -29
n | 1
Pin | 0
Pout | 0