## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 533.4056 | 0.1 | 948.6295 | 428.4478 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 16.988 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 544.6935 | 0.1 | 970.8446 | 445.4358 | 0.77757 | 0.11926 | 0.032459 | 0.064127 | 0.0065836
PEVD-IVD | 467.1722 | 0.1 | 881.9848 | 445.4358 | 0.77757 | 0.11926 | 0.032459 | 0.064127 | 0.0065836
IVD-EVD | 287.4996 | 0.1 | 682.16 | 445.4358 | 0.77757 | 0.11926 | 0.032459 | 0.064127 | 0.0065836
EVD-PPND | 221.2926 | 0.1 | 610.5813 | 445.4358 | 0.77757 | 0.11926 | 0.032459 | 0.064127 | 0.0065836
PPND-IND | 220.3745 | 0.1 | 609.5956 | 445.4358 | 0.77757 | 0.11926 | 0.032459 | 0.064127 | 0.0065836
IND-GPK | 162.1384 | 0.1 | 547.4229 | 445.4358 | 0.77757 | 0.11926 | 0.032459 | 0.064127 | 0.0065836
GPK-out | 99.8003 | 0.1 | 481.5293 | 445.4358 | 0.77757 | 0.11926 | 0.032459 | 0.064127 | 0.0065836
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 16.1031
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.88492

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 519.559 | 5.9717 | 3469.8006 | 56.8511
IVD-PEVD | 279.4444 | 6.363 | 2780.4959 | 56.8511
EVD-IVD | 278.7824 | 6.363 | 1230.4891 | 56.8511
PEN-EVD | 159.167 | 6.363 | 675.2538 | 56.8511
BND-PEN | 151.9584 | 0.50169 | 640.6351 | 56.8511
PPND-DROSND | 165.9715 | 0.49571 | 2781.3831 | 13.1225
IND-PPND | 151.9584 | 0.50169 | 2748.2596 | 13.1225
GPK-IND | 151.9584 | 0.50169 | 644.096 | 69.9736
GPK-REC | 151.9584 | 0.50169 | 644.096 | 74.0307
REC-GPK | 60 | 0.50169 | 251.5849 | 74.0308
SMESH-GPK | 54.5203 | 0.6964 | 228.8297 | 69.9748
SMESHOD-REC | 53.6243 | 0.6964 | 225.0829 | 55.3836
SP1-OD | 89.2254 | 0.068142 | 373.7805 | 50.9428
OD-GPK | 56.2751 | 0.068142 | 235.6348 | 50.9438
SWIN-TURB | 47.9 | 1 | 192.602 | 539.8529
SWIN-OD | 47.9 | 1 | 192.602 | 68.0058
OD-SP1 | 72.3689 | 1 | 303.0087 | 68.0058
OTB2-SP2 | 106.1212 | 0.12567 | 2684.1257 | 14.6114
SP2-SP1 | 104.6364 | 0.11939 | 438.7378 | 14.6114
SP1-SP2 | 86.953 | 1 | 364.0723 | 539.8529
SP2-WOUT | 101.3225 | 1 | 424.2372 | 539.8529
WIN-SP1 | 50.9824 | 1 | 202.3831 | 539.8529
OTB1-SP1 | 90.575 | 0.071729 | 2608.1854 | 36.3313
DROSVD-TURBVD | 516.5473 | 5.3148 | 3469.8006 | 42.2602 | 6.996 | 100
ENDOFVD | 203.8549 | 0.36701 | 2870.596 | 42.2602 | 7.2316 | 100
DROSND-TURBND | 163.3431 | 0.41602 | 2781.3831 | 13.1225 | 6.9796 | 100
SMESHEND | 193.7127 | 0.36701 | 2849.4577 | 55.3827 | 7.1868 | 100
DOOTB2 | 106.1211 | 0.12567 | 2684.1257 | 55.3827 | 7.2796 | 99.9555
DOOTB1 | 90.5747 | 0.071728 | 2608.1839 | 40.7712 | 7.327 | 97.708
INCND | 58.2736 | 0.0086262 | 2608.1839 | 4.4398 | 8.2916 | 100
INKOND | 54.7032 | 0.0027485 | 2602.8134 | 4.4398 | 8.8025 | 100
KOND-KN | 22.6286 | 0.0027485 | 94.9113 | 4.4398
KN-GPK | 24.6499 | 0.6964 | 104.0076 | 4.4398
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 47.9 | 1 | 201.4175 | 750
SWOUT | 101.3225 | 1 | 425.4147 | 750
ST-PKM | 504.5565 | 2 | 3478.2964 | 12.7052
ST-GPK | 57.9 | 0.8 | 243.0512 | 14.5912
DROSVD-ST | 519.5565 | 5.9719 | 3469.791 | 14.5912

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 5.9534 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.9681 | 2.2815 | 0.86265 | 0.18473
CVD
CND
GTU |  | 117.7425 |  | 30.6417
DK |  | 6.1997
Turbine | 37.5991
Tots1 | 25.3225 |  |  | 0.84928
Tots2 | 9.1565 |  |  | 0.8245
Tots3 | 3.0962 |  |  | 0.81483
Tots4 | 0.023844 |  |  | 0.033666
KN | 0.040386 | 0.045256 | 0.89238 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39185.527 | 39581.3404 | 0.99
IVD | 88119.0453 | 89009.1366 | 0.99
EVD | 31564.8773 | 31883.7145 | 0.99
PPND | 434.6851 | 439.0758 | 0.99
IND | 27417.0153 | 27693.9548 | 0.99
GPK | 29057.8648 | 29351.3786 | 0.99
SP2 | 32.4802 |  | 0.99
SP1 | 81.3068 |  | 0.99
OD | 6.9673 |  | 0.99
Strans | 43368.1365
Strans_cool | 3713.9812
Reformer | 28202.3286
Ref_cooler | 9844.7075
Ref_HTS | 7112.3556
HTS_cooler | 26401.3195
Ref_all | 47072.3638
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -5
n | 0.71075
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 533.4056 | 0.1 | 948.6295 | 527.4662 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 533.4056 | 0.1 | 948.6295 | 527.4662 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 463.1546 | 0.1 | 868.4893 | 527.4662
IVD-EVD | 309.1743 | 0.1 | 697.3893 | 527.4662
EVD-PPND | 237.2482 | 0.1 | 619.5268 | 527.4662
PPND-IND | 236.3256 | 0.1 | 618.5359 | 527.4662
IND-GPK | 175.5933 | 0.1 | 553.6936 | 527.4662
GPK-out | 104.8275 | 0.1 | 478.9779 | 527.4662
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 504.2512 | 8.3832 | 3405.4801 | 63.5998
IVD-PEVD | 301.1271 | 8.7251 | 2747.4415 | 63.5998
EVD-IVD | 299.6093 | 8.7251 | 1342.5983 | 63.5998
PEN-EVD | 165.3421 | 8.7251 | 703.3006 | 63.5998
BND-PEN | 163.8674 | 0.68147 | 692.2994 | 63.5998
PPND-DROSND | 176.864 | 0.67491 | 2793.7149 | 16.1219
IND-PPND | 163.8674 | 0.68147 | 2761.6169 | 16.1219
GPK-IND | 162.4241 | 0.68147 | 686.0281 | 79.7217
GPK-REC | 162.4241 | 0.68147 | 686.0281 | 89.8379
REC-GPK | 60 | 0.68147 | 251.7359 | 89.8428
SMESH-GPK | 46.8105 | 0.6964 | 196.6009 | 79.7217
SMESHOD-REC | 46.8105 | 0.6964 | 196.6009 | 79.7217
SP1-OD | 81.5634 | 0.050497 | 341.577 | 51.0221
OD-GPK | 54.9165 | 0.050497 | 229.9365 | 51.0221
SWIN-TURB | 47.9 | 1 | 192.602 | 528.4223
SWIN-OD | 47.9 | 1 | 192.602 | 66.5658
OD-SP1 | 68.133 | 1 | 285.273 | 66.5658
OTB2-SP2 | 112.3252 | 0.13268 | 2642.322 | 21.9357
SP2-SP1 | 106.2085 | 0.12605 | 445.3804 | 21.9357
SP1-SP2 | 79.7589 | 1 | 333.9504 | 528.4223
SP2-WOUT | 101.3225 | 1 | 424.2372 | 528.4223
WIN-SP1 | 50.4488 | 1 | 202.3831 | 528.4223
OTB1-SP1 | 82.8484 | 0.053155 | 2515.3346 | 29.0864
DROSVD-TURBVD | 501.5683 | 7.8229 | 3405.4801 | 63.5998 | 6.744 | 100
ENDOFVD | 185.2422 | 0.51142 | 2823.2475 | 63.5998 | 6.9809 | 100
DROSND-TURBND | 174.1827 | 0.58539 | 2793.7149 | 16.1219 | 6.8556 | 100
SMESHEND | 182.5225 | 0.51142 | 2817.2752 | 79.7217 | 6.9679 | 100
DOOTB2 | 112.3252 | 0.15494 | 2642.322 | 79.7217 | 7.0766 | 97.6497
DOOTB1 | 82.8484 | 0.053155 | 2515.3346 | 57.786 | 7.2002 | 94.2442
INCND | 82.8484 | 0.053155 | 2515.3346 | 28.6996 | 7.2002 | 94.2442
INKOND | 30.6001 | 0.0043955 | 2269.7619 | 28.6996 | 7.4953 | 88.187
KOND-KN | 30.6001 | 0.0043955 | 128.2424 | 28.6996
KN-GPK | 32.6261 | 0.6964 | 137.3369 | 28.6996
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 47.9 | 1 | 201.4175 | 750
SWOUT | 101.3225 | 1 | 425.4147 | 750
ST-PKM | 504.5565 | 2 | 3478.2964 | 12.7052
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 519.5565 | 5.9719 | 3469.791 | 14.5912

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 5.9534 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 14.6745 | 2 | 1100.2476 | 85728.7488 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 14.6745 | 2 | 984.3908 | 78920.0511 | 0 | 0 | 0.1776 | 0 | 0.00049268 | 0.10263 | 0.71717 | 0.0021143
Sepout-COMB | 14.6745 | 2 | 984.3908 | 4.3994 | 0 | 0 | 0.1776 | 0 | 0.00049268 | 0.10263 | 0.71717 | 0.0021143
Sepout-GTU | 14.6745 | 2 | 984.3908 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.1776 | 0 | 0.00049268 | 0.10263 | 0.71717 | 0.0021143
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 185.0225
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 185.0225
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.0488 | 189.422 | 0.74983 | 0.16776 | 0.017052 | 0.0096133 | 0.055738 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.3849 | 0.1 | 690.2723 | 189.422 | 0.74983 | 0.16776 | 0.017052 | 0.0096133 | 0.055738 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 67.9 | 0.1 | 428.2499 | 189.422 | 0.74983 | 0.16776 | 0.017052 | 0.0096133 | 0.055738 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.69967 | 0.71666 | 0.97629 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0611
DK |  | 6.3014
Turbine | 65.3633
Tots1 | 37.0299 |  |  | 0.84902
Tots2 | 13.9476 |  |  | 0.80673
Tots3 | 7.3381 |  |  | 0.7426
Tots4 | 7.0478 |  |  | 0.73262
KN | 0.26101 | 0.28777 | 0.90701 | 0.076429
SGgtu_comp | 62595.5012
SGgtu_turb | 93910.9671

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 41848.4916 | 42271.2036 | 0.99
IVD | 89346.9848 | 90249.4796 | 0.99
EVD | 40659.1251 | 41069.8233 | 0.99
PPND | 517.4753 | 522.7024 | 0.99
IND | 33860.0662 | 34202.0871 | 0.99
GPK | 39015.9169 | 39410.0171 | 0.99
SP2 | 47.7096 |  | 0.99
SP1 | 64.8487 |  | 0.99
OD | 5.6392 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 49632.8017

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 94322847.7304 | 14.6745 |  | 23.5237

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -5
n | 1
Pin | 0
Pout | 0