## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 533.4056 | 0.1 | 948.6295 | 400.9996 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 23.6464 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 549.8541 | 0.1 | 981.0656 | 424.646 | 0.77631 | 0.11722 | 0.033542 | 0.066299 | 0.006622
PEVD-IVD | 469.1316 | 0.1 | 888.3309 | 424.646 | 0.77631 | 0.11722 | 0.033542 | 0.066299 | 0.006622
IVD-EVD | 279.7929 | 0.1 | 677.6127 | 424.646 | 0.77631 | 0.11722 | 0.033542 | 0.066299 | 0.006622
EVD-PPND | 214.5167 | 0.1 | 607.0592 | 424.646 | 0.77631 | 0.11722 | 0.033542 | 0.066299 | 0.006622
PPND-IND | 213.6024 | 0.1 | 606.0778 | 424.646 | 0.77631 | 0.11722 | 0.033542 | 0.066299 | 0.006622
IND-GPK | 157.0192 | 0.1 | 545.6616 | 424.646 | 0.77631 | 0.11722 | 0.033542 | 0.066299 | 0.006622
GPK-out | 97.4778 | 0.1 | 482.6854 | 424.646 | 0.77631 | 0.11722 | 0.033542 | 0.066299 | 0.006622
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 22.4146
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 1.2318

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 525.339 | 5.2219 | 3491.3159 | 55.4496
IVD-PEVD | 271.6444 | 5.6459 | 2788.2878 | 55.4496
EVD-IVD | 271.0857 | 5.6459 | 1190.7892 | 55.4496
PEN-EVD | 154.7715 | 5.6459 | 655.887 | 55.4496
BND-PEN | 147.383 | 0.44369 | 620.8966 | 55.4496
PPND-DROSND | 162.1567 | 0.43803 | 2777.0947 | 12.0123
IND-PPND | 147.383 | 0.44369 | 2742.7486 | 12.0123
GPK-IND | 147.383 | 0.44369 | 622.2027 | 67.462
GPK-REC | 147.383 | 0.44369 | 622.2027 | 71.4259
REC-GPK | 60 | 0.44369 | 251.5362 | 71.4205
SMESH-GPK | 54.7493 | 0.6964 | 229.7873 | 67.4615
SMESHOD-REC | 53.4174 | 0.6964 | 224.218 | 47.5118
SP1-OD | 90.998 | 0.072884 | 381.2387 | 43.0752
OD-GPK | 56.5028 | 0.072884 | 236.5916 | 43.0744
SWIN-TURB | 47.9 | 1 | 192.602 | 461.778
SWIN-OD | 47.9 | 1 | 192.602 | 58.1706
OD-SP1 | 73.2254 | 1 | 306.5948 | 58.1706
OTB2-SP2 | 116.4353 | 0.12206 | 2707.0129 | 10.5653
SP2-SP1 | 103.7982 | 0.11596 | 435.1974 | 10.5653
SP1-SP2 | 89.0324 | 1 | 372.7787 | 461.778
SP2-WOUT | 101.3225 | 1 | 424.2372 | 461.778
WIN-SP1 | 51.0903 | 1 | 202.3831 | 461.778
OTB1-SP1 | 92.3629 | 0.07672 | 2643.0356 | 32.5099
DROSVD-TURBVD | 522.0729 | 4.4971 | 3491.3159 | 35.5003 | 7.0976 | 100
ENDOFVD | 211.9146 | 0.32178 | 2889.3315 | 35.5003 | 7.3302 | 100
DROSND-TURBND | 159.5921 | 0.36284 | 2777.0947 | 12.0123 | 7.0309 | 100
SMESHEND | 198.1273 | 0.32178 | 2860.9554 | 47.5126 | 7.2709 | 100
DOOTB2 | 116.4336 | 0.12206 | 2707.0098 | 47.5126 | 7.3524 | 100
DOOTB1 | 92.3631 | 0.076721 | 2643.037 | 36.9472 | 7.3924 | 99.107
INCND | 76.5846 | 0.008837 | 2643.037 | 4.4375 | 8.3829 | 100
INKOND | 73.0607 | 0.0027525 | 2637.425 | 4.4375 | 8.9045 | 100
KOND-KN | 22.6524 | 0.0027525 | 95.0107 | 4.4375
KN-GPK | 24.6736 | 0.6964 | 104.107 | 4.4375
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 47.9 | 1 | 201.4175 | 750
SWOUT | 101.3225 | 1 | 425.4147 | 750
ST-PKM | 510.3402 | 2 | 3491.0692 | 17.7873
ST-GPK | 57.9 | 0.8 | 243.0512 | 19.9496
DROSVD-ST | 525.3402 | 5.222 | 3491.3174 | 19.9496

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 8.3347 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.9402 | 2.3489 | 0.82602 | 0.16149
CVD
CND
GTU |  | 104.4596 |  | 29.676
DK |  | 6.1715
Turbine | 31.0735
Tots1 | 21.3706 |  |  | 0.84938
Tots2 | 7.3144 |  |  | 0.83155
Tots3 | 2.3636 |  |  | 0.81383
Tots4 | 0.024903 |  |  | 0.033566
KN | 0.040364 | 0.045232 | 0.89238 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 38985.6391 | 39379.4335 | 0.99
IVD | 88585.8269 | 89480.6333 | 0.99
EVD | 29660.6425 | 29960.245 | 0.99
PPND | 412.6016 | 416.7693 | 0.99
IND | 25398.9399 | 25655.4948 | 0.99
GPK | 26475.1796 | 26742.6057 | 0.99
SP2 | 23.7624 |  | 0.99
SP1 | 73.3598 |  | 0.99
OD | 6.1683 |  | 0.99
Strans | 60942.5726
Strans_cool | 3859.1997
Reformer | 39256.0595
Ref_cooler | 13782.5879
Ref_HTS | 9957.2959
HTS_cooler | 36961.8403
Ref_all | 64560.9238
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -5
n | 0.63057
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 533.4056 | 0.1 | 948.6295 | 527.4662 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 533.4056 | 0.1 | 948.6295 | 527.4662 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 463.1532 | 0.1 | 868.4878 | 527.4662
IVD-EVD | 309.18 | 0.1 | 697.3955 | 527.4662
EVD-PPND | 237.507 | 0.1 | 619.8049 | 527.4662
PPND-IND | 236.5848 | 0.1 | 618.8143 | 527.4662
IND-GPK | 176.0928 | 0.1 | 554.224 | 527.4662
GPK-out | 104.9122 | 0.1 | 479.0669 | 527.4662
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 504.2472 | 8.384 | 3405.461 | 63.5993
IVD-PEVD | 301.1332 | 8.7259 | 2747.4294 | 63.5993
EVD-IVD | 299.6392 | 8.7259 | 1342.7689 | 63.5993
PEN-EVD | 165.8969 | 8.7259 | 705.6996 | 63.5993
BND-PEN | 164.4191 | 0.6909 | 694.7036 | 63.5993
PPND-DROSND | 177.4588 | 0.6845 | 2794.4501 | 16.0385
IND-PPND | 164.4191 | 0.6909 | 2762.1994 | 16.0385
GPK-IND | 162.7727 | 0.6909 | 687.5476 | 79.6379
GPK-REC | 162.7727 | 0.6909 | 687.5476 | 90.0552
REC-GPK | 60 | 0.6909 | 251.7438 | 90.0567
SMESH-GPK | 46.3626 | 0.6964 | 194.729 | 79.6379
SMESHOD-REC | 46.3626 | 0.6964 | 194.729 | 79.6379
SP1-OD | 89.9746 | 0.070114 | 376.9324 | 40.312
OD-GPK | 56.7007 | 0.070114 | 237.4169 | 40.312
SWIN-TURB | 47.9 | 1 | 192.602 | 417.3312
SWIN-OD | 47.9 | 1 | 192.602 | 52.5716
OD-SP1 | 73.1952 | 1 | 306.4682 | 52.5716
OTB2-SP2 | 118.7995 | 0.12158 | 2666.1578 | 10.285
SP2-SP1 | 103.6849 | 0.1155 | 434.7189 | 10.285
SP1-SP2 | 88.3195 | 1 | 369.7939 | 417.3312
SP2-WOUT | 101.3225 | 1 | 424.2372 | 417.3312
WIN-SP1 | 51.0865 | 1 | 202.3831 | 417.3312
OTB1-SP1 | 91.3307 | 0.073804 | 2545.7361 | 30.027
DROSVD-TURBVD | 501.564 | 7.8236 | 3405.461 | 63.5993 | 6.7439 | 100
ENDOFVD | 187.2153 | 0.52388 | 2826.8334 | 63.5993 | 6.978 | 100
DROSND-TURBND | 174.8551 | 0.59708 | 2794.4501 | 16.0385 | 6.8485 | 100
SMESHEND | 184.2468 | 0.52388 | 2820.3116 | 79.6379 | 6.9638 | 100
DOOTB2 | 118.7995 | 0.19124 | 2666.1578 | 79.6379 | 7.0448 | 98.2761
DOOTB1 | 91.3307 | 0.073804 | 2545.7361 | 69.3528 | 7.143 | 94.912
INCND | 91.3307 | 0.073804 | 2545.7361 | 39.3258 | 7.143 | 94.912
INKOND | 33.8622 | 0.0052843 | 2239.8423 | 39.3258 | 7.3232 | 86.6703
KOND-KN | 33.8622 | 0.0052843 | 141.8782 | 39.3258
KN-GPK | 35.8895 | 0.6964 | 150.9705 | 39.3258
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 47.9 | 1 | 201.4175 | 750
SWOUT | 101.3225 | 1 | 425.4147 | 750
ST-PKM | 510.3402 | 2 | 3491.0692 | 17.7873
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 525.3402 | 5.222 | 3491.3174 | 19.9496

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 8.3347 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 27.165 | 2 | 1135.391 | 120020.2484 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 27.165 | 2 | 1023.1302 | 110702.0531 | 0 | 0 | 0.17739 | 0 | 0.0016694 | 0.10251 | 0.71632 | 0.0021118
Sepout-COMB | 27.165 | 2 | 1023.1302 | 6.6065 | 0 | 0 | 0.17739 | 0 | 0.0016694 | 0.10251 | 0.71632 | 0.0021118
Sepout-GTU | 27.165 | 2 | 1023.1302 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17739 | 0 | 0.0016694 | 0.10251 | 0.71632 | 0.0021118
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 277.7972
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 277.7972
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1185.9823 | 284.4037 | 0.74983 | 0.16782 | 0.017021 | 0.0096132 | 0.05571 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.3786 | 0.1 | 690.2096 | 284.4037 | 0.74983 | 0.16782 | 0.017021 | 0.0096132 | 0.05571 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 67.9 | 0.1 | 428.1987 | 284.4037 | 0.74983 | 0.16782 | 0.017021 | 0.0096132 | 0.05571 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.69934 | 0.71658 | 0.97594 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0611
DK |  | 6.3014
Turbine | 69.4579
Tots1 | 36.8003 |  |  | 0.84927
Tots2 | 12.2765 |  |  | 0.82907
Tots3 | 8.3516 |  |  | 0.771
Tots4 | 12.0295 |  |  | 0.84686
KN | 0.35756 | 0.39006 | 0.91669 | 0.076429
SGgtu_comp | 93982.37
SGgtu_turb | 140999.6256

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 41849.3085 | 42272.0288 | 0.99
IVD | 89342.9091 | 90245.3627 | 0.99
EVD | 40517.1665 | 40926.4308 | 0.99
PPND | 517.2818 | 522.5068 | 0.99
IND | 33728.5146 | 34069.2067 | 0.99
GPK | 39246.4135 | 39642.8419 | 0.99
SP2 | 22.7209 |  | 0.99
SP1 | 65.0598 |  | 0.99
OD | 5.5679 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 74516.8796

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 136269908.3149 | 27.165 |  | 23.4782

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -5
n | 1
Pin | 0
Pout | 0