## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 533.4056 | 0.1 | 948.6295 | 457.7543 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 10.2502 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 539.9 | 0.1 | 961.3872 | 468.0045 | 0.77873 | 0.12115 | 0.031455 | 0.062116 | 0.006548
PEVD-IVD | 465.325 | 0.1 | 876.0805 | 468.0045 | 0.77873 | 0.12115 | 0.031455 | 0.062116 | 0.006548
IVD-EVD | 295.1038 | 0.1 | 686.8769 | 468.0045 | 0.77873 | 0.12115 | 0.031455 | 0.062116 | 0.006548
EVD-PPND | 227.4215 | 0.1 | 613.6815 | 468.0045 | 0.77873 | 0.12115 | 0.031455 | 0.062116 | 0.006548
PPND-IND | 226.5005 | 0.1 | 612.6928 | 468.0045 | 0.77873 | 0.12115 | 0.031455 | 0.062116 | 0.006548
IND-GPK | 167.0265 | 0.1 | 549.2058 | 468.0045 | 0.77873 | 0.12115 | 0.031455 | 0.062116 | 0.006548
GPK-out | 102.1147 | 0.1 | 480.6291 | 468.0045 | 0.77873 | 0.12115 | 0.031455 | 0.062116 | 0.006548
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 9.7162
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.53394

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 513.8977 | 6.7726 | 3447.5453 | 58.4099
IVD-PEVD | 287.1365 | 7.1363 | 2770.8403 | 58.4099
EVD-IVD | 286.2653 | 7.1363 | 1269.9188 | 58.4099
PEN-EVD | 162.3147 | 7.1363 | 689.2959 | 58.4099
BND-PEN | 156.3379 | 0.56275 | 659.5843 | 58.4099
PPND-DROSND | 169.7314 | 0.5564 | 2785.5248 | 14.2345
IND-PPND | 156.3379 | 0.56275 | 2753.3419 | 14.2345
GPK-IND | 156.3379 | 0.56275 | 664.9448 | 72.6444
GPK-REC | 156.3379 | 0.56275 | 664.9448 | 76.8753
REC-GPK | 60 | 0.56275 | 251.6362 | 76.876
SMESH-GPK | 54.2175 | 0.6964 | 227.5635 | 72.644
SMESHOD-REC | 53.6954 | 0.6964 | 225.3806 | 63.67
SP1-OD | 87.3932 | 0.063514 | 366.0749 | 59.2158
OD-GPK | 56.0081 | 0.063514 | 234.514 | 59.2166
SWIN-TURB | 47.9 | 1 | 192.602 | 621.2204
SWIN-OD | 47.9 | 1 | 192.602 | 78.2557
OD-SP1 | 71.4389 | 1 | 299.1147 | 78.2557
OTB2-SP2 | 107.0922 | 0.12992 | 2664.1022 | 19.4871
SP2-SP1 | 105.5976 | 0.12343 | 442.7987 | 19.4871
SP1-SP2 | 84.8469 | 1 | 355.254 | 621.2204
SP2-WOUT | 101.3225 | 1 | 424.2372 | 621.2204
WIN-SP1 | 50.8652 | 1 | 202.3831 | 621.2204
OTB1-SP1 | 88.7272 | 0.066857 | 2575.707 | 39.7287
DROSVD-TURBVD | 511.0892 | 6.1702 | 3447.5453 | 49.4347 | 6.9017 | 100
ENDOFVD | 196.5974 | 0.41473 | 2853.0182 | 49.4347 | 7.1392 | 100
DROSND-TURBND | 167.0481 | 0.4724 | 2785.5248 | 14.2345 | 6.9324 | 100
SMESHEND | 189.4676 | 0.41473 | 2837.9287 | 63.6692 | 7.1068 | 100
DOOTB2 | 107.0923 | 0.12993 | 2664.1026 | 63.6692 | 7.2118 | 98.9937
DOOTB1 | 88.7266 | 0.066855 | 2575.7039 | 44.1821 | 7.2686 | 96.4236
INCND | 42.5645 | 0.0084562 | 2575.7039 | 4.4534 | 8.2002 | 99.9006
INKOND | 37.519 | 0.0027455 | 2570.4165 | 4.4534 | 8.7015 | 100
KOND-KN | 22.6109 | 0.0027455 | 94.8372 | 4.4534
KN-GPK | 24.6321 | 0.6964 | 103.9335 | 4.4534
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 47.9 | 1 | 201.4175 | 750
SWOUT | 101.3225 | 1 | 425.4147 | 750
ST-PKM | 498.8941 | 2 | 3465.8014 | 7.6231
ST-GPK | 57.9 | 0.8 | 243.0512 | 8.9739
DROSVD-ST | 513.8941 | 6.7727 | 3447.5356 | 8.9739

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 3.572 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.7355 | 1.9284 | 0.89996 | 0.24245
CVD
CND
GTU |  | 131.9247 |  | 31.827
DK |  | 6.2298
Turbine | 44.3868
Tots1 | 29.3903 |  |  | 0.84913
Tots2 | 11.0674 |  |  | 0.8132
Tots3 | 3.9056 |  |  | 0.81137
Tots4 | 0.023547 |  |  | 0.034284
KN | 0.040509 | 0.045394 | 0.89239 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39524.6761 | 39923.9152 | 0.99
IVD | 87662.6827 | 88548.1643 | 0.99
EVD | 33913.194 | 34255.7516 | 0.99
PPND | 458.1082 | 462.7355 | 0.99
IND | 29415.0842 | 29712.2062 | 0.99
GPK | 31773.2356 | 32094.1774 | 0.99
SP2 | 42.8538 |  | 0.99
SP1 | 88.3881 |  | 0.99
OD | 7.7127 |  | 0.99
Strans | 25925.5996
Strans_cool | 2831.2793
Reformer | 17016.6283
Ref_cooler | 5906.8175
Ref_HTS | 4267.4083
HTS_cooler | 15840.7728
Ref_all | 28846.2779
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -5
n | 0.79636
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 533.4056 | 0.1 | 948.6295 | 527.4662 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 533.4056 | 0.1 | 948.6295 | 527.4662 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 463.155 | 0.1 | 868.4898 | 527.4662
IVD-EVD | 309.1695 | 0.1 | 697.3841 | 527.4662
EVD-PPND | 237.2015 | 0.1 | 619.4767 | 527.4662
PPND-IND | 236.2787 | 0.1 | 618.4855 | 527.4662
IND-GPK | 175.5056 | 0.1 | 553.6005 | 527.4662
GPK-out | 105.5157 | 0.1 | 479.7009 | 527.4662
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 504.2536 | 8.3828 | 3405.4936 | 63.5993
IVD-PEVD | 301.122 | 8.7245 | 2747.4516 | 63.5993
EVD-IVD | 299.6008 | 8.7245 | 1342.5507 | 63.5993
PEN-EVD | 165.2449 | 8.7245 | 702.8801 | 63.5993
BND-PEN | 163.7708 | 0.67983 | 691.8787 | 63.5993
PPND-DROSND | 176.671 | 0.67317 | 2793.3826 | 16.2414
IND-PPND | 163.7708 | 0.67983 | 2761.5146 | 16.2414
GPK-IND | 162.9975 | 0.67983 | 688.518 | 79.8407
GPK-REC | 162.9975 | 0.67983 | 688.518 | 88.3498
REC-GPK | 60 | 0.67983 | 251.7345 | 88.354
SMESH-GPK | 48.8583 | 0.6964 | 205.1597 | 79.8407
SMESHOD-REC | 48.8583 | 0.6964 | 205.1597 | 79.8407
SP1-OD | 80.4931 | 0.048369 | 337.0826 | 61.7607
OD-GPK | 54.6988 | 0.048369 | 229.024 | 61.7605
SWIN-TURB | 47.9 | 1 | 192.602 | 639.0893
SWIN-OD | 47.9 | 1 | 192.602 | 80.5067
OD-SP1 | 67.5007 | 1 | 282.6255 | 80.5067
OTB2-SP2 | 108.9533 | 0.13842 | 2632.4133 | 28.4957
SP2-SP1 | 107.4452 | 0.1315 | 450.6085 | 28.4957
SP1-SP2 | 78.3205 | 1 | 327.9279 | 639.0893
SP2-WOUT | 101.3225 | 1 | 424.2372 | 639.0893
WIN-SP1 | 50.3691 | 1 | 202.3831 | 639.0893
OTB1-SP1 | 81.7692 | 0.050915 | 2510.969 | 33.2652
DROSVD-TURBVD | 501.5723 | 7.8226 | 3405.4936 | 63.5993 | 6.744 | 100
ENDOFVD | 184.5567 | 0.50707 | 2822.0065 | 63.5993 | 6.982 | 100
DROSND-TURBND | 173.9394 | 0.58214 | 2793.3826 | 16.2414 | 6.8573 | 100
SMESHEND | 181.9045 | 0.50707 | 2816.1838 | 79.8407 | 6.9693 | 100
DOOTB2 | 108.9555 | 0.13842 | 2632.419 | 79.8407 | 7.1005 | 97.4444
DOOTB1 | 81.7724 | 0.050921 | 2510.9782 | 51.3452 | 7.2064 | 94.1396
INCND | 71.4429 | 0.0332 | 2510.9782 | 18.0801 | 7.3915 | 94.9524
INKOND | 27.3236 | 0.0036365 | 2358.8813 | 18.0801 | 7.869 | 92.1258
KOND-KN | 27.3236 | 0.0036365 | 114.5451 | 18.0801
KN-GPK | 29.348 | 0.6964 | 123.6408 | 18.0801
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 47.9 | 1 | 201.4175 | 750
SWOUT | 101.3225 | 1 | 425.4147 | 750
ST-PKM | 498.8941 | 2 | 3465.8014 | 7.6231
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 513.8941 | 6.7727 | 3447.5356 | 8.9739

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 3.572 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 1.0343 | 2 | 1062.0371 | 51437.2493 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 1.0343 | 2 | 944.2521 | 47313.7 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-COMB | 1.0343 | 2 | 944.2521 | 2.2046 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-GTU | 1.0343 | 2 | 944.2521 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 92.6019
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 92.6019
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.2185 | 94.8065 | 0.7498 | 0.16769 | 0.017085 | 0.0096128 | 0.055819 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.3955 | 0.1 | 690.4268 | 94.8065 | 0.7498 | 0.16769 | 0.017085 | 0.0096128 | 0.055819 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 67.9 | 0.1 | 428.3806 | 94.8065 | 0.7498 | 0.16769 | 0.017085 | 0.0096128 | 0.055819 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.69968 | 0.71664 | 0.97633 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0611
DK |  | 6.3014
Turbine | 60.7666
Tots1 | 37.1094 |  |  | 0.84889
Tots2 | 14.6719 |  |  | 0.78558
Tots3 | 6.2354 |  |  | 0.76365
Tots4 | 2.7499 |  |  | 0.51457
KN | 0.16445 | 0.18285 | 0.89939 | 0.076429
SGgtu_comp | 31328.4223
SGgtu_turb | 47004.27

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 41848.2255 | 42270.9349 | 0.99
IVD | 89349.9856 | 90252.5107 | 0.99
EVD | 40682.5656 | 41093.5006 | 0.99
PPND | 517.606 | 522.8344 | 0.99
IND | 33882.3678 | 34224.6139 | 0.99
GPK | 38589.7523 | 38979.5478 | 0.99
SP2 | 61.5503 |  | 0.99
SP1 | 74.7942 |  | 0.99
OD | 6.607 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 24843.6865

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 54628264.6536 | 1.0343 |  | 23.5427

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -5
n | 1
Pin | 0
Pout | 0