## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 533.4056 | 0.1 | 948.6295 | 442.8354 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 13.629 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 542.251 | 0.1 | 966.0214 | 456.4644 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031947 | 0.063101 | 0.0065655
PEVD-IVD | 466.2319 | 0.1 | 878.9749 | 456.4644 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031947 | 0.063101 | 0.0065655
IVD-EVD | 291.3064 | 0.1 | 684.4886 | 456.4644 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031947 | 0.063101 | 0.0065655
EVD-PPND | 224.4402 | 0.1 | 612.1868 | 456.4644 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031947 | 0.063101 | 0.0065655
PPND-IND | 223.5206 | 0.1 | 611.1994 | 456.4644 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031947 | 0.063101 | 0.0065655
IND-GPK | 164.6065 | 0.1 | 548.3067 | 456.4644 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031947 | 0.063101 | 0.0065655
GPK-out | 100.9522 | 0.1 | 481.0408 | 456.4644 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031947 | 0.063101 | 0.0065655
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 12.919
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.70995

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 516.7139 | 6.3648 | 3458.7818 | 57.6024
IVD-PEVD | 283.2963 | 6.7417 | 2775.9194 | 57.6024
EVD-IVD | 282.5348 | 6.7417 | 1250.1524 | 57.6024
PEN-EVD | 160.8982 | 6.7417 | 682.9479 | 57.6024
BND-PEN | 154.1666 | 0.53178 | 650.1826 | 57.6024
PPND-DROSND | 167.8539 | 0.52565 | 2783.4665 | 13.6798
IND-PPND | 154.1666 | 0.53178 | 2750.8462 | 13.6798
GPK-IND | 154.1666 | 0.53178 | 654.6684 | 71.2822
GPK-REC | 154.1666 | 0.53178 | 654.6684 | 75.4169
REC-GPK | 60 | 0.53178 | 251.6102 | 75.4168
SMESH-GPK | 54.377 | 0.6964 | 228.2302 | 71.2811
SMESHOD-REC | 53.6726 | 0.6964 | 225.2851 | 59.4648
SP1-OD | 88.2841 | 0.065731 | 369.8214 | 55.0292
OD-GPK | 56.1394 | 0.065731 | 235.0652 | 55.0292
SWIN-TURB | 47.9 | 1 | 192.602 | 580.1148
SWIN-OD | 47.9 | 1 | 192.602 | 73.0776
OD-SP1 | 71.8933 | 1 | 301.0174 | 73.0776
OTB2-SP2 | 106.5901 | 0.12772 | 2673.8301 | 16.9693
SP2-SP1 | 105.1022 | 0.12133 | 440.7057 | 16.9693
SP1-SP2 | 85.8772 | 1 | 359.568 | 580.1148
SP2-WOUT | 101.3225 | 1 | 424.2372 | 580.1148
WIN-SP1 | 50.9225 | 1 | 202.3831 | 580.1148
OTB1-SP1 | 89.6257 | 0.06919 | 2591.5174 | 38.06
DROSVD-TURBVD | 513.8095 | 5.7367 | 3458.7818 | 45.7852 | 6.9481 | 100
ENDOFVD | 200.1551 | 0.39053 | 2861.7276 | 45.7852 | 7.1848 | 100
DROSND-TURBND | 165.1981 | 0.44379 | 2783.4665 | 13.6798 | 6.9555 | 100
SMESHEND | 191.5796 | 0.39053 | 2843.7239 | 59.465 | 7.1464 | 100
DOOTB2 | 106.5909 | 0.12771 | 2673.8334 | 59.465 | 7.2452 | 99.4634
DOOTB1 | 89.6268 | 0.069193 | 2591.522 | 42.4958 | 7.2971 | 97.0483
INCND | 49.5501 | 0.0085143 | 2591.522 | 4.4356 | 8.2467 | 100
INKOND | 45.9364 | 0.0027462 | 2586.2907 | 4.4356 | 8.7518 | 100
KOND-KN | 22.6151 | 0.0027462 | 94.8549 | 4.4356
KN-GPK | 24.6364 | 0.6964 | 103.9512 | 4.4356
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 47.9 | 1 | 201.4175 | 750
SWOUT | 101.3225 | 1 | 425.4147 | 750
ST-PKM | 501.7071 | 2 | 3472.0076 | 10.1642
ST-GPK | 57.9 | 0.8 | 243.0512 | 11.8163
DROSVD-ST | 516.7071 | 6.365 | 3458.7599 | 11.8163

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.8874 | 2.1419 | 0.88116 | 0.20724
CVD
CND
GTU |  | 124.705 |  | 31.2042
DK |  | 6.2145
Turbine | 40.9599
Tots1 | 27.3363 |  |  | 0.84921
Tots2 | 10.1025 |  |  | 0.81921
Tots3 | 3.4979 |  |  | 0.81366
Tots4 | 0.023204 |  |  | 0.033479
KN | 0.040348 | 0.045214 | 0.89238 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39336.2868 | 39733.623 | 0.99
IVD | 87888.3088 | 88776.0695 | 0.99
EVD | 32673.1535 | 33003.1854 | 0.99
PPND | 446.199 | 450.706 | 0.99
IND | 28421.2246 | 28708.3077 | 0.99
GPK | 30397.4206 | 30704.4652 | 0.99
SP2 | 37.5156 |  | 0.99
SP1 | 84.9031 |  | 0.99
OD | 7.3414 |  | 0.99
Strans | 34630.6515
Strans_cool | 3367.0467
Reformer | 22625.8252
Ref_cooler | 7875.7804
Ref_HTS | 5689.8949
HTS_cooler | 21121.0942
Ref_all | 38053.8161
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -5
n | 0.75278
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 533.4056 | 0.1 | 948.6295 | 527.4662 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 533.4056 | 0.1 | 948.6295 | 527.4662 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 463.154 | 0.1 | 868.4887 | 527.4662
IVD-EVD | 309.1671 | 0.1 | 697.3814 | 527.4662
EVD-PPND | 237.151 | 0.1 | 619.4225 | 527.4662
PPND-IND | 236.2283 | 0.1 | 618.4314 | 527.4662
IND-GPK | 175.4095 | 0.1 | 553.4985 | 527.4662
GPK-out | 104.9248 | 0.1 | 479.0801 | 527.4662
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 504.2519 | 8.3823 | 3405.4936 | 63.5955
IVD-PEVD | 301.1195 | 8.7242 | 2747.4566 | 63.5955
EVD-IVD | 299.5956 | 8.7242 | 1342.5211 | 63.5955
PEN-EVD | 165.1382 | 8.7242 | 702.4187 | 63.5955
BND-PEN | 163.6647 | 0.67804 | 691.4165 | 63.5955
PPND-DROSND | 176.6267 | 0.67142 | 2793.4009 | 16.1701
IND-PPND | 163.6647 | 0.67804 | 2761.4021 | 16.1701
GPK-IND | 162.4132 | 0.67804 | 685.979 | 79.7656
GPK-REC | 162.4132 | 0.67804 | 685.979 | 89.49
REC-GPK | 60 | 0.67804 | 251.733 | 89.4851
SMESH-GPK | 47.3422 | 0.6964 | 198.8231 | 79.7656
SMESHOD-REC | 47.3422 | 0.6964 | 198.8231 | 79.7656
SP1-OD | 78.4857 | 0.044581 | 328.6556 | 56.3464
OD-GPK | 54.264 | 0.044577 | 227.202 | 56.3437
SWIN-TURB | 47.9 | 1 | 192.602 | 583.8303
SWIN-OD | 47.9 | 1 | 192.602 | 73.5456
OD-SP1 | 66.2758 | 1 | 277.4968 | 73.5456
OTB2-SP2 | 108.9013 | 0.13817 | 2632.2848 | 27.9196
SP2-SP1 | 107.3922 | 0.13126 | 450.3845 | 27.9196
SP1-SP2 | 76.6513 | 1 | 320.9389 | 583.8303
SP2-WOUT | 101.3225 | 1 | 424.2372 | 583.8303
WIN-SP1 | 50.2148 | 1 | 202.3831 | 583.8303
OTB1-SP1 | 79.7452 | 0.046927 | 2505.59 | 28.4242
DROSVD-TURBVD | 501.5699 | 7.8221 | 3405.4936 | 63.5955 | 6.7441 | 100
ENDOFVD | 184.476 | 0.50653 | 2821.862 | 63.5955 | 6.9822 | 100
DROSND-TURBND | 173.9112 | 0.58094 | 2793.4009 | 16.1701 | 6.8583 | 100
SMESHEND | 181.848 | 0.50653 | 2816.0924 | 79.7656 | 6.9695 | 100
DOOTB2 | 108.9014 | 0.13817 | 2632.2853 | 79.7656 | 7.101 | 97.4423
DOOTB1 | 79.7463 | 0.046929 | 2505.5925 | 51.8434 | 7.2263 | 94.0658
INCND | 77.6769 | 0.043127 | 2505.5925 | 23.4219 | 7.2627 | 94.2293
INKOND | 28.9776 | 0.004004 | 2302.6787 | 23.4219 | 7.6422 | 89.6794
KOND-KN | 28.9776 | 0.004004 | 121.4598 | 23.4219
KN-GPK | 31.0028 | 0.6964 | 130.5549 | 23.4219
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 47.9 | 1 | 201.4175 | 750
SWOUT | 101.3225 | 1 | 425.4147 | 750
ST-PKM | 501.7071 | 2 | 3472.0076 | 10.1642
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 516.7071 | 6.365 | 3458.7599 | 11.8163

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 7.7145 | 2 | 1080.7287 | 68582.9991 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 7.7145 | 2 | 963.3402 | 63087.5574 | 0 | 0 | 0.17768 | 0 | 2.5309e-05 | 0.10268 | 0.7175 | 0.0021153
Sepout-COMB | 7.7145 | 2 | 963.3402 | 3.3 | 0 | 0 | 0.17768 | 0 | 2.5309e-05 | 0.10268 | 0.7175 | 0.0021153
Sepout-GTU | 7.7145 | 2 | 963.3402 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17768 | 0 | 2.5309e-05 | 0.10268 | 0.7175 | 0.0021153
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 138.75
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 138.75
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.1087 | 142.0499 | 0.74983 | 0.16773 | 0.017069 | 0.0096132 | 0.055765 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.3893 | 0.1 | 690.3275 | 142.0499 | 0.74983 | 0.16773 | 0.017069 | 0.0096132 | 0.055765 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 67.9 | 0.1 | 428.296 | 142.0499 | 0.74983 | 0.16773 | 0.017069 | 0.0096132 | 0.055765 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.69969 | 0.71661 | 0.97638 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0611
DK |  | 6.3014
Turbine | 63.0986
Tots1 | 37.1163 |  |  | 0.84887
Tots2 | 14.6615 |  |  | 0.7854
Tots3 | 6.5682 |  |  | 0.74122
Tots4 | 4.7526 |  |  | 0.63899
KN | 0.21303 | 0.23591 | 0.90298 | 0.076429
SGgtu_comp | 46940.9019
SGgtu_turb | 70425.6964

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 41848.8461 | 42271.5617 | 0.99
IVD | 89350.7557 | 90253.2886 | 0.99
EVD | 40709.4791 | 41120.686 | 0.99
PPND | 517.5632 | 522.7911 | 0.99
IND | 33907.3987 | 34249.8977 | 0.99
GPK | 38860.6639 | 39253.1959 | 0.99
SP2 | 60.3087 |  | 0.99
SP1 | 64.6239 |  | 0.99
OD | 5.6586 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 37221.557

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 74119615.5877 | 7.7145 |  | 23.5418

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -5
n | 1
Pin | 0
Pout | 0