## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 535.1685 | 0.1 | 950.6571 | 441.3702 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 13.611 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 543.9709 | 0.1 | 968.0221 | 454.9812 | 0.77816 | 0.12022 | 0.03195 | 0.063109 | 0.0065656
PEVD-IVD | 467.2428 | 0.1 | 880.136 | 454.9812 | 0.77816 | 0.12022 | 0.03195 | 0.063109 | 0.0065656
IVD-EVD | 291.4983 | 0.1 | 684.7104 | 454.9812 | 0.77816 | 0.12022 | 0.03195 | 0.063109 | 0.0065656
EVD-PPND | 223.7896 | 0.1 | 611.5007 | 454.9812 | 0.77816 | 0.12022 | 0.03195 | 0.063109 | 0.0065656
PPND-IND | 222.8704 | 0.1 | 610.514 | 454.9812 | 0.77816 | 0.12022 | 0.03195 | 0.063109 | 0.0065656
IND-GPK | 163.75 | 0.1 | 547.4095 | 454.9812 | 0.77816 | 0.12022 | 0.03195 | 0.063109 | 0.0065656
GPK-out | 98.9531 | 0.1 | 478.9498 | 454.9812 | 0.77816 | 0.12022 | 0.03195 | 0.063109 | 0.0065656
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 12.902
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.70901

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 0 | 0.1
PEVD-DROSVD | 518.0322 | 6.3831 | 3461.7223 | 57.7024
IVD-PEVD | 283.48 | 6.7602 | 2775.6884 | 57.7024
EVD-IVD | 282.5418 | 6.7602 | 1250.178 | 57.7024
PEN-EVD | 159.9115 | 6.7602 | 678.7009 | 57.7024
BND-PEN | 153.2872 | 0.51963 | 646.3787 | 57.7024
PPND-DROSND | 167.3479 | 0.51344 | 2783.1894 | 13.3202
IND-PPND | 153.2872 | 0.51963 | 2749.8219 | 13.3202
GPK-IND | 151.9658 | 0.51963 | 640.6779 | 71.0226
GPK-REC | 151.9658 | 0.51963 | 640.6779 | 79.255
REC-GPK | 60 | 0.51963 | 251.6 | 79.251
SMESH-GPK | 49.1853 | 0.6964 | 206.5264 | 71.0204
SMESHOD-REC | 48.4394 | 0.6964 | 203.4085 | 59.2012
SP1-OD | 79.9699 | 0.047357 | 334.8858 | 54.7683
OD-GPK | 50.4123 | 0.047357 | 211.0958 | 54.7689
SWIN-TURB | 42.9 | 1 | 192.602 | 578.6252
SWIN-OD | 42.9 | 1 | 192.602 | 72.8899
OD-SP1 | 64.893 | 1 | 271.7069 | 72.8899
OTB2-SP2 | 102.2331 | 0.10976 | 2659.8187 | 20.2312
SP2-SP1 | 100.7801 | 0.10427 | 422.4572 | 20.2312
SP1-SP2 | 77.7667 | 1 | 325.6091 | 578.6252
SP2-WOUT | 96.2633 | 1 | 403.0545 | 578.6252
WIN-SP1 | 45.6705 | 1 | 202.3831 | 578.6252
OTB1-SP1 | 81.2416 | 0.049849 | 2557.8117 | 34.5371
DROSVD-TURBVD | 515.1344 | 5.7534 | 3461.7223 | 45.8805 | 6.9506 | 100
ENDOFVD | 199.2811 | 0.3833 | 2860.2624 | 45.8805 | 7.1902 | 100
DROSND-TURBND | 164.7461 | 0.4338 | 2783.1894 | 13.3202 | 6.965 | 100
SMESHEND | 191.0122 | 0.3833 | 2842.9209 | 59.2007 | 7.1531 | 100
DOOTB2 | 102.2329 | 0.10977 | 2659.8179 | 59.2007 | 7.2762 | 99.1441
DOOTB1 | 81.2398 | 0.049846 | 2557.8042 | 38.9695 | 7.3478 | 96.2131
INCND | 42.56 | 0.0084542 | 2557.8042 | 4.4323 | 8.1436 | 99.1551
INKOND | 28.3382 | 0.0029295 | 2552.9794 | 4.4323 | 8.6146 | 100
KOND-KN | 23.6834 | 0.0029295 | 99.3232 | 4.4323
KN-GPK | 25.7054 | 0.6964 | 108.4194 | 4.4323
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 42.9 | 1 | 180.5269 | 750
SWOUT | 96.2633 | 1 | 404.1042 | 750
ST-PKM | 503.0344 | 2 | 3474.9368 | 10.1642
ST-GPK | 52.9 | 0.8 | 222.1435 | 11.8192
DROSVD-ST | 518.0344 | 6.3834 | 3461.724 | 11.8192

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.8651 | 2.1126 | 0.88284 | 0.21093
CVD
CND
GTU |  | 123.2393 |  | 31.1219
DK |  | 6.2114
Turbine | 42.4319
Tots1 | 27.5953 |  |  | 0.84892
Tots2 | 10.8398 |  |  | 0.79847
Tots3 | 3.9754 |  |  | 0.80098
Tots4 | 0.021385 |  |  | 0.033346
KN | 0.040318 | 0.045184 | 0.8923 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39586.6567 | 39986.522 | 0.99
IVD | 88025.8217 | 88914.9714 | 0.99
EVD | 32975.9216 | 33309.0117 | 0.99
PPND | 444.4618 | 448.9513 | 0.99
IND | 28424.2547 | 28711.3683 | 0.99
GPK | 30836.3602 | 31147.8386 | 0.99
SP2 | 44.8118 |  | 0.99
SP1 | 77.7596 |  | 0.99
OD | 6.712 |  | 0.99
Strans | 34660.3532
Strans_cool | 3628.8223
Reformer | 22596.0061
Ref_cooler | 7875.7643
Ref_HTS | 5689.8832
HTS_cooler | 21121.0509
Ref_all | 38315.5206
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 0
n | 0.75007
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 535.1685 | 0.1 | 950.6571 | 526.8248 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 535.1685 | 0.1 | 950.6571 | 526.8248 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 464.2037 | 0.1 | 869.6766 | 526.8248
IVD-EVD | 309.5535 | 0.1 | 697.8031 | 526.8248
EVD-PPND | 237.0341 | 0.1 | 619.2969 | 526.8248
PPND-IND | 236.1117 | 0.1 | 618.3062 | 526.8248
IND-GPK | 175.3492 | 0.1 | 553.4344 | 526.8248
GPK-out | 103.7331 | 0.1 | 477.8283 | 526.8248
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 0 | 0.1
PEVD-DROSVD | 505.4491 | 8.4261 | 3407.9532 | 63.873
IVD-PEVD | 301.4858 | 8.7691 | 2746.7296 | 63.873
EVD-IVD | 299.7449 | 8.7691 | 1343.3226 | 63.873
PEN-EVD | 165.1055 | 8.7691 | 702.3032 | 63.873
BND-PEN | 163.624 | 0.67735 | 691.2392 | 63.873
PPND-DROSND | 176.7577 | 0.67089 | 2793.7455 | 15.9503
IND-PPND | 163.624 | 0.67735 | 2761.3589 | 15.9503
GPK-IND | 161.2744 | 0.67735 | 681.035 | 79.8233
GPK-REC | 161.2744 | 0.67735 | 681.035 | 91.8533
REC-GPK | 60 | 0.67735 | 251.7324 | 91.8481
SMESH-GPK | 44.5274 | 0.6964 | 187.06 | 79.8233
SMESHOD-REC | 44.5274 | 0.6964 | 187.06 | 79.8233
SP1-OD | 77.2539 | 0.042383 | 323.4863 | 55.6304
OD-GPK | 49.9804 | 0.042383 | 209.2855 | 55.6304
SWIN-TURB | 42.9 | 1 | 192.602 | 580.0786
SWIN-OD | 42.9 | 1 | 192.602 | 73.073
OD-SP1 | 63.4568 | 1 | 265.6938 | 73.073
OTB2-SP2 | 111.1287 | 0.11226 | 2639.2023 | 23.3308
SP2-SP1 | 101.4157 | 0.10665 | 425.1394 | 23.3308
SP1-SP2 | 75.2078 | 1 | 314.8952 | 580.0786
SP2-WOUT | 96.2633 | 1 | 403.0545 | 580.0786
WIN-SP1 | 45.4896 | 1 | 202.3831 | 580.0786
OTB1-SP1 | 78.5033 | 0.044613 | 2507.3167 | 32.2996
DROSVD-TURBVD | 502.7626 | 7.8627 | 3407.9532 | 63.873 | 6.745 | 100
ENDOFVD | 185.436 | 0.51034 | 2823.7362 | 63.873 | 6.9829 | 100
DROSND-TURBND | 174.116 | 0.58275 | 2793.7455 | 15.9503 | 6.8577 | 100
SMESHEND | 182.7052 | 0.51034 | 2817.7435 | 79.8233 | 6.9698 | 100
DOOTB2 | 111.1287 | 0.1489 | 2639.2023 | 79.8233 | 7.086 | 97.5941
DOOTB1 | 78.5033 | 0.044613 | 2507.3167 | 56.4925 | 7.253 | 94.2386
INCND | 78.5033 | 0.044613 | 2507.3167 | 24.1929 | 7.253 | 94.2386
INKOND | 30.2691 | 0.004313 | 2301.5383 | 24.1929 | 7.6077 | 89.5235
KOND-KN | 30.2691 | 0.004313 | 126.859 | 24.1929
KN-GPK | 32.295 | 0.6964 | 135.9536 | 24.1929
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 42.9 | 1 | 180.5269 | 750
SWOUT | 96.2633 | 1 | 404.1042 | 750
ST-PKM | 503.0344 | 2 | 3474.9368 | 10.1642
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 518.0344 | 6.3834 | 3461.724 | 11.8192

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 12.4021 | 2 | 1093.8698 | 68582.9991 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 12.4021 | 2 | 977.4884 | 63119.2107 | 0 | 0 | 0.17763 | 0 | 0.00033049 | 0.10264 | 0.71728 | 0.0021147
Sepout-COMB | 12.4021 | 2 | 977.4884 | 3.3022 | 0 | 0 | 0.17763 | 0 | 0.00033049 | 0.10264 | 0.71728 | 0.0021147
Sepout-GTU | 12.4021 | 2 | 977.4884 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17763 | 0 | 0.00033049 | 0.10264 | 0.71728 | 0.0021147
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 138.867
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 138.867
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.0672 | 142.1692 | 0.74983 | 0.16775 | 0.017057 | 0.0096132 | 0.055746 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.3863 | 0.1 | 690.2893 | 142.1692 | 0.74983 | 0.16775 | 0.017057 | 0.0096132 | 0.055746 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 62.9 | 0.1 | 423.0685 | 142.1692 | 0.74983 | 0.16775 | 0.017057 | 0.0096132 | 0.055746 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.70669 | 0.72185 | 0.97899 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 164.3046 |  | 34.0121
DK |  | 6.2985
Turbine | 63.9964
Tots1 | 37.3157 |  |  | 0.84889
Tots2 | 14.2518 |  |  | 0.79991
Tots3 | 7.4505 |  |  | 0.69192
Tots4 | 4.9784 |  |  | 0.65661
KN | 0.22002 | 0.24355 | 0.90342 | 0.076429
SGgtu_comp | 46980.4884
SGgtu_turb | 70484.3287

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 42235.9345 | 42662.5601 | 0.99
IVD | 89641.7436 | 90547.2157 | 0.99
EVD | 40945.4409 | 41359.0313 | 0.99
PPND | 516.6955 | 521.9146 | 0.99
IND | 33834.2986 | 34176.0592 | 0.99
GPK | 39432.8514 | 39831.163 | 0.99
SP2 | 51.1393 |  | 0.99
SP1 | 72.1794 |  | 0.99
OD | 6.2895 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 37990.5544

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 75020872.3844 | 12.4021 |  | 23.5299

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 0
n | 1
Pin | 0
Pout | 0