## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 537.1749 | 0.1 | 952.9657 | 437.9032 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 13.5889 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 545.9617 | 0.1 | 970.367 | 451.4921 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031962 | 0.063131 | 0.006566
PEVD-IVD | 468.3623 | 0.1 | 881.4498 | 451.4921 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031962 | 0.063131 | 0.006566
IVD-EVD | 291.4424 | 0.1 | 684.6895 | 451.4921 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031962 | 0.063131 | 0.006566
EVD-PPND | 223.3035 | 0.1 | 611.0179 | 451.4921 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031962 | 0.063131 | 0.006566
PPND-IND | 222.385 | 0.1 | 610.032 | 451.4921 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031962 | 0.063131 | 0.006566
IND-GPK | 163.2795 | 0.1 | 546.9481 | 451.4921 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031962 | 0.063131 | 0.006566
GPK-out | 96.683 | 0.1 | 476.5998 | 451.4921 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031962 | 0.063131 | 0.006566
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 12.8811
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.70786

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 519.657 | 6.3791 | 3465.632 | 57.6062
IVD-PEVD | 283.434 | 6.7556 | 2775.7463 | 57.6062
EVD-IVD | 282.33 | 6.7556 | 1249.0518 | 57.6062
PEN-EVD | 159.62 | 6.7556 | 677.4408 | 57.6062
BND-PEN | 152.8698 | 0.51394 | 644.5739 | 57.6062
PPND-DROSND | 167.2775 | 0.50384 | 2783.4252 | 12.9251
IND-PPND | 152.8698 | 0.51394 | 2749.333 | 12.9251
GPK-IND | 149.5952 | 0.51394 | 630.4593 | 70.5313
GPK-REC | 149.5952 | 0.51394 | 630.4593 | 82.9957
REC-GPK | 60 | 0.51394 | 251.5952 | 82.9966
SMESH-GPK | 43.9461 | 0.6964 | 184.6311 | 70.5332
SMESHOD-REC | 43.1462 | 0.6964 | 181.2888 | 58.7197
SP1-OD | 71.3753 | 0.033104 | 298.83 | 54.2829
OD-GPK | 44.6116 | 0.033139 | 186.8318 | 54.3108
SWIN-TURB | 37.9 | 1 | 192.602 | 577.2537
SWIN-OD | 37.9 | 1 | 192.602 | 72.7172
OD-SP1 | 57.6968 | 1 | 241.5763 | 72.7172
OTB2-SP2 | 97.9267 | 0.094163 | 2650.7166 | 23.7088
SP2-SP1 | 96.5204 | 0.089455 | 404.495 | 23.7088
SP1-SP2 | 69.3905 | 1 | 290.5382 | 577.2537
SP2-WOUT | 91.2041 | 1 | 381.8717 | 577.2537
WIN-SP1 | 40.3938 | 1 | 202.3831 | 577.2537
OTB1-SP1 | 72.577 | 0.034846 | 2530.5314 | 30.6
DROSVD-TURBVD | 516.7745 | 5.7493 | 3465.632 | 45.7949 | 6.9559 | 100
ENDOFVD | 199.0089 | 0.37629 | 2860.0472 | 45.7949 | 7.1981 | 100
DROSND-TURBND | 164.5252 | 0.42383 | 2783.4252 | 12.9251 | 6.976 | 100
SMESHEND | 190.9552 | 0.37629 | 2843.1816 | 58.72 | 7.162 | 100
DOOTB2 | 97.9263 | 0.094139 | 2650.716 | 58.72 | 7.321 | 99.0463
DOOTB1 | 72.5761 | 0.034845 | 2530.5289 | 35.0371 | 7.427 | 95.7036
INCND | 42.537 | 0.0084441 | 2530.5289 | 4.4089 | 8.0578 | 98.0203
INKOND | 24.7808 | 0.0031287 | 2526.2055 | 4.4089 | 8.4945 | 99.185
KOND-KN | 24.7808 | 0.0031287 | 103.9127 | 4.4089
KN-GPK | 26.8036 | 0.6964 | 113.0088 | 4.4089
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 37.9 | 1 | 159.6406 | 750
SWOUT | 91.2041 | 1 | 382.821 | 750
ST-PKM | 504.664 | 2 | 3478.5338 | 10.1641
ST-GPK | 47.9 | 0.8 | 201.2441 | 11.8134
DROSVD-ST | 519.664 | 6.3789 | 3465.6524 | 11.8134

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.8933 | 2.145 | 0.88268 | 0.20738
CVD
CND
GTU |  | 120.9187 |  | 31.0477
DK |  | 6.2064
Turbine | 43.2643
Tots1 | 27.7327 |  |  | 0.84856
Tots2 | 11.3016 |  |  | 0.76539
Tots3 | 4.211 |  |  | 0.76633
Tots4 | 0.019062 |  |  | 0.032157
KN | 0.040104 | 0.04495 | 0.8922 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39743.9499 | 40145.4039 | 0.99
IVD | 87947.3694 | 88835.7267 | 0.99
EVD | 32929.5313 | 33262.1528 | 0.99
PPND | 440.6825 | 445.1338 | 0.99
IND | 28197.0603 | 28481.8791 | 0.99
GPK | 31444.1002 | 31761.7174 | 0.99
SP2 | 52.7226 |  | 0.99
SP1 | 70.084 |  | 0.99
OD | 6.0275 |  | 0.99
Strans | 34696.747
Strans_cool | 3867.0548
Reformer | 22559.3369
Ref_cooler | 7875.7264
Ref_HTS | 5689.8558
HTS_cooler | 21120.9493
Ref_all | 38553.5863
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 5
n | 0.75675
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 537.1749 | 0.1 | 952.9657 | 519.9939 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 537.1749 | 0.1 | 952.9657 | 519.9939 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 465.2939 | 0.1 | 870.9106 | 519.9939
IVD-EVD | 309.1922 | 0.1 | 697.4088 | 519.9939
EVD-PPND | 236.2273 | 0.1 | 618.4304 | 519.9939
PPND-IND | 235.3056 | 0.1 | 617.4405 | 519.9939
IND-GPK | 174.72 | 0.1 | 552.7664 | 519.9939
GPK-out | 102.3527 | 0.1 | 476.3784 | 519.9939
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 507.2004 | 8.388 | 3412.7589 | 63.483
IVD-PEVD | 301.1553 | 8.7286 | 2747.3858 | 63.483
EVD-IVD | 299.2418 | 8.7286 | 1340.491 | 63.483
PEN-EVD | 164.5959 | 8.7286 | 700.0774 | 63.483
BND-PEN | 163.1244 | 0.66894 | 689.0633 | 63.483
PPND-DROSND | 176.487 | 0.66277 | 2793.6765 | 15.5072
IND-PPND | 163.1244 | 0.66894 | 2760.8273 | 15.5072
GPK-IND | 159.7261 | 0.66894 | 674.3158 | 78.9902
GPK-REC | 159.7261 | 0.66894 | 674.3158 | 93.0548
REC-GPK | 60 | 0.66894 | 251.7253 | 93.0469
SMESH-GPK | 42.0048 | 0.6964 | 176.5198 | 78.9902
SMESHOD-REC | 42.0048 | 0.6964 | 176.5198 | 78.9902
SP1-OD | 77.2444 | 0.042366 | 323.4461 | 54.8775
OD-GPK | 45.9254 | 0.042366 | 192.3318 | 54.8775
SWIN-TURB | 37.9 | 1 | 192.602 | 576.3228
SWIN-OD | 37.9 | 1 | 192.602 | 72.5999
OD-SP1 | 61.3337 | 1 | 256.8041 | 72.5999
OTB2-SP2 | 113.5257 | 0.089614 | 2649.6443 | 17.637
SP2-SP1 | 95.1681 | 0.085133 | 398.7973 | 17.637
SP1-SP2 | 74.9172 | 1 | 313.6785 | 576.3228
SP2-WOUT | 91.2041 | 1 | 381.8717 | 576.3228
WIN-SP1 | 40.852 | 1 | 202.3831 | 576.3228
OTB1-SP1 | 78.4937 | 0.044596 | 2517.3806 | 37.2404
DROSVD-TURBVD | 504.5449 | 7.8274 | 3412.7589 | 63.483 | 6.7531 | 100
ENDOFVD | 187.0485 | 0.51001 | 2827.2823 | 63.483 | 6.9909 | 100
DROSND-TURBND | 173.9555 | 0.57844 | 2793.6765 | 15.5072 | 6.8608 | 100
SMESHEND | 184.0348 | 0.51001 | 2820.6849 | 78.9902 | 6.9766 | 100
DOOTB2 | 113.5257 | 0.16121 | 2649.6443 | 78.9902 | 7.078 | 97.8949
DOOTB1 | 78.4937 | 0.044596 | 2517.3806 | 61.3531 | 7.2818 | 94.6747
INCND | 78.4937 | 0.044596 | 2517.3806 | 24.1127 | 7.2818 | 94.6747
INKOND | 31.365 | 0.0045913 | 2315.4649 | 24.1127 | 7.6277 | 90.0047
KOND-KN | 31.365 | 0.0045913 | 131.4398 | 24.1127
KN-GPK | 33.3913 | 0.6964 | 140.5338 | 24.1127
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 37.9 | 1 | 159.6406 | 750
SWOUT | 91.2041 | 1 | 382.821 | 750
ST-PKM | 504.664 | 2 | 3478.5338 | 10.1641
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 519.664 | 6.3789 | 3465.6524 | 11.8134

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 17.0868 | 2 | 1107.0235 | 68582.9991 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 17.0868 | 2 | 991.7578 | 63155.318 | 0 | 0 | 0.17757 | 0 | 0.00067838 | 0.10261 | 0.71703 | 0.0021139
Sepout-COMB | 17.0868 | 2 | 991.7578 | 3.3047 | 0 | 0 | 0.17757 | 0 | 0.00067838 | 0.10261 | 0.71703 | 0.0021139
Sepout-GTU | 17.0868 | 2 | 991.7578 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17757 | 0 | 0.00067838 | 0.10261 | 0.71703 | 0.0021139
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 138.9866
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 138.9866
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.0309 | 142.2913 | 0.74984 | 0.16777 | 0.017046 | 0.0096133 | 0.05573 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.3835 | 0.1 | 690.2557 | 142.2913 | 0.74984 | 0.16777 | 0.017046 | 0.0096133 | 0.05573 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 57.9 | 0.1 | 417.8473 | 142.2913 | 0.74984 | 0.16777 | 0.017046 | 0.0096133 | 0.05573 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.69921 | 0.71594 | 0.97663 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 159.7866 |  | 33.8302
DK |  | 6.2889
Turbine | 63.6618
Tots1 | 37.1678 |  |  | 0.84891
Tots2 | 13.5105 |  |  | 0.8134
Tots3 | 8.1148 |  |  | 0.6486
Tots4 | 4.8687 |  |  | 0.6572
KN | 0.21928 | 0.24277 | 0.90324 | 0.076429
SGgtu_comp | 47020.9608
SGgtu_turb | 70544.4962

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 42241.4612 | 42668.1427 | 0.99
IVD | 89317.6743 | 90219.873 | 0.99
EVD | 40657.6505 | 41068.3338 | 0.99
PPND | 509.5821 | 514.7294 | 0.99
IND | 33293.8039 | 33630.105 | 0.99
GPK | 39324.0852 | 39721.2981 | 0.99
SP2 | 39.3013 |  | 0.99
SP1 | 82.2017 |  | 0.99
OD | 7.1233 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 38761.3408

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 75922991.9194 | 17.0868 |  | 23.5165

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 5
n | 1
Pin | 0
Pout | 0