## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 538.5052 | 0.1 | 954.497 | 461.7132 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 6.8235 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 542.7423 | 0.1 | 962.8947 | 468.5368 | 0.77926 | 0.122 | 0.031001 | 0.061206 | 0.0065319
PEVD-IVD | 467.2772 | 0.1 | 876.5732 | 468.5368 | 0.77926 | 0.122 | 0.031001 | 0.061206 | 0.0065319
IVD-EVD | 298.4659 | 0.1 | 688.9253 | 468.5368 | 0.77926 | 0.122 | 0.031001 | 0.061206 | 0.0065319
EVD-PPND | 228.7002 | 0.1 | 613.4792 | 468.5368 | 0.77926 | 0.122 | 0.031001 | 0.061206 | 0.0065319
PPND-IND | 227.7794 | 0.1 | 612.4909 | 468.5368 | 0.77926 | 0.122 | 0.031001 | 0.061206 | 0.0065319
IND-GPK | 167.5789 | 0.1 | 548.2505 | 468.5368 | 0.77926 | 0.122 | 0.031001 | 0.061206 | 0.0065319
GPK-out | 98.3332 | 0.1 | 475.147 | 468.5368 | 0.77926 | 0.122 | 0.031001 | 0.061206 | 0.0065319
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 6.4681
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.35545

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 8 | 0.1
PEVD-DROSVD | 515.3659 | 7.1565 | 3446.8083 | 58.7953
IVD-PEVD | 290.5821 | 7.5051 | 2765.8189 | 58.7953
EVD-IVD | 289.1686 | 7.5051 | 1285.4211 | 58.7953
PEN-EVD | 162.4787 | 7.5051 | 690.22 | 58.7953
BND-PEN | 156.7643 | 0.569 | 661.4321 | 58.7953
PPND-DROSND | 170.7148 | 0.55714 | 2787.299 | 13.6952
IND-PPND | 156.7643 | 0.569 | 2753.8263 | 13.6952
GPK-IND | 153.1183 | 0.569 | 645.6795 | 72.4905
GPK-REC | 153.1183 | 0.569 | 645.6795 | 86.0555
REC-GPK | 60 | 0.569 | 251.6414 | 86.0521
SMESH-GPK | 42.342 | 0.6964 | 177.9286 | 72.485
SMESHOD-REC | 41.9249 | 0.6964 | 176.1857 | 66.4381
SP1-OD | 67.8908 | 0.028462 | 284.2262 | 62.0483
OD-GPK | 43.0842 | 0.028474 | 180.4431 | 62.0603
SWIN-TURB | 36.9032 | 1 | 192.602 | 661.4017
SWIN-OD | 36.9032 | 1 | 192.602 | 83.3174
OD-SP1 | 55.1884 | 1 | 231.0737 | 83.3174
OTB2-SP2 | 98.0834 | 0.094682 | 2639.5045 | 30.3821
SP2-SP1 | 96.6713 | 0.089948 | 405.1312 | 30.3821
SP1-SP2 | 65.7317 | 1 | 275.2185 | 661.4017
SP2-WOUT | 90 | 1 | 376.83 | 661.4017
WIN-SP1 | 39.2066 | 1 | 202.3831 | 661.4017
OTB1-SP1 | 69.0648 | 0.02996 | 2510.628 | 31.677
DROSVD-TURBVD | 512.691 | 6.579 | 3446.8083 | 52.7429 | 6.8725 | 100
ENDOFVD | 193.1664 | 0.42074 | 2845.4471 | 52.7429 | 7.1165 | 100
DROSND-TURBND | 167.8954 | 0.47411 | 2787.299 | 13.6952 | 6.9348 | 100
SMESHEND | 187.526 | 0.42074 | 2833.4607 | 66.4381 | 7.0907 | 100
DOOTB2 | 98.0833 | 0.094674 | 2639.5045 | 66.4381 | 7.2883 | 98.5394
DOOTB1 | 69.0641 | 0.029959 | 2510.627 | 36.0669 | 7.4352 | 95.1242
INCND | 42.4604 | 0.0084103 | 2510.627 | 4.3778 | 7.9965 | 97.1969
INKOND | 25.456 | 0.0032571 | 2506.7018 | 4.3778 | 8.4108 | 98.3353
KOND-KN | 25.456 | 0.0032571 | 106.7362 | 4.3778
KN-GPK | 27.4793 | 0.6964 | 115.8322 | 4.3778
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 36.9032 | 1 | 155.477 | 750
SWOUT | 90 | 1 | 377.759 | 750
ST-PKM | 500.3618 | 2 | 3469.0394 | 5.0821
ST-GPK | 46.9032 | 0.8 | 197.0785 | 6.0469
DROSVD-ST | 515.3618 | 7.1566 | 3446.7973 | 6.0469

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 2.3814 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.6926 | 1.8454 | 0.91721 | 0.26412
CVD
CND
GTU |  | 131.8625 |  | 32.1185
DK |  | 6.2297
Turbine | 49.269
Tots1 | 31.7175 |  |  | 0.8482
Tots2 | 12.8861 |  |  | 0.7256
Tots3 | 4.6482 |  |  | 0.71935
Tots4 | 0.017184 |  |  | 0.030752
KN | 0.03982 | 0.044635 | 0.89213 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 40040.3271 | 40444.7749 | 0.99
IVD | 87040.7424 | 87919.9418 | 0.99
EVD | 34995.7902 | 35349.283 | 0.99
PPND | 458.4379 | 463.0686 | 0.99
IND | 29797.9836 | 30098.9734 | 0.99
GPK | 33909.1377 | 34251.6542 | 0.99
SP2 | 67.206 |  | 0.99
SP1 | 73.4556 |  | 0.99
OD | 6.3788 |  | 0.99
Strans | 17300.192
Strans_cool | 2350.4788
Reformer | 11327.9654
Ref_cooler | 3937.8791
Ref_HTS | 2844.9394
HTS_cooler | 10560.5173
Ref_all | 19693.8145
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 8
n | 0.83948
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 538.5052 | 0.1 | 954.497 | 515.4058 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 538.5052 | 0.1 | 954.497 | 515.4058 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 466.0176 | 0.1 | 871.73 | 515.4058
IVD-EVD | 308.9279 | 0.1 | 697.1204 | 515.4058
EVD-PPND | 235.2799 | 0.1 | 617.4129 | 515.4058
PPND-IND | 234.358 | 0.1 | 616.423 | 515.4058
IND-GPK | 173.5129 | 0.1 | 551.4853 | 515.4058
GPK-out | 101.0122 | 0.1 | 474.9708 | 515.4058
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 8 | 0.1
PEVD-DROSVD | 508.3799 | 8.3597 | 3416.0165 | 63.2055
IVD-PEVD | 300.912 | 8.6988 | 2747.8654 | 63.2055
EVD-IVD | 298.8494 | 8.6988 | 1338.2848 | 63.2055
PEN-EVD | 163.3831 | 8.6988 | 694.8223 | 63.2055
BND-PEN | 161.9235 | 0.64907 | 683.836 | 63.2055
PPND-DROSND | 175.4185 | 0.6429 | 2792.5632 | 15.2937
IND-PPND | 161.9235 | 0.64907 | 2759.5382 | 15.2937
GPK-IND | 157.8411 | 0.64907 | 666.1391 | 78.4992
GPK-REC | 157.8411 | 0.64907 | 666.1391 | 94.2055
REC-GPK | 60 | 0.64907 | 251.7087 | 94.2037
SMESH-GPK | 40.1564 | 0.6964 | 168.797 | 78.4992
SMESHOD-REC | 40.1564 | 0.6964 | 168.797 | 78.4992
SP1-OD | 64.0243 | 0.023969 | 268.0296 | 64.7464
OD-GPK | 42.2939 | 0.023969 | 177.1354 | 64.7464
SWIN-TURB | 36.9032 | 1 | 192.602 | 691.2199
SWIN-OD | 36.9032 | 1 | 192.602 | 87.0736
OD-SP1 | 52.884 | 1 | 221.4252 | 87.0736
OTB2-SP2 | 101.3922 | 0.099494 | 2626.8139 | 36.9109
SP2-SP1 | 98.0379 | 0.094519 | 410.8915 | 36.9109
SP1-SP2 | 62.0215 | 1 | 259.6839 | 691.2199
SP2-WOUT | 90 | 1 | 376.83 | 691.2199
WIN-SP1 | 38.9163 | 1 | 202.3831 | 691.2199
OTB1-SP1 | 65.1679 | 0.02523 | 2505.1577 | 27.8356
DROSVD-TURBVD | 505.742 | 7.8006 | 3416.0165 | 63.2055 | 6.7588 | 100
ENDOFVD | 185.3477 | 0.4919 | 2824.6397 | 63.2055 | 7.0014 | 100
DROSND-TURBND | 172.8603 | 0.55846 | 2792.5632 | 15.2937 | 6.8739 | 100
SMESHEND | 182.4856 | 0.4919 | 2818.3904 | 78.4992 | 6.9877 | 100
DOOTB2 | 101.3922 | 0.10656 | 2626.8139 | 78.4992 | 7.2015 | 97.7384
DOOTB1 | 65.1679 | 0.02523 | 2505.1577 | 41.5883 | 7.4941 | 95.1967
INCND | 65.1679 | 0.02523 | 2505.1577 | 13.7527 | 7.4941 | 95.1967
INKOND | 28.7349 | 0.0039481 | 2407.9334 | 13.7527 | 7.9966 | 94.0264
KOND-KN | 28.7349 | 0.0039481 | 120.4454 | 13.7527
KN-GPK | 30.76 | 0.6964 | 129.5406 | 13.7527
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 36.9032 | 1 | 155.477 | 750
SWOUT | 90 | 1 | 377.759 | 750
ST-PKM | 500.3618 | 2 | 3469.0394 | 5.0821
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 515.3618 | 7.1566 | 3446.7973 | 6.0469

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 2.3814 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 9.7991 | 2 | 1086.5702 | 34291.4995 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 9.7991 | 2 | 969.619 | 31550.6044 | 0 | 0 | 0.17766 | 0 | 0.00015695 | 0.10266 | 0.71741 | 0.002115
Sepout-COMB | 9.7991 | 2 | 969.619 | 1.1099 | 0 | 0 | 0.17766 | 0 | 0.00015695 | 0.10266 | 0.71741 | 0.002115
Sepout-GTU | 9.7991 | 2 | 969.619 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17766 | 0 | 0.00015695 | 0.10266 | 0.71741 | 0.002115
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 46.6708
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 46.6708
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.0898 | 47.7807 | 0.74983 | 0.16774 | 0.017063 | 0.0096132 | 0.055756 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.388 | 0.1 | 690.3101 | 47.7807 | 0.74983 | 0.16774 | 0.017063 | 0.0096132 | 0.055756 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 56.9032 | 0.1 | 416.8574 | 47.7807 | 0.74983 | 0.16774 | 0.017063 | 0.0096132 | 0.055756 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.6944 | 0.71185 | 0.97548 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 157.0758 |  | 33.7012
DK |  | 6.2832
Turbine | 58.8134
Tots1 | 37.3782 |  |  | 0.8482
Tots2 | 15.0386 |  |  | 0.70523
Tots3 | 5.0595 |  |  | 0.55136
Tots4 | 1.3371 |  |  | 0.39056
KN | 0.12508 | 0.13951 | 0.89658 | 0.076429
SGgtu_comp | 15789.3355
SGgtu_turb | 23688.7087

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 42231.9664 | 42658.5519 | 0.99
IVD | 89094.8733 | 89994.8215 | 0.99
EVD | 40670.9092 | 41081.7265 | 0.99
PPND | 505.0622 | 510.1639 | 0.99
IND | 33134.6192 | 33469.3123 | 0.99
GPK | 39041.6483 | 39436.0084 | 0.99
SP2 | 80.9737 |  | 0.99
SP1 | 66.8695 |  | 0.99
OD | 5.8262 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 13065.7629

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 37260119.921 | 9.7991 |  | 23.5367

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 8
n | 1
Pin | 0
Pout | 0