## 140m3
T_air | n_GTU | GTU | GTU_KPD | Turbine | KN | DK | PEN | Turbine_Qt | ASW_Qt | ASW_bull | Delta_P_Diafragma | INKOND | ASWatm | Calculate_minimum | G_ASW | Time to calculate |  |  | НОЧЬ | Мощность нетто | АТМ АККУМ |  | КПД нетто физ метод |  |  | КИТТ
-29 | 0.85986 | 142.4449 | 32.7711 | 42.9776 | 0.0399 | 6.2521 | 2.6174 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 4.3882 | TRUE | TRUE | 0 | 641.2541 |  |  | МИНИМУМ НАГРУЗКИ | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора
-25 | 0.91771 | 152.0277 | 33.5356 | 45.2438 | 0.0403 | 6.2725 | 2.0227 | 163.607 |  | 0 | 0 | 4.4346 | TRUE | TRUE | 0 | 1616.0596 | КПД эд | 0.95 | -29 | 178.1739 | 174.3537 | 175.0643 | 0.63394 | 0.62912 | 0.63051 | 0.76592 | 0.7631 | 0.76398 | 0.87522 | 0.85735 | 0.85986
-20 | 0.95733 | 158.5907 | 33.9203 | 48.4761 | 0.0403 | 6.2864 | 1.3552 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 4.4348 | TRUE | TRUE | 0 | 1588.929 | КПД мех | 0.99 | -25 | 190.7699 | 185.8298 | 187.4572 | 0.64959 | 0.64553 | 0.64702 | 0.7757 | 0.77378 | 0.77441 | 0.93345 | 0.91104 | 0.91771
-15 | 0.94765 | 156.9876 | 33.8477 | 50.7254 | 0.0404 | 6.283 | 1.3063 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 4.437 | TRUE | TRUE | 0 | 1196.1247 | КПД эг | 0.98 | -20 | 201.1554 | 196.043 | 197.852 | 0.66184 | 0.66022 | 0.66122 | 0.78312 | 0.78284 | 0.78318 | 0.97312 | 0.94965 | 0.95733
-10 | 0.93705 | 155.2319 | 33.7439 | 52.8297 | 0.0403 | 6.2793 | 1.253 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 4.4319 | TRUE | TRUE | 0 | 712.3537 |  |  | -15 | 202.2161 | 196.2542 | 198.4865 | 0.67232 | 0.66988 | 0.6713 | 0.7906 | 0.78984 | 0.79046 | 0.96538 | 0.93784 | 0.94765
-5 | 0.93044 | 154.1373 | 33.6526 | 54.731 | 0.0405 | 6.2769 | 1.1372 | 167.76 |  | 0 | 0 | 4.4474 | TRUE | TRUE | 0 | 1474.4672 |  |  | -10 | 202.8126 | 196.159 | 198.8329 | 0.6824 | 0.67888 | 0.68074 | 0.79791 | 0.79641 | 0.79729 | 0.95593 | 0.9249 | 0.93705
0 | 0.92577 | 152.1083 | 33.5553 | 55.7988 | 0.0408 | 6.2726 | 1.1181 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 4.4878 | TRUE | TRUE | 0 | 638.9425 |  |  | -5 | 204.0304 | 196.8091 | 199.7082 | 0.68996 | 0.68573 | 0.68802 | 0.80307 | 0.80105 | 0.80229 | 0.95107 | 0.91697 | 0.93044
5 | 0.92594 | 147.953 | 33.3777 | 55.6086 | 0.0409 | 6.2638 | 1.2271 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 4.5017 | TRUE | TRUE | 0 | 810.9137 |  |  | 0 | 202.95 | 195.4629 | 198.7395 | 0.69813 | 0.6929 | 0.69554 | 0.80946 | 0.80663 | 0.80809 | 0.94613 | 0.91014 | 0.92577 | Атмосферный тип
8 | 0.92483 | 145.269 | 33.2386 | 55.2556 | 0.041 | 6.2581 | 1.3203 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 4.513 | TRUE | TRUE | 0 | 895.5334 |  |  | 5 | 198.3945 | 190.7613 | 194.2924 | 0.70689 | 0.70167 | 0.70426 | 0.81735 | 0.8146 | 0.81594 | 0.94637 | 0.90842 | 0.92594
-29 | 0.87522 | 144.9885 | 32.9873 | 43.4805 | 0.0403 | 6.2575 | 2.5384 | 158.4694 | 1.0938 | 1 | 0 | 4.4355 | TRUE | TRUE | 10.4926 | 1669.1078 |  |  | 8 | 195.1715 | 187.9018 | 191.1725 | 0.70995 | 0.70444 | 0.70723 | 0.82041 | 0.81737 | 0.81892 | 0.94507 | 0.90834 | 0.92483
-25 | 0.93345 | 154.6354 | 33.7041 | 45.7501 | 0.0403 | 6.278 | 1.8165 | 165.1251 | 1.186 | 1 | 0 | 4.4348 | TRUE | TRUE | 10.4926 | 1505.7771 |  |  | ДЕНь
-20 | 0.97312 | 161.2067 | 34.0176 | 48.9939 | 0.04 | 6.2919 | 1.1763 | 169.9567 | 1.4056 | 1 | 0 | 4.3958 | TRUE | TRUE | 10.4926 | 602.4077 |  |  | НОМИНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА |  | АТМ АККУМ
-15 | 0.96538 | 159.9245 | 33.978 | 51.3326 | 0.0404 | 6.2892 | 1.109 | 169.8957 | 1.6251 | 1 | 0 | 4.4379 | TRUE | TRUE | 10.4926 | 1117.5764 |  |  |  | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора
-10 | 0.95593 | 158.3594 | 33.9057 | 53.4908 | 0.0404 | 6.2859 | 1.0484 | 169.8556 | 1.8444 | 1 | 0 | 4.4436 | TRUE | TRUE | 10.4926 | 648.5692 |  |  | -29 | 204.8989 | 204.9498 | 205.1377 | 0.62718 | 0.62216 | 0.62326 | 0.74946 | 0.74397 | 0.74493
-5 | 0.95107 | 157.5547 | 33.8424 | 55.4467 | 0.0407 | 6.2842 | 0.9322 | 169.8421 | 2.0637 | 1 | 0 | 4.4706 | TRUE | TRUE | 10.4926 | 609.0712 |  |  | -25 | 204.9536 | 204.9455 | 205.1281 | 0.64066 | 0.6348 | 0.63615 | 0.76349 | 0.75743 | 0.75862
0 | 0.94613 | 155.4536 | 33.7526 | 56.4776 | 0.0404 | 6.2797 | 0.9175 | 169.8633 | 2.2829 | 1 | 0 | 4.4394 | TRUE | TRUE | 10.4926 | 1465.2221 |  |  | -20 | 206.8194 | 206.7961 | 206.9494 | 0.65657 | 0.64977 | 0.65157 | 0.77737 | 0.77061 | 0.77226
5 | 0.94637 | 151.2173 | 33.5742 | 56.2386 | 0.0404 | 6.2707 | 1.0081 | 169.7396 | 2.3408 | 1 | 0 | 4.4441 | TRUE | TRUE | 10.521 | 1949.3104 |  |  | -15 | 209.5391 | 209.6083 | 209.6949 | 0.66491 | 0.65781 | 0.65994 | 0.78266 | 0.77559 | 0.77761
8 | 0.94507 | 148.4477 | 33.435 | 55.8566 | 0.0404 | 6.2649 | 1.0914 | 169.0811 | 2.3333 | 1 | 0 | 4.4402 | TRUE | TRUE | 10.5299 | 2204.1599 |  |  | -10 | 212.1445 | 212.2792 | 212.3006 | 0.67254 | 0.66504 | 0.66751 | 0.78746 | 0.78 | 0.78241
-29 | 0.85735 | 142.0287 | 32.7351 | 42.6841 | 0.0404 | 6.2512 | 2.6268 | 156.7332 | 0 | 2 | 0 | 4.4388 | TRUE | TRUE | 0 | 1537.8351 |  |  | -5 | 214.2503 | 214.4654 | 214.4134 | 0.67801 | 0.6702 | 0.67298 | 0.7908 | 0.78301 | 0.78578
-25 | 0.91104 | 150.9229 | 33.4579 | 44.7974 | 0.0398 | 6.2701 | 2.1097 | 163.2092 | 0 | 2 | 0 | 4.3744 | TRUE | TRUE | 0 | 606.1339 |  |  | 0 | 214.0134 | 214.277 | 214.1736 | 0.68397 | 0.67562 | 0.67883 | 0.7953 | 0.78704 | 0.79024
-20 | 0.94965 | 157.3189 | 33.8608 | 48.0217 | 0.0403 | 6.2837 | 1.4484 | 167.6694 | 0 | 2 | 0 | 4.4357 | TRUE | TRUE | 0 | 1362.839 |  |  | 5 | 209.0079 | 209.2058 | 209.0935 | 0.69087 | 0.68212 | 0.68571 | 0.802 | 0.79359 | 0.79709
-15 | 0.93784 | 155.362 | 33.7593 | 50.2281 | 0.0404 | 6.2795 | 1.4264 | 167.2338 | 0 | 2 | 0 | 4.4361 | TRUE | TRUE | 0 | 1259.4418 |  |  | 8 | 205.8852 | 206.0568 | 205.9531 | 0.69318 | 0.68427 | 0.68801 | 0.80448 | 0.79601 | 0.79962
-10 | 0.9249 | 153.2191 | 33.6198 | 52.3028 | 0.0404 | 6.275 | 1.3979 | 166.7974 | 0 | 2 | 0 | 4.4369 | TRUE | TRUE | 0 | 1092.3142 |  |  | МИНИМУМ НАГРУЗКИ | Мощность нетто | 1 МПА Аккум | [7 empty] | Нагрузка
-5 | 0.91697 | 151.9061 | 33.5062 | 54.2062 | 0.0406 | 6.2722 | 1.2908 | 166.3605 | 0 | 2 | 0 | 4.4655 | TRUE | TRUE | 0 | 549.2658 |  |  |  | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора | [6 empty] | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора
0 | 0.91014 | 149.5403 | 33.3782 | 55.26 | 0.0408 | 6.2672 | 1.298 | 165.923 | 0 | 2 | 0 | 4.4867 | TRUE | TRUE | 0 | 602.7873 |  |  | -29 | 179.3176 | 172.8343 | 175.0643 | 0.63552 | 0.62736 | 0.63051 | 0.75777 | 0.73525 | 0.75309 | 0.88086 | 0.84926 | 0.85986
5 | 0.90842 | 145.1532 | 33.1792 | 55.0844 | 0.0404 | 6.2579 | 1.4427 | 165.6138 | 0 | 2 | 0 | 4.4429 | TRUE | TRUE | 0 | 1683.1292 |  |  | -25 | 192.388 | 184.1444 | 187.4572 | 0.65057 | 0.64401 | 0.64702 | 0.79408 | 0.76843 | 0.78876 | 0.94115 | 0.90247 | 0.91771
8 | 0.90834 | 142.6776 | 33.0517 | 54.7835 | 0.041 | 6.2526 | 1.5335 | 164.9424 | 0 | 2 | 0 | 4.5042 | TRUE | TRUE | 0 | 732.6471 |  |  | -20 | 202.7867 | 194.5531 | 197.852 | 0.66148 | 0.65964 | 0.66122 | 0.8351 | 0.80883 | 0.83081 | 0.9809 | 0.94217 | 0.95733
-29 | 0.85986 | 142.4449 | 32.7711 | 42.9776 | 0.0399 | 6.2521 | 2.6174 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 4.3882 | FALSE | TRUE | 0 | 642.9956 |  |  | -15 | 203.3888 | 195.1112 | 198.4865 | 0.67234 | 0.66927 | 0.6713 | 0.84688 | 0.82023 | 0.84189 | 0.971 | 0.93212 | 0.94765
-25 | 0.91771 | 152.0277 | 33.5356 | 45.2438 | 0.0403 | 6.2725 | 2.0227 | 163.607 |  | 0 | 0 | 4.4346 | FALSE | TRUE | 0 | 1610.9258 |  |  | -10 | 203.6461 | 195.3649 | 198.8329 | 0.68262 | 0.67831 | 0.68074 | 0.8221 | 0.81423 | 0.81866 | 0.95991 | 0.92099 | 0.93705
-20 | 0.95733 | 158.5907 | 33.9203 | 48.4761 | 0.0403 | 6.2864 | 1.3552 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 4.4348 | FALSE | TRUE | 0 | 1585.7134 |  |  | -5 | 204.5033 | 196.3607 | 199.7082 | 0.69014 | 0.68535 | 0.68802 | 0.80238 | 0.80017 | 0.80143 | 0.95334 | 0.91481 | 0.93044
-15 | 0.94765 | 156.9876 | 33.8477 | 50.7254 | 0.0404 | 6.283 | 1.3063 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 4.437 | FALSE | TRUE | 0 | 1193.7331 |  |  | 0 | 203.0556 | 195.3532 | 198.7395 | 0.69816 | 0.69278 | 0.69554 | 0.78309 | 0.78437 | 0.78508 | 0.94666 | 0.90963 | 0.92577
-10 | 0.93705 | 155.2319 | 33.7439 | 52.8297 | 0.0403 | 6.2793 | 1.253 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 4.4319 | FALSE | TRUE | 0 | 702.8826 |  |  | 5 | 198.3837 | 191.0095 | 194.2924 | 0.70687 | 0.70154 | 0.70426 | 0.77985 | 0.7806 | 0.78141 | 0.94635 | 0.90964 | 0.92594
-5 | 0.93044 | 154.1373 | 33.6526 | 54.731 | 0.0405 | 6.2769 | 1.1372 | 167.76 |  | 0 | 0 | 4.4474 | FALSE | TRUE | 0 | 1469.1757 |  |  | 8 | 195.1832 | 187.8853 | 191.1725 | 0.70993 | 0.70443 | 0.70723 | 0.77988 | 0.77964 | 0.78064 | 0.94513 | 0.90825 | 0.92483
0 | 0.92577 | 152.1083 | 33.5553 | 55.7988 | 0.0408 | 6.2726 | 1.1181 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 4.4878 | FALSE | TRUE | 0 | 637.3143 |  |  | НОМИНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА |  | АТМ АККУМ
5 | 0.92594 | 147.953 | 33.3777 | 55.6086 | 0.0409 | 6.2638 | 1.2271 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 4.5017 | FALSE | TRUE | 0 | 814.046 |  |  |  | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора
8 | 0.92483 | 145.269 | 33.2386 | 55.2556 | 0.041 | 6.2581 | 1.3203 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 4.513 | FALSE | TRUE | 0 | 897.3351 |  |  | -29 | 204.9232 | 205.154 | 205.1377 | 0.62671 | 0.53266 | 0.62326 | 0.74892 | 0.74255 | 0.74493
-29 | 0.88086 | 145.9227 | 33.0646 | 43.6561 | 0.0399 | 6.2595 | 2.5002 | 159.1671 | 2.1667 | 1 | 0 | 4.3824 | FALSE | TRUE | 10.2921 | 621.1851 |  |  | -25 | 204.9717 | 205.1182 | 205.1281 | 0.64013 | 0.5327 | 0.63615 | 0.76292 | 0.75595 | 0.75862
-25 | 0.94115 | 155.9102 | 33.778 | 45.9965 | 0.0404 | 6.2807 | 1.7158 | 165.8522 | 2.2572 | 1 | 0 | 4.4421 | FALSE | TRUE | 10.2921 | 2039.2471 |  |  | -20 | 206.8348 | 206.9357 | 206.9494 | 0.656 | 0.53759 | 0.65157 | 0.77679 | 0.76932 | 0.77226
-20 | 0.9809 | 162.4951 | 34.0518 | 49.26 | 0.0404 | 6.2947 | 1.0936 | 170.634 | 2.3268 | 1 | 0 | 4.4398 | FALSE | TRUE | 10.3226 | 1751.686 |  |  | -15 | 209.5544 | 209.7121 | 209.6949 | 0.66436 | 0.54488 | 0.65994 | 0.78211 | 0.77458 | 0.77761
-15 | 0.971 | 160.8562 | 34.0103 | 51.5221 | 0.0404 | 6.2912 | 1.0533 | 170.4553 | 2.3313 | 1 | 0 | 4.4403 | FALSE | TRUE | 10.3657 | 1115.1096 |  |  | -10 | 212.1623 | 212.3421 | 212.3006 | 0.672 | 0.55155 | 0.66751 | 0.78692 | 0.77929 | 0.78241
-10 | 0.95991 | 159.0185 | 33.9343 | 53.629 | 0.0404 | 6.2873 | 1.0092 | 170.2763 | 2.3359 | 1 | 0 | 4.4382 | FALSE | TRUE | 10.4076 | 777.661 |  |  | -5 | 214.2684 | 214.4952 | 214.4134 | 0.6775 | 0.55661 | 0.67298 | 0.79029 | 0.78259 | 0.78578 |  |  |  | ТИП ПОД ДАВЛЕНИЕМ | ДОБАВИТЬ ДЕЛЬТУ МОЩНОСТИ
-5 | 0.95334 | 157.9302 | 33.8603 | 55.5253 | 0.0406 | 6.285 | 0.9117 | 170.097 | 2.3404 | 1 | 0 | 4.4638 | FALSE | TRUE | 10.4482 | 596.5962 |  |  | 0 | 214.0334 | 214.2871 | 214.1736 | 0.68346 | 0.56085 | 0.67883 | 0.7948 | 0.78695 | 0.79024
0 | 0.94666 | 155.5398 | 33.7571 | 56.493 | 0.0404 | 6.2799 | 0.9131 | 169.9174 | 2.3448 | 1 | 0 | 4.4391 | FALSE | TRUE | 10.4875 | 1542.5257 |  |  | 5 | 209.006 | 209.2029 | 209.0935 | 0.69074 | 0.5634 | 0.68571 | 0.80188 | 0.79356 | 0.79709
5 | 0.94635 | 151.2139 | 33.574 | 56.2327 | 0.0404 | 6.2707 | 1.0096 | 169.7375 | 2.3491 | 1 | 0 | 4.4417 | FALSE | TRUE | 10.5255 | 1864.6082 |  |  | 8 | 205.8865 | 206.0559 | 205.9531 | 0.69321 | 0.56441 | 0.68801 | 0.8045 | 0.79599 | 0.79962
8 | 0.94513 | 148.4571 | 33.4355 | 55.8593 | 0.0404 | 6.2649 | 1.0917 | 169.0791 | 2.3416 | 1 | 0 | 4.4425 | FALSE | TRUE | 10.5344 | 2251.213
-29 | 0.84926 | 140.6892 | 32.6183 | 42.5222 | 0.0404 | 6.2484 | 2.6509 | 155.8274 | 0 | 2 | 0 | 4.4383 | FALSE | TRUE | 0 | 1682.5492
-25 | 0.90247 | 149.503 | 33.3535 | 44.6331 | 0.0399 | 6.2671 | 2.2122 | 162.3054 | 0 | 2 | 0 | 4.3837 | FALSE | TRUE | 0 | 629.7134
-20 | 0.94217 | 156.0801 | 33.7961 | 47.8663 | 0.0403 | 6.2811 | 1.5452 | 166.8903 | 0 | 2 | 0 | 4.4347 | FALSE | TRUE | 0 | 1315.3111
-15 | 0.93212 | 154.4146 | 33.7031 | 50.1033 | 0.0404 | 6.2775 | 1.4984 | 166.6334 | 0 | 2 | 0 | 4.4379 | FALSE | TRUE | 0 | 1035.0926
-10 | 0.92099 | 152.5711 | 33.5769 | 52.2058 | 0.0404 | 6.2736 | 1.4481 | 166.3765 | 0 | 2 | 0 | 4.4379 | FALSE | TRUE | 0 | 615.2175
-5 | 0.91481 | 151.5469 | 33.4812 | 54.1437 | 0.0406 | 6.2714 | 1.3184 | 166.1195 | 0 | 2 | 0 | 4.4673 | FALSE | TRUE | 0 | 581.8351
0 | 0.90963 | 149.4559 | 33.3721 | 55.2415 | 0.0408 | 6.267 | 1.3051 | 165.8625 | 0 | 2 | 0 | 4.486 | FALSE | TRUE | 0 | 557.3829
5 | 0.90964 | 145.3485 | 33.1938 | 55.1235 | 0.0409 | 6.2583 | 1.4277 | 165.6056 | 0 | 2 | 0 | 4.4986 | FALSE | TRUE | 0 | 614.2166
8 | 0.90825 | 142.6647 | 33.0507 | 54.7804 | 0.041 | 6.2526 | 1.5341 | 164.9341 | 0 | 2 | 0 | 4.5059 | FALSE | TRUE | 0 | 685.7163
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.5127 | 0.0924 | 6.3014 | 1.1189 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 10.157 | TRUE | FALSE | 0 | 351.5447
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.3814 | 0.0709 | 6.3014 | 1.0296 | 163.607 |  | 0 | 0 | 7.7916 | TRUE | FALSE | 0 | 364.3053
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.1182 | 0.0565 | 6.3014 | 0.9159 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 6.2152 | TRUE | FALSE | 0 | 306.4796
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8252 | 0.0606 | 6.3014 | 0.7997 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 6.6603 | TRUE | FALSE | 0 | 255.343
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.3918 | 0.0645 | 6.3014 | 0.6871 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 7.0862 | TRUE | FALSE | 0 | 243.3229
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.5875 | 0.0685 | 6.3014 | 0.6995 | 167.76 |  | 0 | 0 | 7.5353 | TRUE | FALSE | 0 | 346.9975
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.7473 | 0.0729 | 6.2985 | 0.7069 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 8.0195 | TRUE | FALSE | 0 | 352.8255
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.151 | 0.0738 | 6.2889 | 0.6996 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 8.1136 | TRUE | FALSE | 0 | 438.6961
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.6973 | 0.0743 | 6.2832 | 0.6945 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 8.1655 | TRUE | FALSE | 0 | 517.9879
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.2567 | 0.0831 | 6.3014 | 1.1192 | 159.4506 | 1.0938 | 1 | 0 | 9.1332 | TRUE | FALSE | 10.4926 | 356.7087
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.1908 | 0.0612 | 6.3014 | 1.0295 | 166.1475 | 1.186 | 1 | 0 | 6.7271 | TRUE | FALSE | 10.4926 | 341.2328
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.9721 | 0.0466 | 6.3014 | 0.9147 | 170.931 | 1.4056 | 1 | 0 | 5.118 | TRUE | FALSE | 10.4926 | 355.9879
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.6543 | 0.0506 | 6.3014 | 0.8003 | 170.7423 | 1.6251 | 1 | 0 | 5.5585 | TRUE | FALSE | 10.4926 | 271.0981
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.221 | 0.0548 | 6.3014 | 0.6877 | 170.5536 | 1.8444 | 1 | 0 | 6.022 | TRUE | FALSE | 10.4926 | 271.1252
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.4086 | 0.0587 | 6.3014 | 0.6995 | 170.3649 | 2.0637 | 1 | 0 | 6.4563 | TRUE | FALSE | 10.4926 | 294.8873
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.5709 | 0.0627 | 6.2985 | 0.7068 | 170.1762 | 2.2829 | 1 | 0 | 6.8972 | TRUE | FALSE | 10.4926 | 319.4528
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.0524 | 0.0642 | 6.2889 | 0.6997 | 169.792 | 2.3408 | 1 | 0 | 7.0606 | TRUE | FALSE | 10.521 | 417.6302
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.6169 | 0.0649 | 6.2832 | 0.6944 | 169.0694 | 2.3333 | 1 | 0 | 7.1348 | TRUE | FALSE | 10.5299 | 535.5118
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.322 | 0.0939 | 6.3014 | 1.1201 | 156.7332 | 0 | 2 | 0 | 10.3191 | TRUE | FALSE | 0 | 324.7841
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.195 | 0.0728 | 6.3014 | 1.0294 | 163.2092 | 0 | 2 | 0 | 8.0075 | TRUE | FALSE | 0 | 343.7516
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.9631 | 0.0594 | 6.3014 | 0.9156 | 167.6694 | 0 | 2 | 0 | 6.5294 | TRUE | FALSE | 0 | 350.2819
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.7392 | 0.0644 | 6.3014 | 0.7989 | 167.2338 | 0 | 2 | 0 | 7.077 | TRUE | FALSE | 0 | 231.6081
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.375 | 0.069 | 6.3014 | 0.6874 | 166.7974 | 0 | 2 | 0 | 7.5861 | TRUE | FALSE | 0 | 269.3404
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.6471 | 0.0739 | 6.3014 | 0.6996 | 166.3605 | 0 | 2 | 0 | 8.1259 | TRUE | FALSE | 0 | 317.5186
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.8608 | 0.0793 | 6.2985 | 0.7068 | 165.923 | 0 | 2 | 0 | 8.7205 | TRUE | FALSE | 0 | 286.9579
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.2744 | 0.0807 | 6.2889 | 0.6997 | 165.6204 | 0 | 2 | 0 | 8.8673 | TRUE | FALSE | 0 | 441.9754
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.8118 | 0.0812 | 6.2832 | 0.6945 | 164.9487 | 0 | 2 | 0 | 8.9272 | TRUE | FALSE | 0 | 470.7699
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.5127 | 0.0924 | 6.3014 | 1.1189 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 10.157 | FALSE | FALSE | 0 | 349.6131
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.3814 | 0.0709 | 6.3014 | 1.0296 | 163.607 |  | 0 | 0 | 7.7916 | FALSE | FALSE | 0 | 364.7249
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.1182 | 0.0565 | 6.3014 | 0.9159 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 6.2152 | FALSE | FALSE | 0 | 306.7796
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8252 | 0.0606 | 6.3014 | 0.7997 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 6.6603 | FALSE | FALSE | 0 | 255.353
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.3918 | 0.0645 | 6.3014 | 0.6871 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 7.0862 | FALSE | FALSE | 0 | 243.0095
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.5875 | 0.0685 | 6.3014 | 0.6995 | 167.76 |  | 0 | 0 | 7.5353 | FALSE | FALSE | 0 | 347.6682
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.7473 | 0.0729 | 6.2985 | 0.7069 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 8.0195 | FALSE | FALSE | 0 | 353.0355
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.151 | 0.0738 | 6.2889 | 0.6996 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 8.1136 | FALSE | FALSE | 0 | 438.466
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.6973 | 0.0743 | 6.2832 | 0.6945 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 8.1655 | FALSE | FALSE | 0 | 519.4194
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.2833 | 0.0841 | 6.3014 | 1.1196 | 159.1671 | 2.1667 | 1 | 0 | 9.2488 | FALSE | FALSE | 10.2921 | 357.3394
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.2107 | 0.0623 | 6.3014 | 1.0295 | 165.8522 | 2.2572 | 1 | 0 | 6.8482 | FALSE | FALSE | 10.2921 | 351.4947
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.9888 | 0.0477 | 6.3014 | 0.9144 | 170.634 | 2.3268 | 1 | 0 | 5.2427 | FALSE | FALSE | 10.3226 | 330.4349
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.6713 | 0.0517 | 6.3014 | 0.8003 | 170.4553 | 2.3313 | 1 | 0 | 5.679 | FALSE | FALSE | 10.3657 | 251.5499
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.2397 | 0.0558 | 6.3014 | 0.6871 | 170.2763 | 2.3359 | 1 | 0 | 6.1354 | FALSE | FALSE | 10.4076 | 270.2944
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.4284 | 0.0597 | 6.3014 | 0.6995 | 170.097 | 2.3404 | 1 | 0 | 6.5673 | FALSE | FALSE | 10.4482 | 288.89
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.5928 | 0.0638 | 6.2985 | 0.7069 | 169.9174 | 2.3448 | 1 | 0 | 7.0139 | FALSE | FALSE | 10.4875 | 307.4808
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.0507 | 0.0644 | 6.2889 | 0.6997 | 169.7375 | 2.3491 | 1 | 0 | 7.0803 | FALSE | FALSE | 10.5255 | 421.6327
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.6184 | 0.0649 | 6.2832 | 0.6945 | 169.0791 | 2.3416 | 1 | 0 | 7.1326 | FALSE | FALSE | 10.5344 | 450.8627
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.5348 | 0.0971 | 6.3014 | 1.119 | 155.8382 | 0 | 2 | 0 | 10.677 | FALSE | FALSE | 0 | 328.5565
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.3776 | 0.076 | 6.3014 | 1.0304 | 162.316 | 0 | 2 | 0 | 8.3572 | FALSE | FALSE | 0 | 340.3192
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.1101 | 0.0622 | 6.3014 | 0.9157 | 166.9003 | 0 | 2 | 0 | 6.8346 | FALSE | FALSE | 0 | 290.0535
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8491 | 0.0665 | 6.3014 | 0.7994 | 166.6427 | 0 | 2 | 0 | 7.3088 | FALSE | FALSE | 0 | 233.1597
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.4416 | 0.0704 | 6.3014 | 0.6876 | 166.3851 | 0 | 2 | 0 | 7.7423 | FALSE | FALSE | 0 | 272.7068
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.6788 | 0.0748 | 6.3014 | 0.6996 | 166.1275 | 0 | 2 | 0 | 8.2225 | FALSE | FALSE | 0 | 279.2314
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.8716 | 0.0796 | 6.2985 | 0.7069 | 165.8698 | 0 | 2 | 0 | 8.7476 | FALSE | FALSE | 0 | 293.3866
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.2715 | 0.0807 | 6.2889 | 0.6997 | 165.6121 | 0 | 2 | 0 | 8.8671 | FALSE | FALSE | 0 | 431.9051
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.8108 | 0.0812 | 6.2832 | 0.6945 | 164.9404 | 0 | 2 | 0 | 8.931 | FALSE | FALSE | 0 | 360.77

## 250m3 обр
T_air | n_GTU | GTU | GTU_KPD | Turbine | KN | DK | PEN | Turbine_Qt | ASW_Qt | ASW_bull | Delta_P_Diafragma | INKOND | ASWatm | Calculate_minimum | G_ASW | Time to calculate |  |  | НОЧЬ | Мощность нетто | АТМ АККУМ |  | КПД нетто физ метод |  |  | КИТТ
-29 | 0.85986 | 142.4449 | 32.7711 | 42.9776 | 0.0399 | 6.2521 | 2.6174 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 4.3882 | TRUE | TRUE | 0 | 636.7181 |  |  | МИНИМУМ НАГРУЗКИ | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора
-25 | 0.91771 | 152.0277 | 33.5356 | 45.2438 | 0.0403 | 6.2725 | 2.0227 | 163.607 |  | 0 | 0 | 4.4346 | TRUE | TRUE | 0 | 1524.7292 | КПД эд | 0.95 | -29 | 181.1376 | 171.849 | 175.0643 | 0.63728 | 0.62616 | 0.63051 | 0.76788 | 0.76146 | 0.76398 | 0.8897 | 0.84547 | 0.85986
-20 | 0.95733 | 158.5907 | 33.9203 | 48.4761 | 0.0403 | 6.2864 | 1.3552 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 4.4348 | TRUE | TRUE | 0 | 1509.7275 | КПД мех | 0.99 | -25 | 194.112 | 183.0915 | 187.4572 | 0.65148 | 0.64265 | 0.64702 | 0.77648 | 0.77221 | 0.77441 | 0.94932 | 0.89855 | 0.91771
-15 | 0.94765 | 156.9876 | 33.8477 | 50.7254 | 0.0404 | 6.283 | 1.3063 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 4.437 | TRUE | TRUE | 0 | 1156.5849 | КПД эг | 0.98 | -20 | 204.6296 | 192.5599 | 197.852 | 0.66108 | 0.65834 | 0.66122 | 0.78195 | 0.78218 | 0.78318 | 0.98976 | 0.93374 | 0.95733
-10 | 0.93705 | 155.2319 | 33.7439 | 52.8297 | 0.0403 | 6.2793 | 1.253 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 4.4319 | TRUE | TRUE | 0 | 701.4648 |  |  | -15 | 205.8032 | 192.5165 | 198.4865 | 0.67206 | 0.66724 | 0.6713 | 0.78985 | 0.7886 | 0.79046 | 0.98259 | 0.92064 | 0.94765
-5 | 0.93044 | 154.1373 | 33.6526 | 54.731 | 0.0405 | 6.2769 | 1.1372 | 167.76 |  | 0 | 0 | 4.4474 | TRUE | TRUE | 0 | 1393.2638 |  |  | -10 | 206.7094 | 192.1463 | 198.8329 | 0.68268 | 0.67548 | 0.68074 | 0.79753 | 0.7946 | 0.79729 | 0.97457 | 0.9063 | 0.93705
0 | 0.92577 | 152.1083 | 33.5553 | 55.7988 | 0.0408 | 6.2726 | 1.1181 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 4.4878 | TRUE | TRUE | 0 | 636.1139 |  |  | -5 | 207.9907 | 192.5468 | 199.7082 | 0.69069 | 0.6818 | 0.68802 | 0.8031 | 0.79885 | 0.80229 | 0.9701 | 0.89702 | 0.93044
5 | 0.92594 | 147.953 | 33.3777 | 55.6086 | 0.0409 | 6.2638 | 1.2271 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 4.5017 | TRUE | TRUE | 0 | 806.7843 |  |  | 0 | 207.3038 | 190.9051 | 198.7395 | 0.69894 | 0.68842 | 0.69554 | 0.80951 | 0.80406 | 0.80809 | 0.96735 | 0.88851 | 0.92577 | Атмосферный тип
8 | 0.92483 | 145.269 | 33.2386 | 55.2556 | 0.041 | 6.2581 | 1.3203 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 4.513 | TRUE | TRUE | 0 | 887.0702 |  |  | 5 | 202.6331 | 186.5585 | 194.2924 | 0.70761 | 0.69704 | 0.70426 | 0.81736 | 0.81184 | 0.81594 | 0.96772 | 0.88779 | 0.92594
-29 | 0.8897 | 147.3869 | 33.183 | 43.9479 | 0.0404 | 6.2626 | 2.4284 | 159.9263 | 2.1876 | 1 | 0 | 4.4361 | TRUE | TRUE | 20.9851 | 1510.7275 |  |  | 8 | 199.3803 | 183.5122 | 191.1725 | 0.71077 | 0.69988 | 0.70723 | 0.82048 | 0.81476 | 0.81892 | 0.96652 | 0.88645 | 0.92483
-25 | 0.94932 | 157.2641 | 33.8493 | 46.2619 | 0.0404 | 6.2836 | 1.6072 | 166.6432 | 2.3721 | 1 | 0 | 4.4429 | TRUE | TRUE | 20.9851 | 1569.9877 |  |  | ДЕНь
-20 | 0.98976 | 163.9635 | 34.0784 | 49.5533 | 0.0401 | 6.2978 | 1.0064 | 171.5961 | 2.8113 | 1 | 0 | 4.4066 | TRUE | TRUE | 20.9851 | 589.9745 |  |  | НОМИНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА |  | АТМ АККУМ
-15 | 0.98259 | 162.7762 | 34.0615 | 51.9161 | 0.0402 | 6.2953 | 0.9442 | 171.6598 | 3.2502 | 1 | 0 | 4.4206 | TRUE | TRUE | 20.9851 | 535.2433 |  |  |  | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора
-10 | 0.97457 | 161.4465 | 34.0204 | 54.1428 | 0.0404 | 6.2924 | 0.8757 | 171.7654 | 3.6889 | 1 | 0 | 4.4458 | TRUE | TRUE | 20.9851 | 493.8331 |  |  | -29 | 204.682 | 204.9378 | 205.1377 | 0.63122 | 0.62012 | 0.62326 | 0.75403 | 0.74176 | 0.74493
-5 | 0.9701 | 160.7061 | 33.9717 | 56.1128 | 0.0405 | 6.2909 | 0.7732 | 171.9243 | 4.1274 | 1 | 0 | 4.4489 | TRUE | TRUE | 20.9851 | 1166.067 |  |  | -25 | 204.8062 | 204.899 | 205.1281 | 0.64532 | 0.6324 | 0.63615 | 0.76842 | 0.75496 | 0.75862
0 | 0.96735 | 158.9405 | 33.9074 | 57.1901 | 0.0404 | 6.2871 | 0.7453 | 172.1525 | 4.5658 | 1 | 0 | 4.4434 | TRUE | TRUE | 20.9851 | 1201.6914 |  |  | -20 | 206.7164 | 206.7666 | 206.9494 | 0.66173 | 0.64688 | 0.65157 | 0.78254 | 0.76772 | 0.77226
5 | 0.96772 | 154.6283 | 33.7282 | 56.8928 | 0.0404 | 6.278 | 0.8198 | 172.0909 | 4.6816 | 1 | 0 | 4.4377 | TRUE | TRUE | 21.042 | 1778.6027 |  |  | -15 | 209.4151 | 209.6364 | 209.6949 | 0.67007 | 0.65462 | 0.65994 | 0.78778 | 0.77236 | 0.77761
8 | 0.96652 | 151.8167 | 33.5925 | 56.5047 | 0.0405 | 6.272 | 0.8861 | 171.425 | 4.6665 | 1 | 0 | 4.449 | TRUE | TRUE | 21.0598 | 1112.8371 |  |  | -10 | 212.0164 | 212.3656 | 212.3006 | 0.67773 | 0.66155 | 0.66751 | 0.79256 | 0.77645 | 0.78241
-29 | 0.84547 | 140.061 | 32.5632 | 42.16 | 0.0399 | 6.2471 | 2.658 | 155.6702 | 0 | 2 | 0 | 4.388 | TRUE | TRUE | 0 | 621.8046 |  |  | -5 | 214.1185 | 214.6007 | 214.4134 | 0.68323 | 0.66639 | 0.67298 | 0.79589 | 0.7791 | 0.78578
-25 | 0.89855 | 148.8545 | 33.3042 | 44.2618 | 0.0398 | 6.2657 | 2.2551 | 162.0528 | 0 | 2 | 0 | 4.3806 | TRUE | TRUE | 0 | 581.0226 |  |  | 0 | 213.8862 | 214.4571 | 214.1736 | 0.68929 | 0.67142 | 0.67883 | 0.80042 | 0.78274 | 0.79024
-20 | 0.93374 | 154.6827 | 33.7157 | 47.3679 | 0.0399 | 6.2781 | 1.654 | 166.2935 | 0 | 2 | 0 | 4.3892 | TRUE | TRUE | 0 | 574.0571 |  |  | 5 | 208.9395 | 209.3239 | 209.0935 | 0.69618 | 0.67739 | 0.68571 | 0.80694 | 0.78893 | 0.79709
-15 | 0.92064 | 152.5128 | 33.5808 | 49.5506 | 0.0402 | 6.2735 | 1.6497 | 165.6385 | 0 | 2 | 0 | 4.4177 | TRUE | TRUE | 0 | 495.0456 |  |  | 8 | 205.8404 | 206.1517 | 205.9531 | 0.69852 | 0.67937 | 0.68801 | 0.80939 | 0.79125 | 0.79962
-10 | 0.9063 | 150.1373 | 33.4052 | 51.6027 | 0.0404 | 6.2684 | 1.6408 | 164.9823 | 0 | 2 | 0 | 4.436 | TRUE | TRUE | 0 | 955.4615 |  |  | МИНИМУМ НАГРУЗКИ | Мощность нетто | 1 МПА Аккум | [7 empty] | Нагрузка
-5 | 0.89702 | 148.6004 | 33.2638 | 53.4914 | 0.0407 | 6.2652 | 1.5448 | 164.325 | 0 | 2 | 0 | 4.4744 | TRUE | TRUE | 0 | 481.0666 |  |  |  | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора | [6 empty] | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора
0 | 0.88851 | 145.9861 | 33.1053 | 54.5248 | 0.0408 | 6.2596 | 1.5781 | 163.6668 | 0 | 2 | 0 | 4.4855 | TRUE | TRUE | 0 | 519.0463 |  |  | -29 | 184.0533 | 168.6457 | 175.0643 | 0.64032 | 0.62247 | 0.63051 | 0.76811 | 0.71798 | 0.75971 | 0.90379 | 0.82816 | 0.85986
5 | 0.88779 | 141.8576 | 32.9189 | 54.4478 | 0.041 | 6.2509 | 1.721 | 163.2876 | 0 | 2 | 0 | 4.5029 | TRUE | TRUE | 0 | 568.9267 |  |  | -25 | 197.2503 | 179.4975 | 187.4572 | 0.65248 | 0.63897 | 0.64702 | 0.80481 | 0.74983 | 0.79624 | 0.96429 | 0.88012 | 0.91771
8 | 0.88645 | 139.2399 | 32.7756 | 54.1229 | 0.041 | 6.2453 | 1.8329 | 162.6226 | 0 | 2 | 0 | 4.5086 | TRUE | TRUE | 0 | 621.2758 |  |  | -20 | 207.5708 | 189.5491 | 197.852 | 0.65912 | 0.65612 | 0.66122 | 0.8459 | 0.78882 | 0.83805 | 1.004 | 0.91853 | 0.95733
-29 | 0.85986 | 142.4449 | 32.7711 | 42.9776 | 0.0399 | 6.2521 | 2.6174 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 4.3882 | FALSE | TRUE | 0 | 641.3912 |  |  | -15 | 208.1693 | 190.009 | 198.4865 | 0.67098 | 0.66523 | 0.6713 | 0.85781 | 0.79979 | 0.85001 | 0.99398 | 0.90817 | 0.94765
-25 | 0.91771 | 152.0277 | 33.5356 | 45.2438 | 0.0403 | 6.2725 | 2.0227 | 163.607 |  | 0 | 0 | 4.4346 | FALSE | TRUE | 0 | 1527.3192 |  |  | -10 | 208.3239 | 190.4645 | 198.8329 | 0.68237 | 0.67393 | 0.68074 | 0.8237 | 0.81051 | 0.81866 | 0.98237 | 0.89791 | 0.93705
-20 | 0.95733 | 158.5907 | 33.9203 | 48.4761 | 0.0403 | 6.2864 | 1.3552 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 4.4348 | FALSE | TRUE | 0 | 1508.546 |  |  | -5 | 208.9724 | 191.5305 | 199.7082 | 0.69055 | 0.68078 | 0.68802 | 0.80158 | 0.79731 | 0.80143 | 0.97488 | 0.89213 | 0.93044
-15 | 0.94765 | 156.9876 | 33.8477 | 50.7254 | 0.0404 | 6.283 | 1.3063 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 4.437 | FALSE | TRUE | 0 | 1162.8569 |  |  | 0 | 207.4941 | 190.6555 | 198.7395 | 0.69897 | 0.68814 | 0.69554 | 0.7798 | 0.78337 | 0.78508 | 0.96827 | 0.88732 | 0.92577
-10 | 0.93705 | 155.2319 | 33.7439 | 52.8297 | 0.0403 | 6.2793 | 1.253 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 4.4319 | FALSE | TRUE | 0 | 703.1197 |  |  | 5 | 202.6305 | 186.5168 | 194.2924 | 0.7076 | 0.697 | 0.70426 | 0.7772 | 0.77973 | 0.78141 | 0.9677 | 0.88761 | 0.92594
-5 | 0.93044 | 154.1373 | 33.6526 | 54.731 | 0.0405 | 6.2769 | 1.1372 | 167.76 |  | 0 | 0 | 4.4474 | FALSE | TRUE | 0 | 1395.4038 |  |  | 8 | 199.363 | 183.4867 | 191.1725 | 0.71079 | 0.69985 | 0.70723 | 0.77834 | 0.77807 | 0.78064 | 0.96643 | 0.88631 | 0.92483
0 | 0.92577 | 152.1083 | 33.5553 | 55.7988 | 0.0408 | 6.2726 | 1.1181 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 4.4878 | FALSE | TRUE | 0 | 635.1131 |  |  | НОМИНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА |  | АТМ АККУМ
5 | 0.92594 | 147.953 | 33.3777 | 55.6086 | 0.0409 | 6.2638 | 1.2271 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 4.5017 | FALSE | TRUE | 0 | 801.2697 |  |  |  | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора
8 | 0.92483 | 145.269 | 33.2386 | 55.2556 | 0.041 | 6.2581 | 1.3203 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 4.513 | FALSE | TRUE | 0 | 884.1579 |  |  | -29 | 204.7326 | 205.3853 | 205.1377 | 0.63028 | 0.53326 | 0.62326 | 0.75296 | 0.73868 | 0.74493
-29 | 0.90379 | 149.7226 | 33.3635 | 44.4 | 0.0404 | 6.2676 | 2.2907 | 161.3218 | 4.3333 | 1 | 0 | 4.4362 | FALSE | TRUE | 20.5841 | 1601.752 |  |  | -25 | 204.8356 | 205.3047 | 205.1281 | 0.64422 | 0.53318 | 0.63615 | 0.76726 | 0.75179 | 0.75862
-25 | 0.96429 | 159.7441 | 33.9588 | 46.7393 | 0.0403 | 6.2888 | 1.4189 | 168.0973 | 4.5143 | 1 | 0 | 4.4336 | FALSE | TRUE | 20.5841 | 1634.9522 |  |  | -20 | 206.7388 | 207.0904 | 206.9494 | 0.66055 | 0.53799 | 0.65157 | 0.78136 | 0.76494 | 0.77226
-20 | 1.004 | 166.3196 | 34.0907 | 50.0253 | 0.0403 | 6.3028 | 0.8819 | 172.9507 | 4.6535 | 1 | 0 | 4.4331 | FALSE | TRUE | 20.6452 | 1486.1912 |  |  | -15 | 209.4457 | 209.886 | 209.6949 | 0.66894 | 0.54533 | 0.65994 | 0.78666 | 0.77023 | 0.77761
-15 | 0.99398 | 164.6619 | 34.0897 | 52.3093 | 0.0404 | 6.2993 | 0.8472 | 172.7791 | 4.6627 | 1 | 0 | 4.4401 | FALSE | TRUE | 20.7314 | 1226.4924 |  |  | -10 | 212.0462 | 212.5148 | 212.3006 | 0.67663 | 0.552 | 0.66751 | 0.79148 | 0.77491 | 0.78241
-10 | 0.98237 | 162.7396 | 34.0528 | 54.409 | 0.0403 | 6.2952 | 0.8138 | 172.6069 | 4.6718 | 1 | 0 | 4.431 | FALSE | TRUE | 20.8151 | 718.425 |  |  | -5 | 214.1417 | 214.6687 | 214.4134 | 0.68214 | 0.55706 | 0.67298 | 0.79483 | 0.7782 | 0.78578 |  |  |  | ТИП ПОД ДАВЛЕНИЕМ
-5 | 0.97488 | 161.4991 | 33.9961 | 56.272 | 0.0404 | 6.2926 | 0.7395 | 172.434 | 4.6807 | 1 | 0 | 4.4445 | FALSE | TRUE | 20.8963 | 1222.2925 |  |  | 0 | 213.91 | 214.4636 | 214.1736 | 0.68822 | 0.56131 | 0.67883 | 0.7994 | 0.78252 | 0.79024
0 | 0.96827 | 159.0909 | 33.9127 | 57.2236 | 0.0404 | 6.2874 | 0.7381 | 172.2606 | 4.6895 | 1 | 0 | 4.4458 | FALSE | TRUE | 20.975 | 1400.5959 |  |  | 5 | 208.9397 | 209.3231 | 209.0935 | 0.69593 | 0.56373 | 0.68571 | 0.80671 | 0.78889 | 0.79709
5 | 0.9677 | 154.6261 | 33.7281 | 56.8924 | 0.0404 | 6.278 | 0.8198 | 172.0866 | 4.6982 | 1 | 0 | 4.443 | FALSE | TRUE | 21.051 | 1789.3317 |  |  | 8 | 205.8368 | 206.1543 | 205.9531 | 0.69855 | 0.56468 | 0.68801 | 0.80942 | 0.79122 | 0.79962
8 | 0.96643 | 151.8034 | 33.592 | 56.5013 | 0.0404 | 6.272 | 0.8869 | 171.4211 | 4.6832 | 1 | 0 | 4.4444 | FALSE | TRUE | 21.0688 | 1162.6481
-29 | 0.82816 | 137.1937 | 32.3091 | 41.8218 | 0.0399 | 6.241 | 2.6711 | 153.6993 | 0 | 2 | 0 | 4.3882 | FALSE | TRUE | 0 | 634.9309
-25 | 0.88012 | 145.8 | 33.0609 | 43.9024 | 0.0399 | 6.2592 | 2.4406 | 160.0862 | 0 | 2 | 0 | 4.3869 | FALSE | TRUE | 0 | 617.6482
-20 | 0.91853 | 152.1631 | 33.5535 | 47.0794 | 0.0404 | 6.2727 | 1.8573 | 164.5979 | 0 | 2 | 0 | 4.4388 | FALSE | TRUE | 0 | 1217.6781
-15 | 0.90817 | 150.447 | 33.4357 | 49.2758 | 0.0402 | 6.2691 | 1.8185 | 164.3321 | 0 | 2 | 0 | 4.42 | FALSE | TRUE | 0 | 480.508
-10 | 0.89791 | 148.7481 | 33.3004 | 51.4306 | 0.0414 | 6.2655 | 1.7607 | 164.0664 | 0 | 2 | 0 | 4.5496 | FALSE | TRUE | 0 | 255.4078
-5 | 0.89213 | 147.7895 | 33.2005 | 53.3524 | 0.0407 | 6.2635 | 1.6127 | 163.8011 | 0 | 2 | 0 | 4.4724 | FALSE | TRUE | 0 | 522.3852
0 | 0.88732 | 145.7901 | 33.0895 | 54.4877 | 0.0408 | 6.2592 | 1.5951 | 163.536 | 0 | 2 | 0 | 4.487 | FALSE | TRUE | 0 | 505.3302
5 | 0.88761 | 141.8277 | 32.9164 | 54.4389 | 0.0409 | 6.2508 | 1.7242 | 163.2714 | 0 | 2 | 0 | 4.5014 | FALSE | TRUE | 0 | 563.2819
8 | 0.88631 | 139.2184 | 32.7738 | 54.1201 | 0.041 | 6.2453 | 1.8341 | 162.6064 | 0 | 2 | 0 | 4.5071 | FALSE | TRUE | 0 | 633.1812
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.5127 | 0.0924 | 6.3014 | 1.1189 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 10.157 | TRUE | FALSE | 0 | 352.6792
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.3814 | 0.0709 | 6.3014 | 1.0296 | 163.607 |  | 0 | 0 | 7.7916 | TRUE | FALSE | 0 | 364.0612
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.1182 | 0.0565 | 6.3014 | 0.9159 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 6.2152 | TRUE | FALSE | 0 | 308.0573
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8252 | 0.0606 | 6.3014 | 0.7997 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 6.6603 | TRUE | FALSE | 0 | 256.5617
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.3918 | 0.0645 | 6.3014 | 0.6871 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 7.0862 | TRUE | FALSE | 0 | 244.4774
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.5875 | 0.0685 | 6.3014 | 0.6995 | 167.76 |  | 0 | 0 | 7.5353 | TRUE | FALSE | 0 | 348.6162
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.7473 | 0.0729 | 6.2985 | 0.7069 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 8.0195 | TRUE | FALSE | 0 | 353.8
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.151 | 0.0738 | 6.2889 | 0.6996 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 8.1136 | TRUE | FALSE | 0 | 439.1709
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.6973 | 0.0743 | 6.2832 | 0.6945 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 8.1655 | TRUE | FALSE | 0 | 519.7365
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.0239 | 0.0737 | 6.3014 | 1.1202 | 161.8886 | 2.1876 | 1 | 0 | 8.0996 | TRUE | FALSE | 20.9851 | 358.2532
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.0287 | 0.0515 | 6.3014 | 1.0299 | 168.6879 | 2.3721 | 1 | 0 | 5.6563 | TRUE | FALSE | 20.9851 | 359.344
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.8547 | 0.0366 | 6.3014 | 0.9145 | 173.5446 | 2.8113 | 1 | 0 | 4.0186 | TRUE | FALSE | 20.9851 | 345.253
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.5157 | 0.0405 | 6.3014 | 0.8005 | 173.353 | 3.2502 | 1 | 0 | 4.4542 | TRUE | FALSE | 20.9851 | 263.9264
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.0787 | 0.0451 | 6.3014 | 0.6881 | 173.1614 | 3.6889 | 1 | 0 | 4.9557 | TRUE | FALSE | 20.9851 | 244.5466
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.2621 | 0.0489 | 6.3014 | 0.6995 | 172.9699 | 4.1274 | 1 | 0 | 5.3775 | TRUE | FALSE | 20.9851 | 275.3985
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.4286 | 0.0525 | 6.2985 | 0.7068 | 172.7783 | 4.5658 | 1 | 0 | 5.7761 | TRUE | FALSE | 20.9851 | 300.3012
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 57.9713 | 0.0546 | 6.2889 | 0.6996 | 172.1956 | 4.6816 | 1 | 0 | 6.0077 | TRUE | FALSE | 21.042 | 497.0019
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.5606 | 0.0556 | 6.2832 | 0.6944 | 171.4017 | 4.6665 | 1 | 0 | 6.1127 | TRUE | FALSE | 21.0598 | 441.8657
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.3126 | 0.0982 | 6.3014 | 1.1185 | 155.6702 | 0 | 2 | 0 | 10.7966 | TRUE | FALSE | 0 | 326.204
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.1533 | 0.0775 | 6.3014 | 1.0303 | 162.0528 | 0 | 2 | 0 | 8.5202 | TRUE | FALSE | 0 | 325.0342
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.9388 | 0.0649 | 6.3014 | 0.9157 | 166.2935 | 0 | 2 | 0 | 7.1317 | TRUE | FALSE | 0 | 304.3033
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.776 | 0.0706 | 6.3014 | 0.7998 | 165.6385 | 0 | 2 | 0 | 7.7632 | TRUE | FALSE | 0 | 266.056
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.472 | 0.0759 | 6.3014 | 0.6877 | 164.9823 | 0 | 2 | 0 | 8.3437 | TRUE | FALSE | 0 | 314.6552
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.7949 | 0.0816 | 6.3014 | 0.6995 | 164.325 | 0 | 2 | 0 | 8.9681 | TRUE | FALSE | 0 | 304.5159
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 59.0563 | 0.0882 | 6.2985 | 0.7069 | 163.6668 | 0 | 2 | 0 | 9.6963 | TRUE | FALSE | 0 | 286.4224
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.4063 | 0.0899 | 6.2889 | 0.6997 | 163.3028 | 0 | 2 | 0 | 9.8843 | TRUE | FALSE | 0 | 456.8198
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.9196 | 0.0904 | 6.2832 | 0.6944 | 162.6371 | 0 | 2 | 0 | 9.9426 | TRUE | FALSE | 0 | 381.9984
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.5127 | 0.0924 | 6.3014 | 1.1189 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 10.157 | FALSE | FALSE | 0 | 351.2176
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.3814 | 0.0709 | 6.3014 | 1.0296 | 163.607 |  | 0 | 0 | 7.7916 | FALSE | FALSE | 0 | 365.9028
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.1182 | 0.0565 | 6.3014 | 0.9159 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 6.2152 | FALSE | FALSE | 0 | 307.6973
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8252 | 0.0606 | 6.3014 | 0.7997 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 6.6603 | FALSE | FALSE | 0 | 255.6101
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.3918 | 0.0645 | 6.3014 | 0.6871 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 7.0862 | FALSE | FALSE | 0 | 244.4473
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.5875 | 0.0685 | 6.3014 | 0.6995 | 167.76 |  | 0 | 0 | 7.5353 | FALSE | FALSE | 0 | 349.6969
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.7473 | 0.0729 | 6.2985 | 0.7069 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 8.0195 | FALSE | FALSE | 0 | 354.6008
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.151 | 0.0738 | 6.2889 | 0.6996 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 8.1136 | FALSE | FALSE | 0 | 438.6799
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.6973 | 0.0743 | 6.2832 | 0.6945 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 8.1655 | FALSE | FALSE | 0 | 520.0265
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.0774 | 0.0759 | 6.3014 | 1.1192 | 161.3218 | 4.3333 | 1 | 0 | 8.3412 | FALSE | FALSE | 20.5841 | 340.3591
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.0618 | 0.0537 | 6.3014 | 1.0303 | 168.0973 | 4.5143 | 1 | 0 | 5.904 | FALSE | FALSE | 20.5841 | 356.3416
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.8801 | 0.0389 | 6.3014 | 0.9143 | 172.9507 | 4.6535 | 1 | 0 | 4.2711 | FALSE | FALSE | 20.6452 | 322.7925
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.5482 | 0.0427 | 6.3014 | 0.7992 | 172.7791 | 4.6627 | 1 | 0 | 4.6994 | FALSE | FALSE | 20.7314 | 264.7471
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.111 | 0.0472 | 6.3014 | 0.6874 | 172.6069 | 4.6718 | 1 | 0 | 5.1874 | FALSE | FALSE | 20.8151 | 272.2759
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.2882 | 0.0509 | 6.3014 | 0.6995 | 172.434 | 4.6807 | 1 | 0 | 5.5959 | FALSE | FALSE | 20.8963 | 297.8198
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.4554 | 0.0546 | 6.2985 | 0.7068 | 172.2606 | 4.6895 | 1 | 0 | 6.0025 | FALSE | FALSE | 20.975 | 319.3602
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 57.972 | 0.0551 | 6.2889 | 0.6996 | 172.0866 | 4.6982 | 1 | 0 | 6.0543 | FALSE | FALSE | 21.051 | 493.983
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.5567 | 0.0555 | 6.2832 | 0.6944 | 171.4211 | 4.6832 | 1 | 0 | 6.1023 | FALSE | FALSE | 21.0688 | 480.9627
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.7828 | 0.1052 | 6.3014 | 1.1197 | 153.724 | 0 | 2 | 0 | 11.5688 | FALSE | FALSE | 0 | 330.5314
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.5784 | 0.0845 | 6.3014 | 1.0297 | 160.1101 | 0 | 2 | 0 | 9.2863 | FALSE | FALSE | 0 | 315.9472
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.2786 | 0.0709 | 6.3014 | 0.9152 | 164.6206 | 0 | 2 | 0 | 7.7953 | FALSE | FALSE | 0 | 275.8094
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 53.0376 | 0.0753 | 6.3014 | 0.7991 | 164.3532 | 0 | 2 | 0 | 8.2797 | FALSE | FALSE | 0 | 304.0854
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.6292 | 0.079 | 6.3014 | 0.6877 | 164.086 | 0 | 2 | 0 | 8.688 | FALSE | FALSE | 0 | 244.2581
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.8671 | 0.0835 | 6.3014 | 0.6995 | 163.8191 | 0 | 2 | 0 | 9.1756 | FALSE | FALSE | 0 | 374.4643
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 59.0633 | 0.0886 | 6.2985 | 0.7068 | 163.5525 | 0 | 2 | 0 | 9.7438 | FALSE | FALSE | 0 | 315.4912
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.4054 | 0.09 | 6.2889 | 0.6996 | 163.2862 | 0 | 2 | 0 | 9.8904 | FALSE | FALSE | 0 | 429.0506
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.9223 | 0.0905 | 6.2832 | 0.6944 | 162.6205 | 0 | 2 | 0 | 9.9552 | FALSE | FALSE | 0 | 448.7336

## 400m3 обр
T_air | n_GTU | GTU | GTU_KPD | Turbine | KN | DK | PEN | Turbine_Qt | ASW_Qt | ASW_bull | Delta_P_Diafragma | INKOND | ASWatm | Calculate_minimum | G_ASW | Time to calculate |  |  | НОЧЬ | Мощность нетто | АТМ АККУМ |  |  |  | КПД нетто физ метод |  |  | КИТТ
-29 | 0.85986 | 142.4449 | 32.7711 | 42.9776 | 0.0399 | 6.2521 | 2.6174 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 4.3882 | TRUE | TRUE | 0 | 588.9836 |  |  | МИНИМУМ НАГРУЗКИ | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора | ДЕЛЬТА МОЩНОСТИ (Разность зарядки от без Аккум) | ДЕЛЬТА МОЩНОСТИ (Разность разрядки от без Аккум) | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора | Атмосферный тип
-25 | 0.91771 | 152.0277 | 33.5356 | 45.2438 | 0.0403 | 6.2725 | 2.0227 | 163.607 |  | 0 | 0 | 4.4346 | TRUE | TRUE | 0 | 1492.622 | КПД эд | 0.95 | -29 | 184.1749 | 169.8006 | 175.0643 | 9.1107 | -5.2637 | 0.64047 | 0.62319 | 0.63051 | 0.76971 | 0.75959 | 0.76398 | 0.90436 | 0.83579 | 0.85986
-20 | 0.95733 | 158.5907 | 33.9203 | 48.4761 | 0.0403 | 6.2864 | 1.3552 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 4.4348 | TRUE | TRUE | 0 | 1473.4263 | КПД мех | 0.99 | -25 | 197.3883 | 180.3482 | 187.4572 | 9.9311 | -7.1091 | 0.65248 | 0.63952 | 0.64702 | 0.77664 | 0.77046 | 0.77441 | 0.96497 | 0.88597 | 0.91771
-15 | 0.94765 | 156.9876 | 33.8477 | 50.7254 | 0.0404 | 6.283 | 1.3063 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 4.437 | TRUE | TRUE | 0 | 1114.0016 | КПД эг | 0.98 | -20 | 208.1548 | 189.269 | 197.852 | 10.3028 | -8.5831 | 0.65863 | 0.65566 | 0.66122 | 0.7795 | 0.78084 | 0.78318 | 1.0068 | 0.91875 | 0.95733
-10 | 0.93705 | 155.2319 | 33.7439 | 52.8297 | 0.0403 | 6.2793 | 1.253 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 4.4319 | TRUE | TRUE | 0 | 652.7075 |  |  | -15 | 209.4548 | 188.8286 | 198.4865 | 10.9684 | -9.6579 | 0.67017 | 0.66381 | 0.6713 | 0.78788 | 0.78677 | 0.79046 | 1.0002 | 0.90372 | 0.94765
-5 | 0.93044 | 154.1373 | 33.6526 | 54.731 | 0.0405 | 6.2769 | 1.1372 | 167.76 |  | 0 | 0 | 4.4474 | TRUE | TRUE | 0 | 1355.4885 |  |  | -10 | 210.4654 | 188.0941 | 198.8329 | 11.6326 | -10.7387 | 0.68141 | 0.67133 | 0.68074 | 0.79608 | 0.79228 | 0.79729 | 0.99269 | 0.88756 | 0.93705
0 | 0.92577 | 152.1083 | 33.5553 | 55.7988 | 0.0408 | 6.2726 | 1.1181 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 4.4878 | TRUE | TRUE | 0 | 597.0565 |  |  | -5 | 211.8698 | 187.9814 | 199.7082 | 12.1616 | -11.7269 | 0.68951 | 0.6771 | 0.68802 | 0.80176 | 0.79622 | 0.80229 | 0.98914 | 0.87578 | 0.93044
5 | 0.92594 | 147.953 | 33.3777 | 55.6086 | 0.0409 | 6.2638 | 1.2271 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 4.5017 | TRUE | TRUE | 0 | 761.6933 |  |  | 0 | 211.3212 | 186.2659 | 198.7395 | 12.5817 | -12.4735 | 0.69777 | 0.68319 | 0.69554 | 0.80823 | 0.801 | 0.80809 | 0.9875 | 0.8666 | 0.92577
8 | 0.92483 | 145.269 | 33.2386 | 55.2556 | 0.041 | 6.2581 | 1.3203 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 4.513 | TRUE | TRUE | 0 | 844.4565 |  |  | 5 | 206.7465 | 182.0069 | 194.2924 | 12.454 | -12.2855 | 0.70623 | 0.69179 | 0.70426 | 0.81592 | 0.80877 | 0.81594 | 0.98869 | 0.86554 | 0.92594
-29 | 0.90436 | 149.8158 | 33.3705 | 44.4215 | 0.0404 | 6.2678 | 2.2834 | 161.3832 | 3.2813 | 1 | 0 | 4.4383 | TRUE | TRUE | 31.4777 | 763.1633 |  |  | 8 | 203.4523 | 179.0843 | 191.1725 | 12.2798 | -12.0882 | 0.70953 | 0.69461 | 0.70723 | 0.81913 | 0.81169 | 0.81892 | 0.98752 | 0.86443 | 0.92483
-25 | 0.96497 | 159.8574 | 33.963 | 46.7578 | 0.0403 | 6.2891 | 1.4122 | 168.1613 | 3.5581 | 1 | 0 | 4.4335 | TRUE | TRUE | 31.4777 | 1221.2274 |  |  | ДЕНь
-20 | 1.0068 | 166.7865 | 34.0883 | 50.1213 | 0.0403 | 6.3038 | 0.8584 | 173.2354 | 4.2169 | 1 | 0 | 4.4353 | TRUE | TRUE | 31.4777 | 1419.5406 |  |  | НОМИНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА |  | АТМ АККУМ
-15 | 1.0002 | 165.6888 | 34.0949 | 52.5241 | 0.0404 | 6.3014 | 0.798 | 173.4239 | 4.8753 | 1 | 0 | 4.4382 | TRUE | TRUE | 31.4777 | 1032.4814 |  |  |  | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора
-10 | 0.99269 | 164.4496 | 34.0798 | 54.7727 | 0.0404 | 6.2988 | 0.7363 | 173.6752 | 5.5333 | 1 | 0 | 4.4388 | TRUE | TRUE | 31.4777 | 542.8991 |  |  | -29 | 204.5016 | 204.9256 | 205.1377 | -0.63613 | -0.2121 | 0.63544 | 0.61805 | 0.62326 | 0.75867 | 0.7395 | 0.74493
-5 | 0.98914 | 163.8616 | 34.0468 | 56.7746 | 0.0404 | 6.2976 | 0.6903 | 174.0064 | 6.1911 | 1 | 0 | 4.4439 | TRUE | TRUE | 31.4777 | 1197.3638 |  |  | -25 | 204.6902 | 204.8651 | 205.1281 | -0.4379 | -0.26301 | 0.65016 | 0.63 | 0.63615 | 0.7734 | 0.75246 | 0.75862
0 | 0.9875 | 162.251 | 33.9938 | 57.872 | 0.0404 | 6.2941 | 0.6961 | 174.4417 | 6.8487 | 1 | 0 | 4.4418 | TRUE | TRUE | 31.4777 | 967.5476 |  |  | -20 | 206.6395 | 206.7502 | 206.9494 | -0.30982 | -0.19914 | 0.66707 | 0.64401 | 0.65157 | 0.78776 | 0.76481 | 0.77226
5 | 0.98869 | 157.9797 | 33.815 | 57.5434 | 0.0404 | 6.2851 | 0.6901 | 174.4422 | 7.0223 | 1 | 0 | 4.4452 | TRUE | TRUE | 31.5631 | 1591.0781 |  |  | -15 | 209.3265 | 209.6837 | 209.6949 | -0.36841 | -0.011191 | 0.67543 | 0.65148 | 0.65994 | 0.79297 | 0.76913 | 0.77761
8 | 0.98752 | 155.1148 | 33.6831 | 57.1309 | 0.0404 | 6.279 | 0.7232 | 173.7689 | 6.9998 | 1 | 0 | 4.4421 | TRUE | TRUE | 31.5897 | 1949.6332 |  |  | -10 | 211.9256 | 212.4648 | 212.3006 | -0.37499 | 0.16419 | 0.68314 | 0.6581 | 0.66751 | 0.79774 | 0.77288 | 0.78241
-29 | 0.83579 | 138.4572 | 32.4214 | 41.7114 | 0.0403 | 6.2437 | 2.6696 | 154.5852 | 0 | 2 | 0 | 4.4334 | TRUE | TRUE | 0 | 1397.3783 |  |  | -5 | 214.0084 | 214.7676 | 214.4134 | -0.40503 | 0.35421 | 0.6886 | 0.66268 | 0.67298 | 0.80102 | 0.77523 | 0.78578
-25 | 0.88597 | 146.7705 | 33.14 | 43.7255 | 0.0403 | 6.2613 | 2.3895 | 160.8752 | 0 | 2 | 0 | 4.4344 | TRUE | TRUE | 0 | 335.351 |  |  | 0 | 213.7827 | 214.6513 | 214.1736 | -0.39086 | 0.47771 | 0.69478 | 0.66728 | 0.67883 | 0.80559 | 0.77844 | 0.79024
-20 | 0.91875 | 152.1995 | 33.556 | 46.749 | 0.0399 | 6.2728 | 1.8539 | 164.8973 | 0 | 2 | 0 | 4.391 | TRUE | TRUE | 0 | 568.5846 |  |  | 5 | 208.8941 | 209.4634 | 209.0935 | -0.19932 | 0.36989 | 0.70165 | 0.67276 | 0.68571 | 0.81194 | 0.78429 | 0.79709
-15 | 0.90372 | 149.7097 | 33.3812 | 48.8822 | 0.0402 | 6.2675 | 1.8776 | 164.0239 | 0 | 2 | 0 | 4.4156 | TRUE | TRUE | 0 | 525.2049 |  |  | 8 | 205.8093 | 206.2689 | 205.9531 | -0.14379 | 0.31585 | 0.70398 | 0.67458 | 0.68801 | 0.81432 | 0.78651 | 0.79962
-10 | 0.88756 | 147.0335 | 33.1656 | 50.8983 | 0.0404 | 6.2619 | 1.8961 | 163.1487 | 0 | 2 | 0 | 4.4433 | TRUE | TRUE | 0 | 526.293 |  |  | МИНИМУМ НАГРУЗКИ | Мощность нетто | 1 МПА Аккум | [9 empty] | Нагрузка
-5 | 0.87578 | 145.0812 | 32.9807 | 52.7248 | 0.0404 | 6.2577 | 1.8366 | 162.272 | 0 | 2 | 0 | 4.4421 | TRUE | TRUE | 0 | 1246.9861 |  |  |  | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора | [8 empty] | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора
0 | 0.8666 | 142.3865 | 32.8054 | 53.7798 | 0.0408 | 6.252 | 1.8832 | 161.3939 | 0 | 2 | 0 | 4.4875 | TRUE | TRUE | 0 | 491.0964 |  |  | -29 | 188.6803 | 164.9625 | 175.0643 | 13.6161 | -10.1018 | 0.64445 | 0.61772 | 0.63051 | 0.77821 | 0.70131 | 0.76685 | 0.92595 | 0.80941 | 0.85986
5 | 0.86554 | 138.3015 | 32.6151 | 53.7518 | 0.0409 | 6.2433 | 2.0294 | 160.9459 | 0 | 2 | 0 | 4.5014 | TRUE | TRUE | 0 | 553.0586 |  |  | -25 | 202.0382 | 175.0157 | 187.4572 | 14.5809 | -12.4416 | 0.65217 | 0.63363 | 0.64702 | 0.81537 | 0.73155 | 0.80374 | 0.98726 | 0.85819 | 0.91771
8 | 0.86443 | 135.7815 | 32.4752 | 53.4473 | 0.041 | 6.238 | 2.1351 | 160.2881 | 0 | 2 | 0 | 4.5044 | TRUE | TRUE | 0 | 618.1018 |  |  | -20 | 212.2588 | 184.3285 | 197.852 | 14.4068 | -13.5235 | 0.65371 | 0.65127 | 0.66122 | 0.85647 | 0.76801 | 0.84614 | 1.0268 | 0.89386 | 0.95733
-29 | 0.85986 | 142.4449 | 32.7711 | 42.9776 | 0.0399 | 6.2521 | 2.6174 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 4.3882 | FALSE | TRUE | 0 | 589.8937 |  |  | -15 | 212.8187 | 184.9849 | 198.4865 | 14.3322 | -13.5016 | 0.66683 | 0.66008 | 0.6713 | 0.86845 | 0.77908 | 0.85809 | 1.0165 | 0.88453 | 0.94765
-25 | 0.91771 | 152.0277 | 33.5356 | 45.2438 | 0.0403 | 6.2725 | 2.0227 | 163.607 |  | 0 | 0 | 4.4346 | FALSE | TRUE | 0 | 1492.392 |  |  | -10 | 212.8566 | 185.4282 | 198.8329 | 14.0237 | -13.4047 | 0.67959 | 0.66843 | 0.68074 | 0.82483 | 0.80501 | 0.81866 | 1.0044 | 0.87446 | 0.93705
-20 | 0.95733 | 158.5907 | 33.9203 | 48.4761 | 0.0403 | 6.2864 | 1.3552 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 4.4348 | FALSE | TRUE | 0 | 1466.3062 |  |  | -5 | 213.2175 | 186.4117 | 199.7082 | 13.5093 | -13.2965 | 0.68856 | 0.67532 | 0.68802 | 0.79886 | 0.79311 | 0.80143 | 0.99594 | 0.86822 | 0.93044
-15 | 0.94765 | 156.9876 | 33.8477 | 50.7254 | 0.0404 | 6.283 | 1.3063 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 4.437 | FALSE | TRUE | 0 | 1105.0476 |  |  | 0 | 211.5935 | 185.8452 | 198.7395 | 12.854 | -12.8943 | 0.69762 | 0.68275 | 0.69554 | 0.77377 | 0.78176 | 0.78508 | 0.98888 | 0.86457 | 0.92577
-10 | 0.93705 | 155.2319 | 33.7439 | 52.8297 | 0.0403 | 6.2793 | 1.253 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 4.4319 | FALSE | TRUE | 0 | 656.0175 |  |  | 5 | 206.7189 | 181.9395 | 194.2924 | 12.4265 | -12.3529 | 0.70625 | 0.69168 | 0.70426 | 0.77252 | 0.77772 | 0.78141 | 0.98858 | 0.86528 | 0.92594
-5 | 0.93044 | 154.1373 | 33.6526 | 54.731 | 0.0405 | 6.2769 | 1.1372 | 167.76 |  | 0 | 0 | 4.4474 | FALSE | TRUE | 0 | 1353.8662 |  |  | 8 | 203.4358 | 179.0216 | 191.1725 | 12.2634 | -12.1508 | 0.70954 | 0.69456 | 0.70723 | 0.77511 | 0.77596 | 0.78064 | 0.98744 | 0.86411 | 0.92483
0 | 0.92577 | 152.1083 | 33.5553 | 55.7988 | 0.0408 | 6.2726 | 1.1181 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 4.4878 | FALSE | TRUE | 0 | 599.1365 |  |  | НОМИНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА |  | АТМ АККУМ
5 | 0.92594 | 147.953 | 33.3777 | 55.6086 | 0.0409 | 6.2638 | 1.2271 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 4.5017 | FALSE | TRUE | 0 | 759.7696 |  |  |  | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора
8 | 0.92483 | 145.269 | 33.2386 | 55.2556 | 0.041 | 6.2581 | 1.3203 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 4.513 | FALSE | TRUE | 0 | 842.0933 |  |  | -29 | 204.5662 | 205.6443 | 205.1377 | -0.57154 | 0.50665 | 0.63397 | 0.53393 | 0.62326 | 0.75705 | 0.73481 | 0.74493
-29 | 0.92595 | 153.393 | 33.6201 | 45.1068 | 0.0404 | 6.2754 | 2.0286 | 163.4764 | 6.5 | 1 | 0 | 4.4371 | FALSE | TRUE | 30.8762 | 1619.5579 |  |  | -25 | 204.7316 | 205.5134 | 205.1281 | -0.39648 | 0.38533 | 0.64847 | 0.53372 | 0.63615 | 0.77167 | 0.74763 | 0.75862
-25 | 0.98726 | 163.5502 | 34.0634 | 47.4738 | 0.0403 | 6.2969 | 1.1581 | 170.3424 | 6.7715 | 1 | 0 | 4.434 | FALSE | TRUE | 30.8762 | 1479.4775 |  |  | -20 | 206.6594 | 207.2732 | 206.9494 | -0.28992 | 0.32382 | 0.66522 | 0.53847 | 0.65157 | 0.78597 | 0.76058 | 0.77226
-20 | 1.0268 | 170.0935 | 34.021 | 50.789 | 0.0404 | 6.3108 | 0.7114 | 175.2673 | 6.9803 | 1 | 0 | 4.4362 | FALSE | TRUE | 30.9678 | 1378.0396 |  |  | -15 | 209.3512 | 210.0786 | 209.6949 | -0.34364 | 0.38375 | 0.67364 | 0.54583 | 0.65994 | 0.79125 | 0.76587 | 0.77761
-15 | 1.0165 | 168.3952 | 34.0707 | 53.0833 | 0.0404 | 6.3072 | 0.6845 | 175.1028 | 6.994 | 1 | 0 | 4.4385 | FALSE | TRUE | 31.0971 | 1172.7251 |  |  | -10 | 211.9501 | 212.7125 | 212.3006 | -0.35051 | 0.41188 | 0.68139 | 0.55251 | 0.66751 | 0.79608 | 0.77054 | 0.78241
-10 | 1.0044 | 166.392 | 34.0861 | 55.1849 | 0.0404 | 6.3029 | 0.6865 | 174.9374 | 7.0076 | 1 | 0 | 4.4381 | FALSE | TRUE | 31.2227 | 653.1911 |  |  | -5 | 214.0444 | 214.877 | 214.4134 | -0.36903 | 0.46357 | 0.68694 | 0.5576 | 0.67298 | 0.79944 | 0.77385 | 0.78578 |  |  |  |  | ТИП ПОД ДАВЛЕНИЕМ
-5 | 0.99594 | 164.988 | 34.0584 | 57.0113 | 0.0404 | 6.3 | 0.6959 | 174.7711 | 7.0211 | 1 | 0 | 4.4461 | FALSE | TRUE | 31.3445 | 1192.4001 |  |  | 0 | 213.8124 | 214.6697 | 214.1736 | -0.36116 | 0.49607 | 0.69313 | 0.56185 | 0.67883 | 0.80405 | 0.77811 | 0.79024
0 | 0.98888 | 162.4776 | 33.9973 | 57.9209 | 0.0404 | 6.2946 | 0.6973 | 174.6039 | 7.0343 | 1 | 0 | 4.4459 | FALSE | TRUE | 31.4625 | 1172.8248 |  |  | 5 | 208.9004 | 209.4595 | 209.0935 | -0.19309 | 0.366 | 0.70128 | 0.5641 | 0.68571 | 0.8116 | 0.78422 | 0.79709
5 | 0.98858 | 157.9614 | 33.8148 | 57.5335 | 0.0404 | 6.285 | 0.6899 | 174.4357 | 7.0473 | 1 | 0 | 4.4392 | FALSE | TRUE | 31.5766 | 1873.8372 |  |  | 8 | 205.8112 | 206.2692 | 205.9531 | -0.14184 | 0.31612 | 0.70406 | 0.56499 | 0.68801 | 0.81439 | 0.78646 | 0.79962
8 | 0.98744 | 155.1023 | 33.6829 | 57.1277 | 0.0404 | 6.279 | 0.724 | 173.7631 | 7.0248 | 1 | 0 | 4.4392 | FALSE | TRUE | 31.6031 | 2183.184
-29 | 0.80941 | 134.0862 | 32.0324 | 41.2034 | 0.0404 | 6.2344 | 2.654 | 151.5447 | 0 | 2 | 0 | 4.437 | FALSE | TRUE | 0 | 1327.5191
-25 | 0.85819 | 142.1672 | 32.7534 | 43.1831 | 0.0399 | 6.2515 | 2.59 | 157.841 | 0 | 2 | 0 | 4.3888 | FALSE | TRUE | 0 | 599.0477
-20 | 0.89386 | 148.0775 | 33.2526 | 46.2499 | 0.04 | 6.2641 | 2.1763 | 162.2813 | 0 | 2 | 0 | 4.4007 | FALSE | TRUE | 0 | 565.1201
-15 | 0.88453 | 146.5304 | 33.1327 | 48.466 | 0.0402 | 6.2608 | 2.129 | 162.0082 | 0 | 2 | 0 | 4.4247 | FALSE | TRUE | 0 | 471.946
-10 | 0.87446 | 144.8624 | 32.9874 | 50.5773 | 0.0404 | 6.2573 | 2.0729 | 161.7357 | 0 | 2 | 0 | 4.4403 | FALSE | TRUE | 0 | 618.7178
-5 | 0.86822 | 143.8294 | 32.8754 | 52.5119 | 0.0404 | 6.2551 | 1.9437 | 161.4638 | 0 | 2 | 0 | 4.4392 | FALSE | TRUE | 0 | 1139.1204
0 | 0.86457 | 142.0524 | 32.7767 | 53.7196 | 0.0408 | 6.2513 | 1.9104 | 161.1925 | 0 | 2 | 0 | 4.4859 | FALSE | TRUE | 0 | 487.3049
5 | 0.86528 | 138.2604 | 32.6115 | 53.7281 | 0.0404 | 6.2432 | 2.0331 | 160.9219 | 0 | 2 | 0 | 4.44 | FALSE | TRUE | 0 | 341.873
8 | 0.86411 | 135.7311 | 32.4707 | 53.4385 | 0.041 | 6.2379 | 2.1387 | 160.264 | 0 | 2 | 0 | 4.5029 | FALSE | TRUE | 0 | 695.4816
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.5127 | 0.0924 | 6.3014 | 1.1189 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 10.157 | TRUE | FALSE | 0 | 324.2851
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.3814 | 0.0709 | 6.3014 | 1.0296 | 163.607 |  | 0 | 0 | 7.7916 | TRUE | FALSE | 0 | 331.7625
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.1182 | 0.0565 | 6.3014 | 0.9159 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 6.2152 | TRUE | FALSE | 0 | 283.0298
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8252 | 0.0606 | 6.3014 | 0.7997 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 6.6603 | TRUE | FALSE | 0 | 232.7171
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.3918 | 0.0645 | 6.3014 | 0.6871 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 7.0862 | TRUE | FALSE | 0 | 225.9068
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.5875 | 0.0685 | 6.3014 | 0.6995 | 167.76 |  | 0 | 0 | 7.5353 | TRUE | FALSE | 0 | 320.405
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.7473 | 0.0729 | 6.2985 | 0.7069 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 8.0195 | TRUE | FALSE | 0 | 346.2709
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.151 | 0.0738 | 6.2889 | 0.6996 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 8.1136 | TRUE | FALSE | 0 | 412.2254
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.6973 | 0.0743 | 6.2832 | 0.6945 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 8.1655 | TRUE | FALSE | 0 | 505.3863
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 47.827 | 0.0644 | 6.3014 | 1.1195 | 164.3267 | 3.2813 | 1 | 0 | 7.0765 | TRUE | FALSE | 31.4777 | 324.2851
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 47.8986 | 0.0417 | 6.3014 | 1.0301 | 171.2284 | 3.5581 | 1 | 0 | 4.5863 | TRUE | FALSE | 31.4777 | 340.6208
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.765 | 0.0265 | 6.3014 | 0.915 | 176.1582 | 4.2169 | 1 | 0 | 2.9181 | TRUE | FALSE | 31.4777 | 323.2451
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.4126 | 0.0306 | 6.3014 | 0.7997 | 175.9637 | 4.8753 | 1 | 0 | 3.3609 | TRUE | FALSE | 31.4777 | 238.6372
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 54.9734 | 0.0355 | 6.3014 | 0.687 | 175.7693 | 5.5333 | 1 | 0 | 3.8993 | TRUE | FALSE | 31.4777 | 204.5054
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.1377 | 0.0391 | 6.3014 | 0.6994 | 175.5748 | 6.1911 | 1 | 0 | 4.3013 | TRUE | FALSE | 31.4777 | 300.2738
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.3109 | 0.0424 | 6.2985 | 0.7068 | 175.3803 | 6.8487 | 1 | 0 | 4.6614 | TRUE | FALSE | 31.4777 | 270.6414
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 57.9141 | 0.0451 | 6.2889 | 0.6996 | 174.5992 | 7.0223 | 1 | 0 | 4.9621 | TRUE | FALSE | 31.5631 | 432.8209
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.5183 | 0.0463 | 6.2832 | 0.6944 | 173.734 | 6.9998 | 1 | 0 | 5.089 | TRUE | FALSE | 31.5897 | 486.223
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.3045 | 0.1026 | 6.3014 | 1.1182 | 154.5852 | 0 | 2 | 0 | 11.2804 | TRUE | FALSE | 0 | 316.2228
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.1228 | 0.0823 | 6.3014 | 1.0296 | 160.8752 | 0 | 2 | 0 | 9.0438 | TRUE | FALSE | 0 | 333.6588
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.9273 | 0.0705 | 6.3014 | 0.915 | 164.8973 | 0 | 2 | 0 | 7.7474 | TRUE | FALSE | 0 | 309.5385
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8312 | 0.077 | 6.3014 | 0.7993 | 164.0239 | 0 | 2 | 0 | 8.4628 | TRUE | FALSE | 0 | 220.0494
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.5824 | 0.0828 | 6.3014 | 0.6883 | 163.1487 | 0 | 2 | 0 | 9.1048 | TRUE | FALSE | 0 | 288.2182
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.9756 | 0.0895 | 6.3014 | 0.6995 | 162.272 | 0 | 2 | 0 | 9.8359 | TRUE | FALSE | 0 | 494.0649
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 59.2662 | 0.0971 | 6.2985 | 0.7069 | 161.3939 | 0 | 2 | 0 | 10.675 | TRUE | FALSE | 0 | 309.7009
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.5602 | 0.0992 | 6.2889 | 0.6997 | 160.9699 | 0 | 2 | 0 | 10.9103 | TRUE | FALSE | 0 | 390.5562
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 58.0508 | 0.0998 | 6.2832 | 0.6945 | 160.311 | 0 | 2 | 0 | 10.9745 | TRUE | FALSE | 0 | 416.9366
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.5127 | 0.0924 | 6.3014 | 1.1189 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 10.157 | FALSE | FALSE | 0 | 325.7351
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.3814 | 0.0709 | 6.3014 | 1.0296 | 163.607 |  | 0 | 0 | 7.7916 | FALSE | FALSE | 0 | 339.6026
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.1182 | 0.0565 | 6.3014 | 0.9159 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 6.2152 | FALSE | FALSE | 0 | 283.4498
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8252 | 0.0606 | 6.3014 | 0.7997 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 6.6603 | FALSE | FALSE | 0 | 234.3971
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.3918 | 0.0645 | 6.3014 | 0.6871 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 7.0862 | FALSE | FALSE | 0 | 224.0168
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.5875 | 0.0685 | 6.3014 | 0.6995 | 167.76 |  | 0 | 0 | 7.5353 | FALSE | FALSE | 0 | 323.2151
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.7473 | 0.0729 | 6.2985 | 0.7069 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 8.0195 | FALSE | FALSE | 0 | 327.3051
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.151 | 0.0738 | 6.2889 | 0.6996 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 8.1136 | FALSE | FALSE | 0 | 410.3954
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.6973 | 0.0743 | 6.2832 | 0.6945 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 8.1655 | FALSE | FALSE | 0 | 488.245
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 47.8961 | 0.0677 | 6.3014 | 1.1185 | 163.4764 | 6.5 | 1 | 0 | 7.4371 | FALSE | FALSE | 30.8762 | 344.5808
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 47.9437 | 0.0451 | 6.3014 | 1.0289 | 170.3424 | 6.7715 | 1 | 0 | 4.9614 | FALSE | FALSE | 30.8762 | 333.7425
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.79 | 0.0299 | 6.3014 | 0.9157 | 175.2673 | 6.9803 | 1 | 0 | 3.292 | FALSE | FALSE | 30.9678 | 343.3908
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.4424 | 0.0339 | 6.3014 | 0.8003 | 175.1028 | 6.994 | 1 | 0 | 3.7218 | FALSE | FALSE | 31.0971 | 218.7155
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.0028 | 0.0385 | 6.3014 | 0.6878 | 174.9374 | 7.0076 | 1 | 0 | 4.2348 | FALSE | FALSE | 31.2227 | 239.2176
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.1782 | 0.0422 | 6.3014 | 0.6994 | 174.7711 | 7.0211 | 1 | 0 | 4.6375 | FALSE | FALSE | 31.3445 | 297.2149
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.3448 | 0.0454 | 6.2985 | 0.7068 | 174.6039 | 7.0343 | 1 | 0 | 4.9949 | FALSE | FALSE | 31.4625 | 320.3013
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 57.9214 | 0.0458 | 6.2889 | 0.6997 | 174.4357 | 7.0473 | 1 | 0 | 5.0359 | FALSE | FALSE | 31.5766 | 385.0698
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.5202 | 0.0462 | 6.2832 | 0.6944 | 173.7631 | 7.0248 | 1 | 0 | 5.0785 | FALSE | FALSE | 31.6031 | 635.5848
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 49.0588 | 0.1135 | 6.3014 | 1.1196 | 151.5832 | 0 | 2 | 0 | 12.4734 | FALSE | FALSE | 0 | 315.8228
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.8041 | 0.093 | 6.3014 | 1.0308 | 157.8785 | 0 | 2 | 0 | 10.2253 | FALSE | FALSE | 0 | 330.9277
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.4763 | 0.0797 | 6.3014 | 0.9149 | 162.3167 | 0 | 2 | 0 | 8.7664 | FALSE | FALSE | 0 | 298.4146
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 53.2477 | 0.0842 | 6.3014 | 0.8007 | 162.0412 | 0 | 2 | 0 | 9.2546 | FALSE | FALSE | 0 | 214.7761
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.8423 | 0.0877 | 6.3014 | 0.6876 | 161.7663 | 0 | 2 | 0 | 9.6367 | FALSE | FALSE | 0 | 276.8916
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 58.0915 | 0.0922 | 6.3014 | 0.6997 | 161.492 | 0 | 2 | 0 | 10.1328 | FALSE | FALSE | 0 | 250.988
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 59.2859 | 0.0978 | 6.2985 | 0.7069 | 161.2182 | 0 | 2 | 0 | 10.754 | FALSE | FALSE | 0 | 364.5598
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.5563 | 0.0993 | 6.2889 | 0.6997 | 160.9451 | 0 | 2 | 0 | 10.9212 | FALSE | FALSE | 0 | 433.3378
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 58.0513 | 0.1 | 6.2832 | 0.6945 | 160.2861 | 0 | 2 | 0 | 10.9892 | FALSE | FALSE | 0 | 459.5179

## 565m3 обр
T_air | n_GTU | GTU | GTU_KPD | Turbine | KN | DK | PEN | Turbine_Qt | ASW_Qt | ASW_bull | Delta_P_Diafragma | INKOND | ASWatm | Calculate_minimum | G_ASW | Time to calculate |  |  | НОЧЬ | Мощность нетто | АТМ АККУМ |  | КПД нетто физ метод |  |  | КИТТ
-29 | 0.85986 | 142.4449 | 32.7711 | 42.9776 | 0.0399 | 6.2521 | 2.6174 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 4.3882 | TRUE | TRUE | 0 | 606.4927 |  |  | МИНИМУМ НАГРУЗКИ | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора
-25 | 0.91771 | 152.0277 | 33.5356 | 45.2438 | 0.0403 | 6.2725 | 2.0227 | 163.607 |  | 0 | 0 | 4.4346 | TRUE | TRUE | 0 | 1533.9383 | КПД эд | 0.95 | -29 | 187.3512 | 167.5724 | 175.0643 | 0.64333 | 0.62024 | 0.63051 | 0.77124 | 0.75783 | 0.76398 | 0.91959 | 0.82515 | 0.85986
-20 | 0.95733 | 158.5907 | 33.9203 | 48.4761 | 0.0403 | 6.2864 | 1.3552 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 4.4348 | TRUE | TRUE | 0 | 1513.0427 | КПД мех | 0.99 | -25 | 200.6544 | 177.642 | 187.4572 | 0.6525 | 0.63621 | 0.64702 | 0.77607 | 0.76857 | 0.77441 | 0.9806 | 0.87354 | 0.91771
-15 | 0.94765 | 156.9876 | 33.8477 | 50.7254 | 0.0404 | 6.283 | 1.3063 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 4.437 | TRUE | TRUE | 0 | 1134.9884 | КПД эг | 0.98 | -20 | 211.4918 | 186.005 | 197.852 | 0.6548 | 0.65244 | 0.66122 | 0.77605 | 0.77911 | 0.78318 | 1.023 | 0.90388 | 0.95733
-10 | 0.93705 | 155.2319 | 33.7439 | 52.8297 | 0.0403 | 6.2793 | 1.253 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 4.4319 | TRUE | TRUE | 0 | 676.6542 |  |  | -15 | 212.9662 | 185.1229 | 198.4865 | 0.66667 | 0.65984 | 0.6713 | 0.78473 | 0.78456 | 0.79046 | 1.0172 | 0.88673 | 0.94765
-5 | 0.93044 | 154.1373 | 33.6526 | 54.731 | 0.0405 | 6.2769 | 1.1372 | 167.76 |  | 0 | 0 | 4.4474 | TRUE | TRUE | 0 | 1395.8024 |  |  | -10 | 214.0286 | 184.0141 | 198.8329 | 0.67829 | 0.66668 | 0.68074 | 0.79331 | 0.78963 | 0.79729 | 1.0103 | 0.86872 | 0.93705
0 | 0.92577 | 152.1083 | 33.5553 | 55.7988 | 0.0408 | 6.2726 | 1.1181 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 4.4878 | TRUE | TRUE | 0 | 609.2128 |  |  | -5 | 215.6498 | 183.5885 | 199.7082 | 0.68608 | 0.67195 | 0.68802 | 0.7988 | 0.79321 | 0.80229 | 1.0082 | 0.85536 | 0.93044
5 | 0.92594 | 147.953 | 33.3777 | 55.6086 | 0.0409 | 6.2638 | 1.2271 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 4.5017 | TRUE | TRUE | 0 | 781.98 |  |  | 0 | 215.1757 | 181.6016 | 198.7395 | 0.69443 | 0.67764 | 0.69554 | 0.80542 | 0.79774 | 0.80809 | 1.0072 | 0.84453 | 0.92577 | Атмосферный тип
8 | 0.92483 | 145.269 | 33.2386 | 55.2556 | 0.041 | 6.2581 | 1.3203 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 4.513 | TRUE | TRUE | 0 | 862.719 |  |  | 5 | 210.4781 | 177.5199 | 194.2924 | 0.70253 | 0.68625 | 0.70426 | 0.81292 | 0.8055 | 0.81594 | 1.0085 | 0.84352 | 0.92594 |  | ДЕНЬ РАЗРЯДКА НОЧЬ ЗАРЯДКА
-29 | 0.91959 | 152.339 | 33.5504 | 44.9071 | 0.0405 | 6.2731 | 2.1072 | 162.8401 | 4.3751 | 1 | 0 | 4.4474 | TRUE | TRUE | 41.9703 | 1042.7176 |  |  | 8 | 207.2045 | 174.479 | 191.1725 | 0.70583 | 0.68922 | 0.70723 | 0.81613 | 0.80862 | 0.81892 | 1.0076 | 0.84131 | 0.92483
-25 | 0.9806 | 162.4454 | 34.0418 | 47.2619 | 0.0404 | 6.2946 | 1.2292 | 169.6794 | 4.7442 | 1 | 0 | 4.4383 | TRUE | TRUE | 41.9703 | 1499.0976 |  |  | ДЕНь
-20 | 1.023 | 169.4753 | 34.0407 | 50.6625 | 0.0404 | 6.3095 | 0.7372 | 174.8747 | 5.6225 | 1 | 0 | 4.4383 | TRUE | TRUE | 41.9703 | 1600.6139 |  |  | НОМИНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА |  | АТМ АККУМ
-15 | 1.0172 | 168.5144 | 34.0683 | 53.1104 | 0.0403 | 6.3074 | 0.6825 | 175.188 | 6.5004 | 1 | 0 | 4.4353 | TRUE | TRUE | 41.9703 | 1064.8461 |  |  |  | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора
-10 | 1.0103 | 167.3694 | 34.0787 | 55.393 | 0.0404 | 6.305 | 0.6914 | 175.585 | 7.3778 | 1 | 0 | 4.4399 | TRUE | TRUE | 41.9703 | 689.1222 |  |  | -29 | 204.3504 | 204.9145 | 205.1377 | 0.63982 | 0.61599 | 0.62326 | 0.76337 | 0.73724 | 0.74493
-5 | 1.0082 | 167.0153 | 34.0564 | 57.4449 | 0.0407 | 6.3043 | 0.7063 | 176.0886 | 8.2548 | 1 | 0 | 4.4724 | TRUE | TRUE | 41.9703 | 525.5779 |  |  | -25 | 204.6082 | 204.83 | 205.1281 | 0.65519 | 0.62761 | 0.63615 | 0.77846 | 0.74996 | 0.75862
0 | 1.0072 | 165.4832 | 34.0088 | 58.539 | 0.0404 | 6.301 | 0.713 | 176.7309 | 9.1316 | 1 | 0 | 4.4402 | TRUE | TRUE | 41.9703 | 1546.5428 |  |  | -20 | 206.5919 | 206.738 | 206.9494 | 0.67259 | 0.64118 | 0.65157 | 0.79304 | 0.7619 | 0.77226
5 | 1.0085 | 161.1417 | 33.8252 | 58.1558 | 0.0404 | 6.2918 | 0.7069 | 176.7935 | 9.3631 | 1 | 0 | 4.4442 | TRUE | TRUE | 42.0841 | 1874.2851 |  |  | -15 | 209.254 | 209.7335 | 209.6949 | 0.68093 | 0.64837 | 0.65994 | 0.7982 | 0.7659 | 0.77761
8 | 1.0076 | 158.2679 | 33.6974 | 57.7309 | 0.0404 | 6.2857 | 0.7009 | 176.1128 | 9.3331 | 1 | 0 | 4.4412 | TRUE | TRUE | 42.1196 | 2272.1548 |  |  | -10 | 211.8543 | 212.5815 | 212.3006 | 0.6887 | 0.65474 | 0.66751 | 0.80296 | 0.76934 | 0.78241
-29 | 0.82515 | 136.6941 | 32.2646 | 41.2281 | 0.0403 | 6.2399 | 2.6696 | 153.4945 | 0 | 2 | 0 | 4.4357 | TRUE | TRUE | 0 | 1628.9684 |  |  | -5 | 213.9309 | 214.9428 | 214.4134 | 0.69417 | 0.65904 | 0.67298 | 0.80621 | 0.77135 | 0.78578
-25 | 0.87354 | 144.7108 | 32.9704 | 43.1674 | 0.0398 | 6.2569 | 2.4929 | 159.692 | 0 | 2 | 0 | 4.3799 | TRUE | TRUE | 0 | 646.6821 |  |  | 0 | 213.7118 | 214.8708 | 214.1736 | 0.70048 | 0.66326 | 0.67883 | 0.81083 | 0.77418 | 0.79024
-20 | 0.90388 | 149.7373 | 33.3797 | 46.1316 | 0.04 | 6.2676 | 2.0494 | 163.4958 | 0 | 2 | 0 | 4.4003 | TRUE | TRUE | 0 | 596.0705 |  |  | 5 | 208.8677 | 209.6137 | 209.0935 | 0.70727 | 0.66823 | 0.68571 | 0.81697 | 0.77966 | 0.79709
-15 | 0.88673 | 146.895 | 33.1621 | 48.2048 | 0.0402 | 6.2616 | 2.103 | 162.4042 | 0 | 2 | 0 | 4.4147 | TRUE | TRUE | 0 | 492.0889 |  |  | 8 | 205.7985 | 206.39 | 205.9531 | 0.70961 | 0.66987 | 0.68801 | 0.81931 | 0.78177 | 0.79962
-10 | 0.86872 | 143.9115 | 32.9073 | 50.1791 | 0.0404 | 6.2552 | 2.1472 | 161.3103 | 0 | 2 | 0 | 4.442 | TRUE | TRUE | 0 | 532.7863 |  |  | МИНИМУМ НАГРУЗКИ | Мощность нетто | 1 МПА Аккум | [7 empty] | Нагрузка
-5 | 0.85536 | 141.6991 | 32.6923 | 51.9814 | 0.0404 | 6.2505 | 2.1157 | 160.2143 | 0 | 2 | 0 | 4.4412 | TRUE | TRUE | 0 | 1223.8283 |  |  |  | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора | [6 empty] | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора
0 | 0.84453 | 138.7609 | 32.4886 | 53.0271 | 0.0408 | 6.2443 | 2.1806 | 159.1167 | 0 | 2 | 0 | 4.4866 | TRUE | TRUE | 0 | 522.6816 |  |  | -29 | 193.4125 | 161.1051 | 175.0643 | 0.64742 | 0.61317 | 0.63051 | 0.78854 | 0.68364 | 0.77354 | 0.94848 | 0.78972 | 0.85986
5 | 0.84352 | 134.7827 | 32.3001 | 53.0535 | 0.041 | 6.2359 | 2.3097 | 158.6 | 0 | 2 | 0 | 4.5037 | TRUE | TRUE | 0 | 587.3601 |  |  | -25 | 206.752 | 170.7073 | 187.4572 | 0.64921 | 0.6283 | 0.64702 | 0.82577 | 0.71306 | 0.81145 | 1.01 | 0.83677 | 0.91771
8 | 0.84131 | 132.1496 | 32.145 | 52.7327 | 0.0404 | 6.2303 | 2.4064 | 157.9496 | 0 | 2 | 0 | 4.4448 | TRUE | TRUE | 0 | 1762.5068 |  |  | -20 | 216.5916 | 179.5828 | 197.852 | 0.64495 | 0.64577 | 0.66122 | 0.86625 | 0.7481 | 0.85422 | 1.0486 | 0.87118 | 0.95733
-29 | 0.85986 | 142.4449 | 32.7711 | 42.9776 | 0.0399 | 6.2521 | 2.6174 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 4.3882 | FALSE | TRUE | 0 | 606.8527 |  |  | -15 | 216.9345 | 180.1293 | 198.4865 | 0.65998 | 0.65436 | 0.6713 | 0.87787 | 0.75857 | 0.86702 | 1.0373 | 0.86154 | 0.94765
-25 | 0.91771 | 152.0277 | 33.5356 | 45.2438 | 0.0403 | 6.2725 | 2.0227 | 163.607 |  | 0 | 0 | 4.4346 | FALSE | TRUE | 0 | 1536.6483 |  |  | -10 | 217.0273 | 180.5228 | 198.8329 | 0.674 | 0.66262 | 0.68074 | 0.82403 | 0.8005 | 0.81866 | 1.0254 | 0.85135 | 0.93705
-20 | 0.95733 | 158.5907 | 33.9203 | 48.4761 | 0.0403 | 6.2864 | 1.3552 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 4.4348 | FALSE | TRUE | 0 | 1517.2727 |  |  | -5 | 217.2934 | 181.504 | 199.7082 | 0.68413 | 0.66951 | 0.68802 | 0.79397 | 0.78892 | 0.80143 | 1.0165 | 0.8452 | 0.93044
-15 | 0.94765 | 156.9876 | 33.8477 | 50.7254 | 0.0404 | 6.283 | 1.3063 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 4.437 | FALSE | TRUE | 0 | 1135.8284 |  |  | 0 | 215.5482 | 180.8633 | 198.7395 | 0.69397 | 0.67701 | 0.69554 | 0.76573 | 0.77804 | 0.78508 | 1.0091 | 0.841 | 0.92577
-10 | 0.93705 | 155.2319 | 33.7439 | 52.8297 | 0.0403 | 6.2793 | 1.253 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 4.4319 | FALSE | TRUE | 0 | 664.8018 |  |  | 5 | 210.4645 | 177.4642 | 194.2924 | 0.70253 | 0.68616 | 0.70426 | 0.7664 | 0.77512 | 0.78141 | 1.0084 | 0.84326 | 0.92594
-5 | 0.93044 | 154.1373 | 33.6526 | 54.731 | 0.0405 | 6.2769 | 1.1372 | 167.76 |  | 0 | 0 | 4.4474 | FALSE | TRUE | 0 | 1395.4124 |  |  | 8 | 207.1859 | 174.4125 | 191.1725 | 0.70589 | 0.68912 | 0.70723 | 0.77004 | 0.773 | 0.78064 | 1.0075 | 0.84101 | 0.92483
0 | 0.92577 | 152.1083 | 33.5553 | 55.7988 | 0.0408 | 6.2726 | 1.1181 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 4.4878 | FALSE | TRUE | 0 | 609.4228 |  |  | НОМИНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА |  | АТМ АККУМ
5 | 0.92594 | 147.953 | 33.3777 | 55.6086 | 0.0409 | 6.2638 | 1.2271 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 4.5017 | FALSE | TRUE | 0 | 781.86 |  |  |  | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора
8 | 0.92483 | 145.269 | 33.2386 | 55.2556 | 0.041 | 6.2581 | 1.3203 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 4.513 | FALSE | TRUE | 0 | 863.829 |  |  | -29 | 204.412 | 205.9274 | 205.1377 | 0.63775 | 0.53467 | 0.62326 | 0.76117 | 0.73097 | 0.74493
-29 | 0.94848 | 157.1248 | 33.8358 | 45.8228 | 0.0404 | 6.2833 | 1.7336 | 165.6311 | 8.6666 | 1 | 0 | 4.4388 | FALSE | TRUE | 41.1683 | 1746.7371 |  |  | -25 | 204.641 | 205.7546 | 205.1281 | 0.65283 | 0.53435 | 0.63615 | 0.7761 | 0.74352 | 0.75862
-25 | 1.01 | 167.3248 | 34.0747 | 48.2084 | 0.0404 | 6.3049 | 0.9374 | 172.5876 | 9.0287 | 1 | 0 | 4.4361 | FALSE | TRUE | 41.1683 | 1779.6837 |  |  | -20 | 206.615 | 207.4837 | 206.9494 | 0.67007 | 0.53901 | 0.65157 | 0.79064 | 0.75626 | 0.77226
-20 | 1.0486 | 173.7025 | 33.8332 | 51.5246 | 0.0404 | 6.3184 | 0.6948 | 177.5839 | 9.307 | 1 | 0 | 4.4369 | FALSE | TRUE | 41.2904 | 1606.904 |  |  | -15 | 209.2866 | 210.3053 | 209.6949 | 0.6785 | 0.54642 | 0.65994 | 0.7959 | 0.76156 | 0.77761
-15 | 1.0373 | 171.8307 | 33.9504 | 53.8076 | 0.0402 | 6.3145 | 0.6989 | 177.4265 | 9.3254 | 1 | 0 | 4.4172 | FALSE | TRUE | 41.4628 | 515.091 |  |  | -10 | 211.882 | 212.9326 | 212.3006 | 0.68631 | 0.55308 | 0.66751 | 0.80073 | 0.76621 | 0.78241
-10 | 1.0254 | 169.8713 | 34.0242 | 55.9241 | 0.0403 | 6.3103 | 0.7039 | 177.2679 | 9.3435 | 1 | 0 | 4.4355 | FALSE | TRUE | 41.6302 | 691.1027 |  |  | -5 | 213.9635 | 215.1132 | 214.4134 | 0.69187 | 0.55821 | 0.67298 | 0.80408 | 0.76954 | 0.78578 |  |  |  | ТИП ПОД ДАВЛЕНИЕМ
-5 | 1.0165 | 168.3903 | 34.037 | 57.7322 | 0.0404 | 6.3072 | 0.7134 | 177.1081 | 9.3614 | 1 | 0 | 4.44 | FALSE | TRUE | 41.7926 | 1442.9514 |  |  | 0 | 213.7395 | 214.8886 | 214.1736 | 0.6982 | 0.56242 | 0.67883 | 0.80875 | 0.77372 | 0.79024
0 | 1.0091 | 165.797 | 34.0061 | 58.602 | 0.0404 | 6.3017 | 0.7146 | 176.9471 | 9.3791 | 1 | 0 | 4.4412 | FALSE | TRUE | 41.95 | 1524.4202 |  |  | 5 | 208.8645 | 209.6142 | 209.0935 | 0.70673 | 0.56451 | 0.68571 | 0.8165 | 0.77959 | 0.79709
5 | 1.0084 | 161.1321 | 33.8253 | 58.1516 | 0.0404 | 6.2918 | 0.7068 | 176.7849 | 9.3964 | 1 | 0 | 4.4423 | FALSE | TRUE | 42.1021 | 1996.3983 |  |  | 8 | 205.798 | 206.3905 | 205.9531 | 0.7097 | 0.56532 | 0.68801 | 0.81939 | 0.7817 | 0.79962
8 | 1.0075 | 158.2481 | 33.6975 | 57.732 | 0.0404 | 6.2857 | 0.7008 | 176.105 | 9.3664 | 1 | 0 | 4.4425 | FALSE | TRUE | 42.1375 | 2677.3108
-29 | 0.78972 | 130.8242 | 31.7438 | 40.5443 | 0.0403 | 6.2275 | 2.6191 | 149.3831 | 0 | 2 | 0 | 4.4328 | FALSE | TRUE | 0 | 1313.5951
-25 | 0.83677 | 138.6199 | 32.442 | 42.4692 | 0.0399 | 6.244 | 2.6614 | 155.5892 | 0 | 2 | 0 | 4.3873 | FALSE | TRUE | 0 | 602.5779
-20 | 0.87118 | 144.3196 | 32.946 | 45.4905 | 0.0403 | 6.2561 | 2.4197 | 159.9583 | 0 | 2 | 0 | 4.4347 | FALSE | TRUE | 0 | 1165.9209
-15 | 0.86154 | 142.7234 | 32.8134 | 47.6643 | 0.0403 | 6.2527 | 2.3912 | 159.6785 | 0 | 2 | 0 | 4.4342 | FALSE | TRUE | 0 | 820.9142
-10 | 0.85135 | 141.0345 | 32.6592 | 49.7616 | 0.0404 | 6.2491 | 2.3497 | 159.3995 | 0 | 2 | 0 | 4.4456 | FALSE | TRUE | 0 | 499.0155
-5 | 0.8452 | 140.0162 | 32.5451 | 51.7041 | 0.0404 | 6.247 | 2.2436 | 159.1215 | 0 | 2 | 0 | 4.4407 | FALSE | TRUE | 0 | 1176.0425
0 | 0.841 | 138.1807 | 32.4371 | 52.911 | 0.0404 | 6.2431 | 2.2248 | 158.8445 | 0 | 2 | 0 | 4.4445 | FALSE | TRUE | 0 | 1235.6494
5 | 0.84326 | 134.7418 | 32.2964 | 53.0426 | 0.041 | 6.2358 | 2.3138 | 158.5684 | 0 | 2 | 0 | 4.5034 | FALSE | TRUE | 0 | 578.8153
8 | 0.84101 | 132.102 | 32.1406 | 52.7177 | 0.0404 | 6.2302 | 2.4106 | 157.918 | 0 | 2 | 0 | 4.4423 | FALSE | TRUE | 0 | 1710.8269
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.5127 | 0.0924 | 6.3014 | 1.1189 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 10.157 | TRUE | FALSE | 0 | 331.8833
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.3814 | 0.0709 | 6.3014 | 1.0296 | 163.607 |  | 0 | 0 | 7.7916 | TRUE | FALSE | 0 | 344.1344
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.1182 | 0.0565 | 6.3014 | 0.9159 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 6.2152 | TRUE | FALSE | 0 | 290.4011
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8252 | 0.0606 | 6.3014 | 0.7997 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 6.6603 | TRUE | FALSE | 0 | 240.7419
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.3918 | 0.0645 | 6.3014 | 0.6871 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 7.0862 | TRUE | FALSE | 0 | 231.8281
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.5875 | 0.0685 | 6.3014 | 0.6995 | 167.76 |  | 0 | 0 | 7.5353 | TRUE | FALSE | 0 | 331.1833
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.7473 | 0.0729 | 6.2985 | 0.7069 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 8.0195 | TRUE | FALSE | 0 | 337.3743
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.151 | 0.0738 | 6.2889 | 0.6996 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 8.1136 | TRUE | FALSE | 0 | 421.1832
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.6973 | 0.0743 | 6.2832 | 0.6945 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 8.1655 | TRUE | FALSE | 0 | 499.2635
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 47.6596 | 0.055 | 6.3014 | 1.1183 | 166.7647 | 4.3751 | 1 | 0 | 6.051 | TRUE | FALSE | 41.9703 | 329.6533
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 47.8029 | 0.0321 | 6.3014 | 1.0295 | 173.7689 | 4.7442 | 1 | 0 | 3.5253 | TRUE | FALSE | 41.9703 | 340.5143
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.7043 | 0.0166 | 6.3014 | 0.9143 | 178.7718 | 5.6225 | 1 | 0 | 1.8258 | TRUE | FALSE | 41.9703 | 290.3511
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.3277 | 0.0205 | 6.3014 | 0.8005 | 178.5745 | 6.5004 | 1 | 0 | 2.2577 | TRUE | FALSE | 41.9703 | 259.1141
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 54.889 | 0.0258 | 6.3014 | 0.6867 | 178.3771 | 7.3778 | 1 | 0 | 2.8403 | TRUE | FALSE | 41.9703 | 268.642
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.0471 | 0.0294 | 6.3014 | 0.6993 | 178.1797 | 8.2548 | 1 | 0 | 3.2291 | TRUE | FALSE | 41.9703 | 270.1129
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.2267 | 0.0323 | 6.2985 | 0.7068 | 177.9824 | 9.1316 | 1 | 0 | 3.5478 | TRUE | FALSE | 41.9703 | 333.2985
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 57.8764 | 0.0356 | 6.2889 | 0.6996 | 177.0029 | 9.3631 | 1 | 0 | 3.915 | TRUE | FALSE | 42.0841 | 461.3574
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.497 | 0.037 | 6.2832 | 0.6944 | 176.0663 | 9.3331 | 1 | 0 | 4.0686 | TRUE | FALSE | 42.1196 | 520.0369
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.2979 | 0.107 | 6.3014 | 1.1182 | 153.4945 | 0 | 2 | 0 | 11.7678 | TRUE | FALSE | 0 | 363.3669
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.0921 | 0.087 | 6.3014 | 1.0299 | 159.692 | 0 | 2 | 0 | 9.569 | TRUE | FALSE | 0 | 329.2366
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.9202 | 0.0761 | 6.3014 | 0.9144 | 163.4958 | 0 | 2 | 0 | 8.3623 | TRUE | FALSE | 0 | 281.853
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8908 | 0.0834 | 6.3014 | 0.8004 | 162.4042 | 0 | 2 | 0 | 9.1656 | TRUE | FALSE | 0 | 228.864
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.7103 | 0.0898 | 6.3014 | 0.6882 | 161.3103 | 0 | 2 | 0 | 9.8736 | TRUE | FALSE | 0 | 288.7
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 58.1647 | 0.0972 | 6.3014 | 0.6996 | 160.2143 | 0 | 2 | 0 | 10.6812 | TRUE | FALSE | 0 | 238.8558
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 59.5023 | 0.1061 | 6.2985 | 0.7069 | 159.1167 | 0 | 2 | 0 | 11.6628 | TRUE | FALSE | 0 | 292.8595
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.7255 | 0.1086 | 6.2889 | 0.6997 | 158.6331 | 0 | 2 | 0 | 11.9384 | TRUE | FALSE | 0 | 451.3567
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 58.1858 | 0.1092 | 6.2832 | 0.6944 | 157.9812 | 0 | 2 | 0 | 12.0051 | TRUE | FALSE | 0 | 524.8487
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.5127 | 0.0924 | 6.3014 | 1.1189 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 10.157 | FALSE | FALSE | 0 | 331.1833
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.3814 | 0.0709 | 6.3014 | 1.0296 | 163.607 |  | 0 | 0 | 7.7916 | FALSE | FALSE | 0 | 346.3322
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.1182 | 0.0565 | 6.3014 | 0.9159 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 6.2152 | FALSE | FALSE | 0 | 290.2211
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8252 | 0.0606 | 6.3014 | 0.7997 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 6.6603 | FALSE | FALSE | 0 | 239.2419
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.3918 | 0.0645 | 6.3014 | 0.6871 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 7.0862 | FALSE | FALSE | 0 | 231.8481
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.5875 | 0.0685 | 6.3014 | 0.6995 | 167.76 |  | 0 | 0 | 7.5353 | FALSE | FALSE | 0 | 331.4333
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.7473 | 0.0729 | 6.2985 | 0.7069 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 8.0195 | FALSE | FALSE | 0 | 339.5943
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.151 | 0.0738 | 6.2889 | 0.6996 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 8.1136 | FALSE | FALSE | 0 | 421.4032
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.6973 | 0.0743 | 6.2832 | 0.6945 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 8.1655 | FALSE | FALSE | 0 | 504.0235
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 47.73 | 0.0594 | 6.3014 | 1.1202 | 165.6311 | 8.6666 | 1 | 0 | 6.5253 | FALSE | FALSE | 41.1683 | 332.5033
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 47.8423 | 0.0365 | 6.3014 | 1.0302 | 172.5876 | 9.0287 | 1 | 0 | 4.016 | FALSE | FALSE | 41.1683 | 361.5465
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.7325 | 0.0211 | 6.3014 | 0.9138 | 177.5839 | 9.307 | 1 | 0 | 2.3246 | FALSE | FALSE | 41.2904 | 357.1965
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.365 | 0.025 | 6.3014 | 0.7994 | 177.4265 | 9.3254 | 1 | 0 | 2.7455 | FALSE | FALSE | 41.4628 | 240.5519
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 54.9223 | 0.03 | 6.3014 | 0.6869 | 177.2679 | 9.3435 | 1 | 0 | 3.2926 | FALSE | FALSE | 41.6302 | 248.6964
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.0852 | 0.0334 | 6.3014 | 0.6994 | 177.1081 | 9.3614 | 1 | 0 | 3.6724 | FALSE | FALSE | 41.7926 | 300.2331
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.2596 | 0.0363 | 6.2985 | 0.7068 | 176.9471 | 9.3791 | 1 | 0 | 3.9902 | FALSE | FALSE | 41.95 | 323.0874
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 57.874 | 0.0364 | 6.2889 | 0.6996 | 176.7849 | 9.3964 | 1 | 0 | 4.0059 | FALSE | FALSE | 42.1021 | 480.2366
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.4964 | 0.0369 | 6.2832 | 0.6944 | 176.105 | 9.3664 | 1 | 0 | 4.053 | FALSE | FALSE | 42.1375 | 557.4426
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 49.3584 | 0.1217 | 6.3014 | 1.1186 | 149.4356 | 0 | 2 | 0 | 13.3827 | FALSE | FALSE | 0 | 316.795
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 49.0607 | 0.1016 | 6.3014 | 1.0295 | 155.6402 | 0 | 2 | 0 | 11.1715 | FALSE | FALSE | 0 | 309.1563
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.7028 | 0.0886 | 6.3014 | 0.9147 | 160.0065 | 0 | 2 | 0 | 9.7452 | FALSE | FALSE | 0 | 305.2924
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 53.4911 | 0.0931 | 6.3014 | 0.8007 | 159.7235 | 0 | 2 | 0 | 10.2366 | FALSE | FALSE | 0 | 221.2161
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 56.0793 | 0.0964 | 6.3014 | 0.6881 | 159.4413 | 0 | 2 | 0 | 10.5935 | FALSE | FALSE | 0 | 229.3006
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 58.3447 | 0.1012 | 6.3014 | 0.6996 | 159.1599 | 0 | 2 | 0 | 11.1235 | FALSE | FALSE | 0 | 262.3276
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 59.5216 | 0.107 | 6.2985 | 0.7069 | 158.8795 | 0 | 2 | 0 | 11.7642 | FALSE | FALSE | 0 | 284.9359
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.7261 | 0.1087 | 6.2889 | 0.6997 | 158.6 | 0 | 2 | 0 | 11.9557 | FALSE | FALSE | 0 | 401.0941
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 58.1866 | 0.1094 | 6.2832 | 0.6945 | 157.948 | 0 | 2 | 0 | 12.024 | FALSE | FALSE | 0 | 447.5274

## 250m3
T_air | n_GTU | GTU | GTU_KPD | Turbine | KN | DK | PEN | Turbine_Qt | ASW_Qt | ASW_bull | Delta_P_Diafragma | INKOND | ASWatm | Calculate_minimum | G_ASW | Time to calculate
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.5127 | 0.0924 | 6.3014 | 1.1189 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 10.157 | FALSE | FALSE | 0 | 351.2176
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.5127 | 0.0924 | 6.3014 | 1.1189 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 10.157 | TRUE | FALSE | 0 | 352.6792
-29 | 0.85986 | 142.4449 | 32.7711 | 42.9776 | 0.0399 | 6.2521 | 2.6174 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 4.3882 | FALSE | TRUE | 0 | 641.3912
-29 | 0.85986 | 142.4449 | 32.7711 | 42.9776 | 0.0399 | 6.2521 | 2.6174 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 4.3882 | TRUE | TRUE | 0 | 636.7181
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.3814 | 0.0709 | 6.3014 | 1.0296 | 163.607 |  | 0 | 0 | 7.7916 | FALSE | FALSE | 0 | 365.9028
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.3814 | 0.0709 | 6.3014 | 1.0296 | 163.607 |  | 0 | 0 | 7.7916 | TRUE | FALSE | 0 | 364.0612
-25 | 0.91771 | 152.0277 | 33.5356 | 45.2438 | 0.0403 | 6.2725 | 2.0227 | 163.607 |  | 0 | 0 | 4.4346 | FALSE | TRUE | 0 | 1527.3192
-25 | 0.91771 | 152.0277 | 33.5356 | 45.2438 | 0.0403 | 6.2725 | 2.0227 | 163.607 |  | 0 | 0 | 4.4346 | TRUE | TRUE | 0 | 1524.7292
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.1182 | 0.0565 | 6.3014 | 0.9159 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 6.2152 | FALSE | FALSE | 0 | 307.6973
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.1182 | 0.0565 | 6.3014 | 0.9159 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 6.2152 | TRUE | FALSE | 0 | 308.0573
-20 | 0.95733 | 158.5907 | 33.9203 | 48.4761 | 0.0403 | 6.2864 | 1.3552 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 4.4348 | FALSE | TRUE | 0 | 1508.546
-20 | 0.95733 | 158.5907 | 33.9203 | 48.4761 | 0.0403 | 6.2864 | 1.3552 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 4.4348 | TRUE | TRUE | 0 | 1509.7275
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8252 | 0.0606 | 6.3014 | 0.7997 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 6.6603 | FALSE | FALSE | 0 | 255.6101
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8252 | 0.0606 | 6.3014 | 0.7997 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 6.6603 | TRUE | FALSE | 0 | 256.5617
-15 | 0.94765 | 156.9876 | 33.8477 | 50.7254 | 0.0404 | 6.283 | 1.3063 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 4.437 | FALSE | TRUE | 0 | 1162.8569
-15 | 0.94765 | 156.9876 | 33.8477 | 50.7254 | 0.0404 | 6.283 | 1.3063 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 4.437 | TRUE | TRUE | 0 | 1156.5849
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.3918 | 0.0645 | 6.3014 | 0.6871 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 7.0862 | FALSE | FALSE | 0 | 244.4473
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.3918 | 0.0645 | 6.3014 | 0.6871 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 7.0862 | TRUE | FALSE | 0 | 244.4774
-10 | 0.93705 | 155.2319 | 33.7439 | 52.8297 | 0.0403 | 6.2793 | 1.253 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 4.4319 | FALSE | TRUE | 0 | 703.1197
-10 | 0.93705 | 155.2319 | 33.7439 | 52.8297 | 0.0403 | 6.2793 | 1.253 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 4.4319 | TRUE | TRUE | 0 | 701.4648
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.5875 | 0.0685 | 6.3014 | 0.6995 | 167.76 |  | 0 | 0 | 7.5353 | FALSE | FALSE | 0 | 349.6969
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.5875 | 0.0685 | 6.3014 | 0.6995 | 167.76 |  | 0 | 0 | 7.5353 | TRUE | FALSE | 0 | 348.6162
-5 | 0.93044 | 154.1373 | 33.6526 | 54.731 | 0.0405 | 6.2769 | 1.1372 | 167.76 |  | 0 | 0 | 4.4474 | FALSE | TRUE | 0 | 1395.4038
-5 | 0.93044 | 154.1373 | 33.6526 | 54.731 | 0.0405 | 6.2769 | 1.1372 | 167.76 |  | 0 | 0 | 4.4474 | TRUE | TRUE | 0 | 1393.2638
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.7473 | 0.0729 | 6.2985 | 0.7069 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 8.0195 | FALSE | FALSE | 0 | 354.6008
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.7473 | 0.0729 | 6.2985 | 0.7069 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 8.0195 | TRUE | FALSE | 0 | 353.8
0 | 0.92577 | 152.1083 | 33.5553 | 55.7988 | 0.0408 | 6.2726 | 1.1181 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 4.4878 | FALSE | TRUE | 0 | 635.1131
0 | 0.92577 | 152.1083 | 33.5553 | 55.7988 | 0.0408 | 6.2726 | 1.1181 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 4.4878 | TRUE | TRUE | 0 | 636.1139
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.151 | 0.0738 | 6.2889 | 0.6996 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 8.1136 | FALSE | FALSE | 0 | 438.6799
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.151 | 0.0738 | 6.2889 | 0.6996 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 8.1136 | TRUE | FALSE | 0 | 439.1709
5 | 0.92594 | 147.953 | 33.3777 | 55.6086 | 0.0409 | 6.2638 | 1.2271 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 4.5017 | FALSE | TRUE | 0 | 801.2697
5 | 0.92594 | 147.953 | 33.3777 | 55.6086 | 0.0409 | 6.2638 | 1.2271 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 4.5017 | TRUE | TRUE | 0 | 806.7843
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.6973 | 0.0743 | 6.2832 | 0.6945 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 8.1655 | FALSE | FALSE | 0 | 520.0265
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.6973 | 0.0743 | 6.2832 | 0.6945 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 8.1655 | TRUE | FALSE | 0 | 519.7365
8 | 0.92483 | 145.269 | 33.2386 | 55.2556 | 0.041 | 6.2581 | 1.3203 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 4.513 | FALSE | TRUE | 0 | 884.1579
8 | 0.92483 | 145.269 | 33.2386 | 55.2556 | 0.041 | 6.2581 | 1.3203 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 4.513 | TRUE | TRUE | 0 | 887.0702
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.0774 | 0.0759 | 6.3014 | 1.1192 | 161.3218 | 4.3333 | 1 | 0 | 8.3412 | FALSE | FALSE | 20.5841 | 340.3591
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.0239 | 0.0737 | 6.3014 | 1.1202 | 161.8886 | 2.1876 | 1 | 0 | 8.0996 | TRUE | FALSE | 20.9851 | 358.2532
-29 | 0.90379 | 149.7226 | 33.3635 | 44.4 | 0.0404 | 6.2676 | 2.2907 | 161.3218 | 4.3333 | 1 | 0 | 4.4362 | FALSE | TRUE | 20.5841 | 1601.752
-29 | 0.8897 | 147.3869 | 33.183 | 43.9479 | 0.0404 | 6.2626 | 2.4284 | 159.9263 | 2.1876 | 1 | 0 | 4.4361 | TRUE | TRUE | 20.9851 | 1510.7275
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.0618 | 0.0537 | 6.3014 | 1.0303 | 168.0973 | 4.5143 | 1 | 0 | 5.904 | FALSE | FALSE | 20.5841 | 356.3416
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.0287 | 0.0515 | 6.3014 | 1.0299 | 168.6879 | 2.3721 | 1 | 0 | 5.6563 | TRUE | FALSE | 20.9851 | 359.344
-25 | 0.96429 | 159.7441 | 33.9588 | 46.7393 | 0.0403 | 6.2888 | 1.4189 | 168.0973 | 4.5143 | 1 | 0 | 4.4336 | FALSE | TRUE | 20.5841 | 1634.9522
-25 | 0.94932 | 157.2641 | 33.8493 | 46.2619 | 0.0404 | 6.2836 | 1.6072 | 166.6432 | 2.3721 | 1 | 0 | 4.4429 | TRUE | TRUE | 20.9851 | 1569.9877
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.8801 | 0.0389 | 6.3014 | 0.9143 | 172.9507 | 4.6535 | 1 | 0 | 4.2711 | FALSE | FALSE | 20.6452 | 322.7925
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.8547 | 0.0366 | 6.3014 | 0.9145 | 173.5446 | 2.8113 | 1 | 0 | 4.0186 | TRUE | FALSE | 20.9851 | 345.253
-20 | 1.004 | 166.3196 | 34.0907 | 50.0253 | 0.0403 | 6.3028 | 0.8819 | 172.9507 | 4.6535 | 1 | 0 | 4.4331 | FALSE | TRUE | 20.6452 | 1486.1912
-20 | 0.98976 | 163.9635 | 34.0784 | 49.5533 | 0.0401 | 6.2978 | 1.0064 | 171.5961 | 2.8113 | 1 | 0 | 4.4066 | TRUE | TRUE | 20.9851 | 589.9745
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.5482 | 0.0427 | 6.3014 | 0.7992 | 172.7791 | 4.6627 | 1 | 0 | 4.6994 | FALSE | FALSE | 20.7314 | 264.7471
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.5157 | 0.0405 | 6.3014 | 0.8005 | 173.353 | 3.2502 | 1 | 0 | 4.4542 | TRUE | FALSE | 20.9851 | 263.9264
-15 | 0.99398 | 164.6619 | 34.0897 | 52.3093 | 0.0404 | 6.2993 | 0.8472 | 172.7791 | 4.6627 | 1 | 0 | 4.4401 | FALSE | TRUE | 20.7314 | 1226.4924
-15 | 0.98259 | 162.7762 | 34.0615 | 51.9161 | 0.0402 | 6.2953 | 0.9442 | 171.6598 | 3.2502 | 1 | 0 | 4.4206 | TRUE | TRUE | 20.9851 | 535.2433
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.111 | 0.0472 | 6.3014 | 0.6874 | 172.6069 | 4.6718 | 1 | 0 | 5.1874 | FALSE | FALSE | 20.8151 | 272.2759
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.0787 | 0.0451 | 6.3014 | 0.6881 | 173.1614 | 3.6889 | 1 | 0 | 4.9557 | TRUE | FALSE | 20.9851 | 244.5466
-10 | 0.98237 | 162.7396 | 34.0528 | 54.409 | 0.0403 | 6.2952 | 0.8138 | 172.6069 | 4.6718 | 1 | 0 | 4.431 | FALSE | TRUE | 20.8151 | 718.425
-10 | 0.97457 | 161.4465 | 34.0204 | 54.1428 | 0.0404 | 6.2924 | 0.8757 | 171.7654 | 3.6889 | 1 | 0 | 4.4458 | TRUE | TRUE | 20.9851 | 493.8331
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.2882 | 0.0509 | 6.3014 | 0.6995 | 172.434 | 4.6807 | 1 | 0 | 5.5959 | FALSE | FALSE | 20.8963 | 297.8198
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.2621 | 0.0489 | 6.3014 | 0.6995 | 172.9699 | 4.1274 | 1 | 0 | 5.3775 | TRUE | FALSE | 20.9851 | 275.3985
-5 | 0.97488 | 161.4991 | 33.9961 | 56.272 | 0.0404 | 6.2926 | 0.7395 | 172.434 | 4.6807 | 1 | 0 | 4.4445 | FALSE | TRUE | 20.8963 | 1222.2925
-5 | 0.9701 | 160.7061 | 33.9717 | 56.1128 | 0.0405 | 6.2909 | 0.7732 | 171.9243 | 4.1274 | 1 | 0 | 4.4489 | TRUE | TRUE | 20.9851 | 1166.067
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.4554 | 0.0546 | 6.2985 | 0.7068 | 172.2606 | 4.6895 | 1 | 0 | 6.0025 | FALSE | FALSE | 20.975 | 319.3602
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.4286 | 0.0525 | 6.2985 | 0.7068 | 172.7783 | 4.5658 | 1 | 0 | 5.7761 | TRUE | FALSE | 20.9851 | 300.3012
0 | 0.96827 | 159.0909 | 33.9127 | 57.2236 | 0.0404 | 6.2874 | 0.7381 | 172.2606 | 4.6895 | 1 | 0 | 4.4458 | FALSE | TRUE | 20.975 | 1400.5959
0 | 0.96735 | 158.9405 | 33.9074 | 57.1901 | 0.0404 | 6.2871 | 0.7453 | 172.1525 | 4.5658 | 1 | 0 | 4.4434 | TRUE | TRUE | 20.9851 | 1201.6914
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 57.972 | 0.0551 | 6.2889 | 0.6996 | 172.0866 | 4.6982 | 1 | 0 | 6.0543 | FALSE | FALSE | 21.051 | 493.983
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 57.9713 | 0.0546 | 6.2889 | 0.6996 | 172.1956 | 4.6816 | 1 | 0 | 6.0077 | TRUE | FALSE | 21.042 | 497.0019
5 | 0.9677 | 154.6261 | 33.7281 | 56.8924 | 0.0404 | 6.278 | 0.8198 | 172.0866 | 4.6982 | 1 | 0 | 4.443 | FALSE | TRUE | 21.051 | 1789.3317
5 | 0.96772 | 154.6283 | 33.7282 | 56.8928 | 0.0404 | 6.278 | 0.8198 | 172.0909 | 4.6816 | 1 | 0 | 4.4377 | TRUE | TRUE | 21.042 | 1778.6027
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.5567 | 0.0555 | 6.2832 | 0.6944 | 171.4211 | 4.6832 | 1 | 0 | 6.1023 | FALSE | FALSE | 21.0688 | 480.9627
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.5606 | 0.0556 | 6.2832 | 0.6944 | 171.4017 | 4.6665 | 1 | 0 | 6.1127 | TRUE | FALSE | 21.0598 | 441.8657
8 | 0.96643 | 151.8034 | 33.592 | 56.5013 | 0.0404 | 6.272 | 0.8869 | 171.4211 | 4.6832 | 1 | 0 | 4.4444 | FALSE | TRUE | 21.0688 | 1162.6481
8 | 0.96652 | 151.8167 | 33.5925 | 56.5047 | 0.0405 | 6.272 | 0.8861 | 171.425 | 4.6665 | 1 | 0 | 4.449 | TRUE | TRUE | 21.0598 | 1112.8371
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.7828 | 0.1052 | 6.3014 | 1.1197 | 153.724 | 0 | 2 | 0 | 11.5688 | FALSE | FALSE | 0 | 330.5314
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.3126 | 0.0982 | 6.3014 | 1.1185 | 155.6702 | 0 | 2 | 0 | 10.7966 | TRUE | FALSE | 0 | 326.204
-29 | 0.82816 | 137.1937 | 32.3091 | 41.8218 | 0.0399 | 6.241 | 2.6711 | 153.6993 | 0 | 2 | 0 | 4.3882 | FALSE | TRUE | 0 | 634.9309
-29 | 0.84547 | 140.061 | 32.5632 | 42.16 | 0.0399 | 6.2471 | 2.658 | 155.6702 | 0 | 2 | 0 | 4.388 | TRUE | TRUE | 0 | 621.8046
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.5784 | 0.0845 | 6.3014 | 1.0297 | 160.1101 | 0 | 2 | 0 | 9.2863 | FALSE | FALSE | 0 | 315.9472
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.1533 | 0.0775 | 6.3014 | 1.0303 | 162.0528 | 0 | 2 | 0 | 8.5202 | TRUE | FALSE | 0 | 325.0342
-25 | 0.88012 | 145.8 | 33.0609 | 43.9024 | 0.0399 | 6.2592 | 2.4406 | 160.0862 | 0 | 2 | 0 | 4.3869 | FALSE | TRUE | 0 | 617.6482
-25 | 0.89855 | 148.8545 | 33.3042 | 44.2618 | 0.0398 | 6.2657 | 2.2551 | 162.0528 | 0 | 2 | 0 | 4.3806 | TRUE | TRUE | 0 | 581.0226
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.2786 | 0.0709 | 6.3014 | 0.9152 | 164.6206 | 0 | 2 | 0 | 7.7953 | FALSE | FALSE | 0 | 275.8094
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.9388 | 0.0649 | 6.3014 | 0.9157 | 166.2935 | 0 | 2 | 0 | 7.1317 | TRUE | FALSE | 0 | 304.3033
-20 | 0.91853 | 152.1631 | 33.5535 | 47.0794 | 0.0404 | 6.2727 | 1.8573 | 164.5979 | 0 | 2 | 0 | 4.4388 | FALSE | TRUE | 0 | 1217.6781
-20 | 0.93374 | 154.6827 | 33.7157 | 47.3679 | 0.0399 | 6.2781 | 1.654 | 166.2935 | 0 | 2 | 0 | 4.3892 | TRUE | TRUE | 0 | 574.0571
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 53.0376 | 0.0753 | 6.3014 | 0.7991 | 164.3532 | 0 | 2 | 0 | 8.2797 | FALSE | FALSE | 0 | 304.0854
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.776 | 0.0706 | 6.3014 | 0.7998 | 165.6385 | 0 | 2 | 0 | 7.7632 | TRUE | FALSE | 0 | 266.056
-15 | 0.90817 | 150.447 | 33.4357 | 49.2758 | 0.0402 | 6.2691 | 1.8185 | 164.3321 | 0 | 2 | 0 | 4.42 | FALSE | TRUE | 0 | 480.508
-15 | 0.92064 | 152.5128 | 33.5808 | 49.5506 | 0.0402 | 6.2735 | 1.6497 | 165.6385 | 0 | 2 | 0 | 4.4177 | TRUE | TRUE | 0 | 495.0456
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.6292 | 0.079 | 6.3014 | 0.6877 | 164.086 | 0 | 2 | 0 | 8.688 | FALSE | FALSE | 0 | 244.2581
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.472 | 0.0759 | 6.3014 | 0.6877 | 164.9823 | 0 | 2 | 0 | 8.3437 | TRUE | FALSE | 0 | 314.6552
-10 | 0.89791 | 148.7481 | 33.3004 | 51.4306 | 0.0414 | 6.2655 | 1.7607 | 164.0664 | 0 | 2 | 0 | 4.5496 | FALSE | TRUE | 0 | 255.4078
-10 | 0.9063 | 150.1373 | 33.4052 | 51.6027 | 0.0404 | 6.2684 | 1.6408 | 164.9823 | 0 | 2 | 0 | 4.436 | TRUE | TRUE | 0 | 955.4615
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.8671 | 0.0835 | 6.3014 | 0.6995 | 163.8191 | 0 | 2 | 0 | 9.1756 | FALSE | FALSE | 0 | 374.4643
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.7949 | 0.0816 | 6.3014 | 0.6995 | 164.325 | 0 | 2 | 0 | 8.9681 | TRUE | FALSE | 0 | 304.5159
-5 | 0.89213 | 147.7895 | 33.2005 | 53.3524 | 0.0407 | 6.2635 | 1.6127 | 163.8011 | 0 | 2 | 0 | 4.4724 | FALSE | TRUE | 0 | 522.3852
-5 | 0.89702 | 148.6004 | 33.2638 | 53.4914 | 0.0407 | 6.2652 | 1.5448 | 164.325 | 0 | 2 | 0 | 4.4744 | TRUE | TRUE | 0 | 481.0666
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 59.0633 | 0.0886 | 6.2985 | 0.7068 | 163.5525 | 0 | 2 | 0 | 9.7438 | FALSE | FALSE | 0 | 315.4912
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 59.0563 | 0.0882 | 6.2985 | 0.7069 | 163.6668 | 0 | 2 | 0 | 9.6963 | TRUE | FALSE | 0 | 286.4224
0 | 0.88732 | 145.7901 | 33.0895 | 54.4877 | 0.0408 | 6.2592 | 1.5951 | 163.536 | 0 | 2 | 0 | 4.487 | FALSE | TRUE | 0 | 505.3302
0 | 0.88851 | 145.9861 | 33.1053 | 54.5248 | 0.0408 | 6.2596 | 1.5781 | 163.6668 | 0 | 2 | 0 | 4.4855 | TRUE | TRUE | 0 | 519.0463
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.4054 | 0.09 | 6.2889 | 0.6996 | 163.2862 | 0 | 2 | 0 | 9.8904 | FALSE | FALSE | 0 | 429.0506
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.4063 | 0.0899 | 6.2889 | 0.6997 | 163.3028 | 0 | 2 | 0 | 9.8843 | TRUE | FALSE | 0 | 456.8198
5 | 0.88761 | 141.8277 | 32.9164 | 54.4389 | 0.0409 | 6.2508 | 1.7242 | 163.2714 | 0 | 2 | 0 | 4.5014 | FALSE | TRUE | 0 | 563.2819
5 | 0.88779 | 141.8576 | 32.9189 | 54.4478 | 0.041 | 6.2509 | 1.721 | 163.2876 | 0 | 2 | 0 | 4.5029 | TRUE | TRUE | 0 | 568.9267
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.9223 | 0.0905 | 6.2832 | 0.6944 | 162.6205 | 0 | 2 | 0 | 9.9552 | FALSE | FALSE | 0 | 448.7336
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.9196 | 0.0904 | 6.2832 | 0.6944 | 162.6371 | 0 | 2 | 0 | 9.9426 | TRUE | FALSE | 0 | 381.9984
8 | 0.88631 | 139.2184 | 32.7738 | 54.1201 | 0.041 | 6.2453 | 1.8341 | 162.6064 | 0 | 2 | 0 | 4.5071 | FALSE | TRUE | 0 | 633.1812
8 | 0.88645 | 139.2399 | 32.7756 | 54.1229 | 0.041 | 6.2453 | 1.8329 | 162.6226 | 0 | 2 | 0 | 4.5086 | TRUE | TRUE | 0 | 621.2758

## 400m3
T_air | n_GTU | GTU | GTU_KPD | Turbine | KN | DK | PEN | Turbine_Qt | ASW_Qt | ASW_bull | Delta_P_Diafragma | INKOND | ASWatm | Calculate_minimum | G_ASW | Time to calculate
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.5127 | 0.0924 | 6.3014 | 1.1189 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 10.157 | FALSE | FALSE | 0 | 325.7351
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.5127 | 0.0924 | 6.3014 | 1.1189 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 10.157 | TRUE | FALSE | 0 | 324.2851
-29 | 0.85986 | 142.4449 | 32.7711 | 42.9776 | 0.0399 | 6.2521 | 2.6174 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 4.3882 | FALSE | TRUE | 0 | 589.8937
-29 | 0.85986 | 142.4449 | 32.7711 | 42.9776 | 0.0399 | 6.2521 | 2.6174 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 4.3882 | TRUE | TRUE | 0 | 588.9836
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.3814 | 0.0709 | 6.3014 | 1.0296 | 163.607 |  | 0 | 0 | 7.7916 | FALSE | FALSE | 0 | 339.6026
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.3814 | 0.0709 | 6.3014 | 1.0296 | 163.607 |  | 0 | 0 | 7.7916 | TRUE | FALSE | 0 | 331.7625
-25 | 0.91771 | 152.0277 | 33.5356 | 45.2438 | 0.0403 | 6.2725 | 2.0227 | 163.607 |  | 0 | 0 | 4.4346 | FALSE | TRUE | 0 | 1492.392
-25 | 0.91771 | 152.0277 | 33.5356 | 45.2438 | 0.0403 | 6.2725 | 2.0227 | 163.607 |  | 0 | 0 | 4.4346 | TRUE | TRUE | 0 | 1492.622
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.1182 | 0.0565 | 6.3014 | 0.9159 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 6.2152 | FALSE | FALSE | 0 | 283.4498
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.1182 | 0.0565 | 6.3014 | 0.9159 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 6.2152 | TRUE | FALSE | 0 | 283.0298
-20 | 0.95733 | 158.5907 | 33.9203 | 48.4761 | 0.0403 | 6.2864 | 1.3552 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 4.4348 | FALSE | TRUE | 0 | 1466.3062
-20 | 0.95733 | 158.5907 | 33.9203 | 48.4761 | 0.0403 | 6.2864 | 1.3552 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 4.4348 | TRUE | TRUE | 0 | 1473.4263
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8252 | 0.0606 | 6.3014 | 0.7997 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 6.6603 | FALSE | FALSE | 0 | 234.3971
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8252 | 0.0606 | 6.3014 | 0.7997 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 6.6603 | TRUE | FALSE | 0 | 232.7171
-15 | 0.94765 | 156.9876 | 33.8477 | 50.7254 | 0.0404 | 6.283 | 1.3063 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 4.437 | FALSE | TRUE | 0 | 1105.0476
-15 | 0.94765 | 156.9876 | 33.8477 | 50.7254 | 0.0404 | 6.283 | 1.3063 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 4.437 | TRUE | TRUE | 0 | 1114.0016
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.3918 | 0.0645 | 6.3014 | 0.6871 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 7.0862 | FALSE | FALSE | 0 | 224.0168
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.3918 | 0.0645 | 6.3014 | 0.6871 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 7.0862 | TRUE | FALSE | 0 | 225.9068
-10 | 0.93705 | 155.2319 | 33.7439 | 52.8297 | 0.0403 | 6.2793 | 1.253 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 4.4319 | FALSE | TRUE | 0 | 656.0175
-10 | 0.93705 | 155.2319 | 33.7439 | 52.8297 | 0.0403 | 6.2793 | 1.253 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 4.4319 | TRUE | TRUE | 0 | 652.7075
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.5875 | 0.0685 | 6.3014 | 0.6995 | 167.76 |  | 0 | 0 | 7.5353 | FALSE | FALSE | 0 | 323.2151
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.5875 | 0.0685 | 6.3014 | 0.6995 | 167.76 |  | 0 | 0 | 7.5353 | TRUE | FALSE | 0 | 320.405
-5 | 0.93044 | 154.1373 | 33.6526 | 54.731 | 0.0405 | 6.2769 | 1.1372 | 167.76 |  | 0 | 0 | 4.4474 | FALSE | TRUE | 0 | 1353.8662
-5 | 0.93044 | 154.1373 | 33.6526 | 54.731 | 0.0405 | 6.2769 | 1.1372 | 167.76 |  | 0 | 0 | 4.4474 | TRUE | TRUE | 0 | 1355.4885
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.7473 | 0.0729 | 6.2985 | 0.7069 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 8.0195 | FALSE | FALSE | 0 | 327.3051
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.7473 | 0.0729 | 6.2985 | 0.7069 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 8.0195 | TRUE | FALSE | 0 | 346.2709
0 | 0.92577 | 152.1083 | 33.5553 | 55.7988 | 0.0408 | 6.2726 | 1.1181 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 4.4878 | FALSE | TRUE | 0 | 599.1365
0 | 0.92577 | 152.1083 | 33.5553 | 55.7988 | 0.0408 | 6.2726 | 1.1181 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 4.4878 | TRUE | TRUE | 0 | 597.0565
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.151 | 0.0738 | 6.2889 | 0.6996 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 8.1136 | FALSE | FALSE | 0 | 410.3954
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.151 | 0.0738 | 6.2889 | 0.6996 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 8.1136 | TRUE | FALSE | 0 | 412.2254
5 | 0.92594 | 147.953 | 33.3777 | 55.6086 | 0.0409 | 6.2638 | 1.2271 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 4.5017 | FALSE | TRUE | 0 | 759.7696
5 | 0.92594 | 147.953 | 33.3777 | 55.6086 | 0.0409 | 6.2638 | 1.2271 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 4.5017 | TRUE | TRUE | 0 | 761.6933
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.6973 | 0.0743 | 6.2832 | 0.6945 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 8.1655 | FALSE | FALSE | 0 | 488.245
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.6973 | 0.0743 | 6.2832 | 0.6945 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 8.1655 | TRUE | FALSE | 0 | 505.3863
8 | 0.92483 | 145.269 | 33.2386 | 55.2556 | 0.041 | 6.2581 | 1.3203 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 4.513 | FALSE | TRUE | 0 | 842.0933
8 | 0.92483 | 145.269 | 33.2386 | 55.2556 | 0.041 | 6.2581 | 1.3203 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 4.513 | TRUE | TRUE | 0 | 844.4565
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 47.8961 | 0.0677 | 6.3014 | 1.1185 | 163.4764 | 6.5 | 1 | 0 | 7.4371 | FALSE | FALSE | 30.8762 | 344.5808
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 47.827 | 0.0644 | 6.3014 | 1.1195 | 164.3267 | 3.2813 | 1 | 0 | 7.0765 | TRUE | FALSE | 31.4777 | 324.2851
-29 | 0.92595 | 153.393 | 33.6201 | 45.1068 | 0.0404 | 6.2754 | 2.0286 | 163.4764 | 6.5 | 1 | 0 | 4.4371 | FALSE | TRUE | 30.8762 | 1619.5579
-29 | 0.90436 | 149.8158 | 33.3705 | 44.4215 | 0.0404 | 6.2678 | 2.2834 | 161.3832 | 3.2813 | 1 | 0 | 4.4383 | TRUE | TRUE | 31.4777 | 763.1633
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 47.9437 | 0.0451 | 6.3014 | 1.0289 | 170.3424 | 6.7715 | 1 | 0 | 4.9614 | FALSE | FALSE | 30.8762 | 333.7425
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 47.8986 | 0.0417 | 6.3014 | 1.0301 | 171.2284 | 3.5581 | 1 | 0 | 4.5863 | TRUE | FALSE | 31.4777 | 340.6208
-25 | 0.98726 | 163.5502 | 34.0634 | 47.4738 | 0.0403 | 6.2969 | 1.1581 | 170.3424 | 6.7715 | 1 | 0 | 4.434 | FALSE | TRUE | 30.8762 | 1479.4775
-25 | 0.96497 | 159.8574 | 33.963 | 46.7578 | 0.0403 | 6.2891 | 1.4122 | 168.1613 | 3.5581 | 1 | 0 | 4.4335 | TRUE | TRUE | 31.4777 | 1221.2274
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.79 | 0.0299 | 6.3014 | 0.9157 | 175.2673 | 6.9803 | 1 | 0 | 3.292 | FALSE | FALSE | 30.9678 | 343.3908
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.765 | 0.0265 | 6.3014 | 0.915 | 176.1582 | 4.2169 | 1 | 0 | 2.9181 | TRUE | FALSE | 31.4777 | 323.2451
-20 | 1.0268 | 170.0935 | 34.021 | 50.789 | 0.0404 | 6.3108 | 0.7114 | 175.2673 | 6.9803 | 1 | 0 | 4.4362 | FALSE | TRUE | 30.9678 | 1378.0396
-20 | 1.0068 | 166.7865 | 34.0883 | 50.1213 | 0.0403 | 6.3038 | 0.8584 | 173.2354 | 4.2169 | 1 | 0 | 4.4353 | TRUE | TRUE | 31.4777 | 1419.5406
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.4424 | 0.0339 | 6.3014 | 0.8003 | 175.1028 | 6.994 | 1 | 0 | 3.7218 | FALSE | FALSE | 31.0971 | 218.7155
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.4126 | 0.0306 | 6.3014 | 0.7997 | 175.9637 | 4.8753 | 1 | 0 | 3.3609 | TRUE | FALSE | 31.4777 | 238.6372
-15 | 1.0165 | 168.3952 | 34.0707 | 53.0833 | 0.0404 | 6.3072 | 0.6845 | 175.1028 | 6.994 | 1 | 0 | 4.4385 | FALSE | TRUE | 31.0971 | 1172.7251
-15 | 1.0002 | 165.6888 | 34.0949 | 52.5241 | 0.0404 | 6.3014 | 0.798 | 173.4239 | 4.8753 | 1 | 0 | 4.4382 | TRUE | TRUE | 31.4777 | 1032.4814
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.0028 | 0.0385 | 6.3014 | 0.6878 | 174.9374 | 7.0076 | 1 | 0 | 4.2348 | FALSE | FALSE | 31.2227 | 239.2176
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 54.9734 | 0.0355 | 6.3014 | 0.687 | 175.7693 | 5.5333 | 1 | 0 | 3.8993 | TRUE | FALSE | 31.4777 | 204.5054
-10 | 1.0044 | 166.392 | 34.0861 | 55.1849 | 0.0404 | 6.3029 | 0.6865 | 174.9374 | 7.0076 | 1 | 0 | 4.4381 | FALSE | TRUE | 31.2227 | 653.1911
-10 | 0.99269 | 164.4496 | 34.0798 | 54.7727 | 0.0404 | 6.2988 | 0.7363 | 173.6752 | 5.5333 | 1 | 0 | 4.4388 | TRUE | TRUE | 31.4777 | 542.8991
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.1782 | 0.0422 | 6.3014 | 0.6994 | 174.7711 | 7.0211 | 1 | 0 | 4.6375 | FALSE | FALSE | 31.3445 | 297.2149
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.1377 | 0.0391 | 6.3014 | 0.6994 | 175.5748 | 6.1911 | 1 | 0 | 4.3013 | TRUE | FALSE | 31.4777 | 300.2738
-5 | 0.99594 | 164.988 | 34.0584 | 57.0113 | 0.0404 | 6.3 | 0.6959 | 174.7711 | 7.0211 | 1 | 0 | 4.4461 | FALSE | TRUE | 31.3445 | 1192.4001
-5 | 0.98914 | 163.8616 | 34.0468 | 56.7746 | 0.0404 | 6.2976 | 0.6903 | 174.0064 | 6.1911 | 1 | 0 | 4.4439 | TRUE | TRUE | 31.4777 | 1197.3638
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.3448 | 0.0454 | 6.2985 | 0.7068 | 174.6039 | 7.0343 | 1 | 0 | 4.9949 | FALSE | FALSE | 31.4625 | 320.3013
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.3109 | 0.0424 | 6.2985 | 0.7068 | 175.3803 | 6.8487 | 1 | 0 | 4.6614 | TRUE | FALSE | 31.4777 | 270.6414
0 | 0.98888 | 162.4776 | 33.9973 | 57.9209 | 0.0404 | 6.2946 | 0.6973 | 174.6039 | 7.0343 | 1 | 0 | 4.4459 | FALSE | TRUE | 31.4625 | 1172.8248
0 | 0.9875 | 162.251 | 33.9938 | 57.872 | 0.0404 | 6.2941 | 0.6961 | 174.4417 | 6.8487 | 1 | 0 | 4.4418 | TRUE | TRUE | 31.4777 | 967.5476
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 57.9214 | 0.0458 | 6.2889 | 0.6997 | 174.4357 | 7.0473 | 1 | 0 | 5.0359 | FALSE | FALSE | 31.5766 | 385.0698
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 57.9141 | 0.0451 | 6.2889 | 0.6996 | 174.5992 | 7.0223 | 1 | 0 | 4.9621 | TRUE | FALSE | 31.5631 | 432.8209
5 | 0.98858 | 157.9614 | 33.8148 | 57.5335 | 0.0404 | 6.285 | 0.6899 | 174.4357 | 7.0473 | 1 | 0 | 4.4392 | FALSE | TRUE | 31.5766 | 1873.8372
5 | 0.98869 | 157.9797 | 33.815 | 57.5434 | 0.0404 | 6.2851 | 0.6901 | 174.4422 | 7.0223 | 1 | 0 | 4.4452 | TRUE | TRUE | 31.5631 | 1591.0781
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.5202 | 0.0462 | 6.2832 | 0.6944 | 173.7631 | 7.0248 | 1 | 0 | 5.0785 | FALSE | FALSE | 31.6031 | 635.5848
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.5183 | 0.0463 | 6.2832 | 0.6944 | 173.734 | 6.9998 | 1 | 0 | 5.089 | TRUE | FALSE | 31.5897 | 486.223
8 | 0.98744 | 155.1023 | 33.6829 | 57.1277 | 0.0404 | 6.279 | 0.724 | 173.7631 | 7.0248 | 1 | 0 | 4.4392 | FALSE | TRUE | 31.6031 | 2183.184
8 | 0.98752 | 155.1148 | 33.6831 | 57.1309 | 0.0404 | 6.279 | 0.7232 | 173.7689 | 6.9998 | 1 | 0 | 4.4421 | TRUE | TRUE | 31.5897 | 1949.6332
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 49.0588 | 0.1135 | 6.3014 | 1.1196 | 151.5832 | 0 | 2 | 0 | 12.4734 | FALSE | FALSE | 0 | 315.8228
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.3045 | 0.1026 | 6.3014 | 1.1182 | 154.5852 | 0 | 2 | 0 | 11.2804 | TRUE | FALSE | 0 | 316.2228
-29 | 0.80941 | 134.0862 | 32.0324 | 41.2034 | 0.0404 | 6.2344 | 2.654 | 151.5447 | 0 | 2 | 0 | 4.437 | FALSE | TRUE | 0 | 1327.5191
-29 | 0.83579 | 138.4572 | 32.4214 | 41.7114 | 0.0403 | 6.2437 | 2.6696 | 154.5852 | 0 | 2 | 0 | 4.4334 | TRUE | TRUE | 0 | 1397.3783
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.8041 | 0.093 | 6.3014 | 1.0308 | 157.8785 | 0 | 2 | 0 | 10.2253 | FALSE | FALSE | 0 | 330.9277
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.1228 | 0.0823 | 6.3014 | 1.0296 | 160.8752 | 0 | 2 | 0 | 9.0438 | TRUE | FALSE | 0 | 333.6588
-25 | 0.85819 | 142.1672 | 32.7534 | 43.1831 | 0.0399 | 6.2515 | 2.59 | 157.841 | 0 | 2 | 0 | 4.3888 | FALSE | TRUE | 0 | 599.0477
-25 | 0.88597 | 146.7705 | 33.14 | 43.7255 | 0.0403 | 6.2613 | 2.3895 | 160.8752 | 0 | 2 | 0 | 4.4344 | TRUE | TRUE | 0 | 335.351
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.4763 | 0.0797 | 6.3014 | 0.9149 | 162.3167 | 0 | 2 | 0 | 8.7664 | FALSE | FALSE | 0 | 298.4146
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.9273 | 0.0705 | 6.3014 | 0.915 | 164.8973 | 0 | 2 | 0 | 7.7474 | TRUE | FALSE | 0 | 309.5385
-20 | 0.89386 | 148.0775 | 33.2526 | 46.2499 | 0.04 | 6.2641 | 2.1763 | 162.2813 | 0 | 2 | 0 | 4.4007 | FALSE | TRUE | 0 | 565.1201
-20 | 0.91875 | 152.1995 | 33.556 | 46.749 | 0.0399 | 6.2728 | 1.8539 | 164.8973 | 0 | 2 | 0 | 4.391 | TRUE | TRUE | 0 | 568.5846
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 53.2477 | 0.0842 | 6.3014 | 0.8007 | 162.0412 | 0 | 2 | 0 | 9.2546 | FALSE | FALSE | 0 | 214.7761
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8312 | 0.077 | 6.3014 | 0.7993 | 164.0239 | 0 | 2 | 0 | 8.4628 | TRUE | FALSE | 0 | 220.0494
-15 | 0.88453 | 146.5304 | 33.1327 | 48.466 | 0.0402 | 6.2608 | 2.129 | 162.0082 | 0 | 2 | 0 | 4.4247 | FALSE | TRUE | 0 | 471.946
-15 | 0.90372 | 149.7097 | 33.3812 | 48.8822 | 0.0402 | 6.2675 | 1.8776 | 164.0239 | 0 | 2 | 0 | 4.4156 | TRUE | TRUE | 0 | 525.2049
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.8423 | 0.0877 | 6.3014 | 0.6876 | 161.7663 | 0 | 2 | 0 | 9.6367 | FALSE | FALSE | 0 | 276.8916
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.5824 | 0.0828 | 6.3014 | 0.6883 | 163.1487 | 0 | 2 | 0 | 9.1048 | TRUE | FALSE | 0 | 288.2182
-10 | 0.87446 | 144.8624 | 32.9874 | 50.5773 | 0.0404 | 6.2573 | 2.0729 | 161.7357 | 0 | 2 | 0 | 4.4403 | FALSE | TRUE | 0 | 618.7178
-10 | 0.88756 | 147.0335 | 33.1656 | 50.8983 | 0.0404 | 6.2619 | 1.8961 | 163.1487 | 0 | 2 | 0 | 4.4433 | TRUE | TRUE | 0 | 526.293
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 58.0915 | 0.0922 | 6.3014 | 0.6997 | 161.492 | 0 | 2 | 0 | 10.1328 | FALSE | FALSE | 0 | 250.988
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.9756 | 0.0895 | 6.3014 | 0.6995 | 162.272 | 0 | 2 | 0 | 9.8359 | TRUE | FALSE | 0 | 494.0649
-5 | 0.86822 | 143.8294 | 32.8754 | 52.5119 | 0.0404 | 6.2551 | 1.9437 | 161.4638 | 0 | 2 | 0 | 4.4392 | FALSE | TRUE | 0 | 1139.1204
-5 | 0.87578 | 145.0812 | 32.9807 | 52.7248 | 0.0404 | 6.2577 | 1.8366 | 162.272 | 0 | 2 | 0 | 4.4421 | TRUE | TRUE | 0 | 1246.9861
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 59.2859 | 0.0978 | 6.2985 | 0.7069 | 161.2182 | 0 | 2 | 0 | 10.754 | FALSE | FALSE | 0 | 364.5598
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 59.2662 | 0.0971 | 6.2985 | 0.7069 | 161.3939 | 0 | 2 | 0 | 10.675 | TRUE | FALSE | 0 | 309.7009
0 | 0.86457 | 142.0524 | 32.7767 | 53.7196 | 0.0408 | 6.2513 | 1.9104 | 161.1925 | 0 | 2 | 0 | 4.4859 | FALSE | TRUE | 0 | 487.3049
0 | 0.8666 | 142.3865 | 32.8054 | 53.7798 | 0.0408 | 6.252 | 1.8832 | 161.3939 | 0 | 2 | 0 | 4.4875 | TRUE | TRUE | 0 | 491.0964
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.5563 | 0.0993 | 6.2889 | 0.6997 | 160.9451 | 0 | 2 | 0 | 10.9212 | FALSE | FALSE | 0 | 433.3378
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.5602 | 0.0992 | 6.2889 | 0.6997 | 160.9699 | 0 | 2 | 0 | 10.9103 | TRUE | FALSE | 0 | 390.5562
5 | 0.86528 | 138.2604 | 32.6115 | 53.7281 | 0.0404 | 6.2432 | 2.0331 | 160.9219 | 0 | 2 | 0 | 4.44 | FALSE | TRUE | 0 | 341.873
5 | 0.86554 | 138.3015 | 32.6151 | 53.7518 | 0.0409 | 6.2433 | 2.0294 | 160.9459 | 0 | 2 | 0 | 4.5014 | TRUE | TRUE | 0 | 553.0586
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 58.0513 | 0.1 | 6.2832 | 0.6945 | 160.2861 | 0 | 2 | 0 | 10.9892 | FALSE | FALSE | 0 | 459.5179
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 58.0508 | 0.0998 | 6.2832 | 0.6945 | 160.311 | 0 | 2 | 0 | 10.9745 | TRUE | FALSE | 0 | 416.9366
8 | 0.86411 | 135.7311 | 32.4707 | 53.4385 | 0.041 | 6.2379 | 2.1387 | 160.264 | 0 | 2 | 0 | 4.5029 | FALSE | TRUE | 0 | 695.4816
8 | 0.86443 | 135.7815 | 32.4752 | 53.4473 | 0.041 | 6.238 | 2.1351 | 160.2881 | 0 | 2 | 0 | 4.5044 | TRUE | TRUE | 0 | 618.1018

## 565m3
T_air | n_GTU | GTU | GTU_KPD | Turbine | KN | DK | PEN | Turbine_Qt | ASW_Qt | ASW_bull | Delta_P_Diafragma | INKOND | ASWatm | Calculate_minimum | G_ASW | Time to calculate
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.5127 | 0.0924 | 6.3014 | 1.1189 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 10.157 | FALSE | FALSE | 0 | 331.1833
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.5127 | 0.0924 | 6.3014 | 1.1189 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 10.157 | TRUE | FALSE | 0 | 331.8833
-29 | 0.85986 | 142.4449 | 32.7711 | 42.9776 | 0.0399 | 6.2521 | 2.6174 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 4.3882 | FALSE | TRUE | 0 | 606.8527
-29 | 0.85986 | 142.4449 | 32.7711 | 42.9776 | 0.0399 | 6.2521 | 2.6174 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 4.3882 | TRUE | TRUE | 0 | 606.4927
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.3814 | 0.0709 | 6.3014 | 1.0296 | 163.607 |  | 0 | 0 | 7.7916 | FALSE | FALSE | 0 | 346.3322
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.3814 | 0.0709 | 6.3014 | 1.0296 | 163.607 |  | 0 | 0 | 7.7916 | TRUE | FALSE | 0 | 344.1344
-25 | 0.91771 | 152.0277 | 33.5356 | 45.2438 | 0.0403 | 6.2725 | 2.0227 | 163.607 |  | 0 | 0 | 4.4346 | FALSE | TRUE | 0 | 1536.6483
-25 | 0.91771 | 152.0277 | 33.5356 | 45.2438 | 0.0403 | 6.2725 | 2.0227 | 163.607 |  | 0 | 0 | 4.4346 | TRUE | TRUE | 0 | 1533.9383
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.1182 | 0.0565 | 6.3014 | 0.9159 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 6.2152 | FALSE | FALSE | 0 | 290.2211
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.1182 | 0.0565 | 6.3014 | 0.9159 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 6.2152 | TRUE | FALSE | 0 | 290.4011
-20 | 0.95733 | 158.5907 | 33.9203 | 48.4761 | 0.0403 | 6.2864 | 1.3552 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 4.4348 | FALSE | TRUE | 0 | 1517.2727
-20 | 0.95733 | 158.5907 | 33.9203 | 48.4761 | 0.0403 | 6.2864 | 1.3552 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 4.4348 | TRUE | TRUE | 0 | 1513.0427
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8252 | 0.0606 | 6.3014 | 0.7997 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 6.6603 | FALSE | FALSE | 0 | 239.2419
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8252 | 0.0606 | 6.3014 | 0.7997 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 6.6603 | TRUE | FALSE | 0 | 240.7419
-15 | 0.94765 | 156.9876 | 33.8477 | 50.7254 | 0.0404 | 6.283 | 1.3063 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 4.437 | FALSE | TRUE | 0 | 1135.8284
-15 | 0.94765 | 156.9876 | 33.8477 | 50.7254 | 0.0404 | 6.283 | 1.3063 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 4.437 | TRUE | TRUE | 0 | 1134.9884
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.3918 | 0.0645 | 6.3014 | 0.6871 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 7.0862 | FALSE | FALSE | 0 | 231.8481
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.3918 | 0.0645 | 6.3014 | 0.6871 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 7.0862 | TRUE | FALSE | 0 | 231.8281
-10 | 0.93705 | 155.2319 | 33.7439 | 52.8297 | 0.0403 | 6.2793 | 1.253 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 4.4319 | FALSE | TRUE | 0 | 664.8018
-10 | 0.93705 | 155.2319 | 33.7439 | 52.8297 | 0.0403 | 6.2793 | 1.253 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 4.4319 | TRUE | TRUE | 0 | 676.6542
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.5875 | 0.0685 | 6.3014 | 0.6995 | 167.76 |  | 0 | 0 | 7.5353 | FALSE | FALSE | 0 | 331.4333
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.5875 | 0.0685 | 6.3014 | 0.6995 | 167.76 |  | 0 | 0 | 7.5353 | TRUE | FALSE | 0 | 331.1833
-5 | 0.93044 | 154.1373 | 33.6526 | 54.731 | 0.0405 | 6.2769 | 1.1372 | 167.76 |  | 0 | 0 | 4.4474 | FALSE | TRUE | 0 | 1395.4124
-5 | 0.93044 | 154.1373 | 33.6526 | 54.731 | 0.0405 | 6.2769 | 1.1372 | 167.76 |  | 0 | 0 | 4.4474 | TRUE | TRUE | 0 | 1395.8024
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.7473 | 0.0729 | 6.2985 | 0.7069 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 8.0195 | FALSE | FALSE | 0 | 339.5943
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.7473 | 0.0729 | 6.2985 | 0.7069 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 8.0195 | TRUE | FALSE | 0 | 337.3743
0 | 0.92577 | 152.1083 | 33.5553 | 55.7988 | 0.0408 | 6.2726 | 1.1181 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 4.4878 | FALSE | TRUE | 0 | 609.4228
0 | 0.92577 | 152.1083 | 33.5553 | 55.7988 | 0.0408 | 6.2726 | 1.1181 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 4.4878 | TRUE | TRUE | 0 | 609.2128
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.151 | 0.0738 | 6.2889 | 0.6996 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 8.1136 | FALSE | FALSE | 0 | 421.4032
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.151 | 0.0738 | 6.2889 | 0.6996 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 8.1136 | TRUE | FALSE | 0 | 421.1832
5 | 0.92594 | 147.953 | 33.3777 | 55.6086 | 0.0409 | 6.2638 | 1.2271 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 4.5017 | FALSE | TRUE | 0 | 781.86
5 | 0.92594 | 147.953 | 33.3777 | 55.6086 | 0.0409 | 6.2638 | 1.2271 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 4.5017 | TRUE | TRUE | 0 | 781.98
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.6973 | 0.0743 | 6.2832 | 0.6945 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 8.1655 | FALSE | FALSE | 0 | 504.0235
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.6973 | 0.0743 | 6.2832 | 0.6945 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 8.1655 | TRUE | FALSE | 0 | 499.2635
8 | 0.92483 | 145.269 | 33.2386 | 55.2556 | 0.041 | 6.2581 | 1.3203 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 4.513 | FALSE | TRUE | 0 | 863.829
8 | 0.92483 | 145.269 | 33.2386 | 55.2556 | 0.041 | 6.2581 | 1.3203 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 4.513 | TRUE | TRUE | 0 | 862.719
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 47.73 | 0.0594 | 6.3014 | 1.1202 | 165.6311 | 8.6666 | 1 | 0 | 6.5253 | FALSE | FALSE | 41.1683 | 332.5033
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 47.6596 | 0.055 | 6.3014 | 1.1183 | 166.7647 | 4.3751 | 1 | 0 | 6.051 | TRUE | FALSE | 41.9703 | 329.6533
-29 | 0.94848 | 157.1248 | 33.8358 | 45.8228 | 0.0404 | 6.2833 | 1.7336 | 165.6311 | 8.6666 | 1 | 0 | 4.4388 | FALSE | TRUE | 41.1683 | 1746.7371
-29 | 0.91959 | 152.339 | 33.5504 | 44.9071 | 0.0405 | 6.2731 | 2.1072 | 162.8401 | 4.3751 | 1 | 0 | 4.4474 | TRUE | TRUE | 41.9703 | 1042.7176
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 47.8423 | 0.0365 | 6.3014 | 1.0302 | 172.5876 | 9.0287 | 1 | 0 | 4.016 | FALSE | FALSE | 41.1683 | 361.5465
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 47.8029 | 0.0321 | 6.3014 | 1.0295 | 173.7689 | 4.7442 | 1 | 0 | 3.5253 | TRUE | FALSE | 41.9703 | 340.5143
-25 | 1.01 | 167.3248 | 34.0747 | 48.2084 | 0.0404 | 6.3049 | 0.9374 | 172.5876 | 9.0287 | 1 | 0 | 4.4361 | FALSE | TRUE | 41.1683 | 1779.6837
-25 | 0.9806 | 162.4454 | 34.0418 | 47.2619 | 0.0404 | 6.2946 | 1.2292 | 169.6794 | 4.7442 | 1 | 0 | 4.4383 | TRUE | TRUE | 41.9703 | 1499.0976
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.7325 | 0.0211 | 6.3014 | 0.9138 | 177.5839 | 9.307 | 1 | 0 | 2.3246 | FALSE | FALSE | 41.2904 | 357.1965
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.7043 | 0.0166 | 6.3014 | 0.9143 | 178.7718 | 5.6225 | 1 | 0 | 1.8258 | TRUE | FALSE | 41.9703 | 290.3511
-20 | 1.0486 | 173.7025 | 33.8332 | 51.5246 | 0.0404 | 6.3184 | 0.6948 | 177.5839 | 9.307 | 1 | 0 | 4.4369 | FALSE | TRUE | 41.2904 | 1606.904
-20 | 1.023 | 169.4753 | 34.0407 | 50.6625 | 0.0404 | 6.3095 | 0.7372 | 174.8747 | 5.6225 | 1 | 0 | 4.4383 | TRUE | TRUE | 41.9703 | 1600.6139
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.365 | 0.025 | 6.3014 | 0.7994 | 177.4265 | 9.3254 | 1 | 0 | 2.7455 | FALSE | FALSE | 41.4628 | 240.5519
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.3277 | 0.0205 | 6.3014 | 0.8005 | 178.5745 | 6.5004 | 1 | 0 | 2.2577 | TRUE | FALSE | 41.9703 | 259.1141
-15 | 1.0373 | 171.8307 | 33.9504 | 53.8076 | 0.0402 | 6.3145 | 0.6989 | 177.4265 | 9.3254 | 1 | 0 | 4.4172 | FALSE | TRUE | 41.4628 | 515.091
-15 | 1.0172 | 168.5144 | 34.0683 | 53.1104 | 0.0403 | 6.3074 | 0.6825 | 175.188 | 6.5004 | 1 | 0 | 4.4353 | TRUE | TRUE | 41.9703 | 1064.8461
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 54.9223 | 0.03 | 6.3014 | 0.6869 | 177.2679 | 9.3435 | 1 | 0 | 3.2926 | FALSE | FALSE | 41.6302 | 248.6964
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 54.889 | 0.0258 | 6.3014 | 0.6867 | 178.3771 | 7.3778 | 1 | 0 | 2.8403 | TRUE | FALSE | 41.9703 | 268.642
-10 | 1.0254 | 169.8713 | 34.0242 | 55.9241 | 0.0403 | 6.3103 | 0.7039 | 177.2679 | 9.3435 | 1 | 0 | 4.4355 | FALSE | TRUE | 41.6302 | 691.1027
-10 | 1.0103 | 167.3694 | 34.0787 | 55.393 | 0.0404 | 6.305 | 0.6914 | 175.585 | 7.3778 | 1 | 0 | 4.4399 | TRUE | TRUE | 41.9703 | 689.1222
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.0852 | 0.0334 | 6.3014 | 0.6994 | 177.1081 | 9.3614 | 1 | 0 | 3.6724 | FALSE | FALSE | 41.7926 | 300.2331
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.0471 | 0.0294 | 6.3014 | 0.6993 | 178.1797 | 8.2548 | 1 | 0 | 3.2291 | TRUE | FALSE | 41.9703 | 270.1129
-5 | 1.0165 | 168.3903 | 34.037 | 57.7322 | 0.0404 | 6.3072 | 0.7134 | 177.1081 | 9.3614 | 1 | 0 | 4.44 | FALSE | TRUE | 41.7926 | 1442.9514
-5 | 1.0082 | 167.0153 | 34.0564 | 57.4449 | 0.0407 | 6.3043 | 0.7063 | 176.0886 | 8.2548 | 1 | 0 | 4.4724 | TRUE | TRUE | 41.9703 | 525.5779
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.2596 | 0.0363 | 6.2985 | 0.7068 | 176.9471 | 9.3791 | 1 | 0 | 3.9902 | FALSE | FALSE | 41.95 | 323.0874
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.2267 | 0.0323 | 6.2985 | 0.7068 | 177.9824 | 9.1316 | 1 | 0 | 3.5478 | TRUE | FALSE | 41.9703 | 333.2985
0 | 1.0091 | 165.797 | 34.0061 | 58.602 | 0.0404 | 6.3017 | 0.7146 | 176.9471 | 9.3791 | 1 | 0 | 4.4412 | FALSE | TRUE | 41.95 | 1524.4202
0 | 1.0072 | 165.4832 | 34.0088 | 58.539 | 0.0404 | 6.301 | 0.713 | 176.7309 | 9.1316 | 1 | 0 | 4.4402 | TRUE | TRUE | 41.9703 | 1546.5428
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 57.874 | 0.0364 | 6.2889 | 0.6996 | 176.7849 | 9.3964 | 1 | 0 | 4.0059 | FALSE | FALSE | 42.1021 | 480.2366
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 57.8764 | 0.0356 | 6.2889 | 0.6996 | 177.0029 | 9.3631 | 1 | 0 | 3.915 | TRUE | FALSE | 42.0841 | 461.3574
5 | 1.0084 | 161.1321 | 33.8253 | 58.1516 | 0.0404 | 6.2918 | 0.7068 | 176.7849 | 9.3964 | 1 | 0 | 4.4423 | FALSE | TRUE | 42.1021 | 1996.3983
5 | 1.0085 | 161.1417 | 33.8252 | 58.1558 | 0.0404 | 6.2918 | 0.7069 | 176.7935 | 9.3631 | 1 | 0 | 4.4442 | TRUE | TRUE | 42.0841 | 1874.2851
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.4964 | 0.0369 | 6.2832 | 0.6944 | 176.105 | 9.3664 | 1 | 0 | 4.053 | FALSE | FALSE | 42.1375 | 557.4426
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.497 | 0.037 | 6.2832 | 0.6944 | 176.0663 | 9.3331 | 1 | 0 | 4.0686 | TRUE | FALSE | 42.1196 | 520.0369
8 | 1.0075 | 158.2481 | 33.6975 | 57.732 | 0.0404 | 6.2857 | 0.7008 | 176.105 | 9.3664 | 1 | 0 | 4.4425 | FALSE | TRUE | 42.1375 | 2677.3108
8 | 1.0076 | 158.2679 | 33.6974 | 57.7309 | 0.0404 | 6.2857 | 0.7009 | 176.1128 | 9.3331 | 1 | 0 | 4.4412 | TRUE | TRUE | 42.1196 | 2272.1548
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 49.3584 | 0.1217 | 6.3014 | 1.1186 | 149.4356 | 0 | 2 | 0 | 13.3827 | FALSE | FALSE | 0 | 316.795
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.2979 | 0.107 | 6.3014 | 1.1182 | 153.4945 | 0 | 2 | 0 | 11.7678 | TRUE | FALSE | 0 | 363.3669
-29 | 0.78972 | 130.8242 | 31.7438 | 40.5443 | 0.0403 | 6.2275 | 2.6191 | 149.3831 | 0 | 2 | 0 | 4.4328 | FALSE | TRUE | 0 | 1313.5951
-29 | 0.82515 | 136.6941 | 32.2646 | 41.2281 | 0.0403 | 6.2399 | 2.6696 | 153.4945 | 0 | 2 | 0 | 4.4357 | TRUE | TRUE | 0 | 1628.9684
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 49.0607 | 0.1016 | 6.3014 | 1.0295 | 155.6402 | 0 | 2 | 0 | 11.1715 | FALSE | FALSE | 0 | 309.1563
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.0921 | 0.087 | 6.3014 | 1.0299 | 159.692 | 0 | 2 | 0 | 9.569 | TRUE | FALSE | 0 | 329.2366
-25 | 0.83677 | 138.6199 | 32.442 | 42.4692 | 0.0399 | 6.244 | 2.6614 | 155.5892 | 0 | 2 | 0 | 4.3873 | FALSE | TRUE | 0 | 602.5779
-25 | 0.87354 | 144.7108 | 32.9704 | 43.1674 | 0.0398 | 6.2569 | 2.4929 | 159.692 | 0 | 2 | 0 | 4.3799 | TRUE | TRUE | 0 | 646.6821
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.7028 | 0.0886 | 6.3014 | 0.9147 | 160.0065 | 0 | 2 | 0 | 9.7452 | FALSE | FALSE | 0 | 305.2924
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.9202 | 0.0761 | 6.3014 | 0.9144 | 163.4958 | 0 | 2 | 0 | 8.3623 | TRUE | FALSE | 0 | 281.853
-20 | 0.87118 | 144.3196 | 32.946 | 45.4905 | 0.0403 | 6.2561 | 2.4197 | 159.9583 | 0 | 2 | 0 | 4.4347 | FALSE | TRUE | 0 | 1165.9209
-20 | 0.90388 | 149.7373 | 33.3797 | 46.1316 | 0.04 | 6.2676 | 2.0494 | 163.4958 | 0 | 2 | 0 | 4.4003 | TRUE | TRUE | 0 | 596.0705
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 53.4911 | 0.0931 | 6.3014 | 0.8007 | 159.7235 | 0 | 2 | 0 | 10.2366 | FALSE | FALSE | 0 | 221.2161
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8908 | 0.0834 | 6.3014 | 0.8004 | 162.4042 | 0 | 2 | 0 | 9.1656 | TRUE | FALSE | 0 | 228.864
-15 | 0.86154 | 142.7234 | 32.8134 | 47.6643 | 0.0403 | 6.2527 | 2.3912 | 159.6785 | 0 | 2 | 0 | 4.4342 | FALSE | TRUE | 0 | 820.9142
-15 | 0.88673 | 146.895 | 33.1621 | 48.2048 | 0.0402 | 6.2616 | 2.103 | 162.4042 | 0 | 2 | 0 | 4.4147 | TRUE | TRUE | 0 | 492.0889
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 56.0793 | 0.0964 | 6.3014 | 0.6881 | 159.4413 | 0 | 2 | 0 | 10.5935 | FALSE | FALSE | 0 | 229.3006
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.7103 | 0.0898 | 6.3014 | 0.6882 | 161.3103 | 0 | 2 | 0 | 9.8736 | TRUE | FALSE | 0 | 288.7
-10 | 0.85135 | 141.0345 | 32.6592 | 49.7616 | 0.0404 | 6.2491 | 2.3497 | 159.3995 | 0 | 2 | 0 | 4.4456 | FALSE | TRUE | 0 | 499.0155
-10 | 0.86872 | 143.9115 | 32.9073 | 50.1791 | 0.0404 | 6.2552 | 2.1472 | 161.3103 | 0 | 2 | 0 | 4.442 | TRUE | TRUE | 0 | 532.7863
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 58.3447 | 0.1012 | 6.3014 | 0.6996 | 159.1599 | 0 | 2 | 0 | 11.1235 | FALSE | FALSE | 0 | 262.3276
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 58.1647 | 0.0972 | 6.3014 | 0.6996 | 160.2143 | 0 | 2 | 0 | 10.6812 | TRUE | FALSE | 0 | 238.8558
-5 | 0.8452 | 140.0162 | 32.5451 | 51.7041 | 0.0404 | 6.247 | 2.2436 | 159.1215 | 0 | 2 | 0 | 4.4407 | FALSE | TRUE | 0 | 1176.0425
-5 | 0.85536 | 141.6991 | 32.6923 | 51.9814 | 0.0404 | 6.2505 | 2.1157 | 160.2143 | 0 | 2 | 0 | 4.4412 | TRUE | TRUE | 0 | 1223.8283
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 59.5216 | 0.107 | 6.2985 | 0.7069 | 158.8795 | 0 | 2 | 0 | 11.7642 | FALSE | FALSE | 0 | 284.9359
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 59.5023 | 0.1061 | 6.2985 | 0.7069 | 159.1167 | 0 | 2 | 0 | 11.6628 | TRUE | FALSE | 0 | 292.8595
0 | 0.841 | 138.1807 | 32.4371 | 52.911 | 0.0404 | 6.2431 | 2.2248 | 158.8445 | 0 | 2 | 0 | 4.4445 | FALSE | TRUE | 0 | 1235.6494
0 | 0.84453 | 138.7609 | 32.4886 | 53.0271 | 0.0408 | 6.2443 | 2.1806 | 159.1167 | 0 | 2 | 0 | 4.4866 | TRUE | TRUE | 0 | 522.6816
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.7261 | 0.1087 | 6.2889 | 0.6997 | 158.6 | 0 | 2 | 0 | 11.9557 | FALSE | FALSE | 0 | 401.0941
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.7255 | 0.1086 | 6.2889 | 0.6997 | 158.6331 | 0 | 2 | 0 | 11.9384 | TRUE | FALSE | 0 | 451.3567
5 | 0.84326 | 134.7418 | 32.2964 | 53.0426 | 0.041 | 6.2358 | 2.3138 | 158.5684 | 0 | 2 | 0 | 4.5034 | FALSE | TRUE | 0 | 578.8153
5 | 0.84352 | 134.7827 | 32.3001 | 53.0535 | 0.041 | 6.2359 | 2.3097 | 158.6 | 0 | 2 | 0 | 4.5037 | TRUE | TRUE | 0 | 587.3601
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 58.1866 | 0.1094 | 6.2832 | 0.6945 | 157.948 | 0 | 2 | 0 | 12.024 | FALSE | FALSE | 0 | 447.5274
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 58.1858 | 0.1092 | 6.2832 | 0.6944 | 157.9812 | 0 | 2 | 0 | 12.0051 | TRUE | FALSE | 0 | 524.8487
8 | 0.84101 | 132.102 | 32.1406 | 52.7177 | 0.0404 | 6.2302 | 2.4106 | 157.918 | 0 | 2 | 0 | 4.4423 | FALSE | TRUE | 0 | 1710.8269
8 | 0.84131 | 132.1496 | 32.145 | 52.7327 | 0.0404 | 6.2303 | 2.4064 | 157.9496 | 0 | 2 | 0 | 4.4448 | TRUE | TRUE | 0 | 1762.5068

## Деньги
То что скинет Дима (ОБНОВИТЬ)
Т | Пик | Пик максимум | Пик минимум | Провал | Провал Максимум | Провал минимум
-29 | 1.5438 | 1.7564 | 1.3545 | 1.1734 | 1.3734 | 1.0184
-25 | 1.6881 | 1.8957 | 1.4988 | 0.95978 | 1.1598 | 0.80478
-20 | 1.7077 | 1.9122 | 1.5184 | 0.87401 | 1.074 | 0.71901
-15 | 1.652 | 1.8548 | 1.4626 | 0.87202 | 1.072 | 0.71702
-10 | 1.588 | 1.7895 | 1.3987 | 0.88217 | 1.0822 | 0.72717
-5 | 1.5472 | 1.7476 | 1.3579 | 0.87624 | 1.0762 | 0.72124
0 | 1.5364 | 1.7364 | 1.3471 | 0.8551 | 1.0551 | 0.7001
5 | 1.5488 | 1.7499 | 1.3595 | 0.83423 | 1.0342 | 0.67923
8 | 1.563 | 1.7658 | 1.3737 | 0.82879 | 1.0288 | 0.67379
1344.6468
Пик | 2,920684582141670E-05x5 - 1,817632666623050E-04x4 - 1,464067050969310E-02x3 + 4,667237990612450E-01x2 + 5,024806964265030E-01x + 1,536443136672040E+03
провал | -3,843671881309520E-05x5 + 1,452674024182700E-05x4 + 2,559162832808860E-02x3 + 4,935307632601750E-03x2 - 4,816976534850370E+00x + 8,551048550043700E+02
Относительная прибыль, руб/МВт
|  |  | Зарядка день-разрядка ночь | Зарядка ночь разрядка день | Нет Аккум
|  | -29 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | -15 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 8 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 15 | #REF! | #REF! | #REF!