## 10x15x4
T air | Заряд | [17 empty] | N ПГУ заряд | Q теплофик | Q ПКМ гор | Q ПКМ риф | КПД ПГУ простой | КПД ПГУ физ метод | КИТТ ПГУ | КПД ПКМ физ метод | КПД всей установки физ метод | КИТТ всей установки | Расход природного газа на всю установку | Расход метана на всю установку | Разряд | [16 empty] | N ПГУ разряд | N пиковой ГТУ | N разряд сумм | Q теплофик | Q осн ГТУ | Q пик ГТУ | КПД ПГУ простой | КПД ПГУ физ метод | КИТТ ПГУ | КПД пик ГТУ физ метод | КИТТ пик ГТУ | КПД всей установки физ метод | КИТТ всей установки | Расход природного газа на всю установку | Расход метана на всю установку | dQ теплофик | dN зарядка | dN разрядка | КПД эд | 0.95 | Зарядка
| G CH4 ref ПКМ | G CH4 ref comb | KPD GTU | n_GTU | GTU | Turbine | KN | DK | PEN | Q СП1 | Q СП2 | Q ОД | Q турбины | Q от ПКМ | Qпп | G газ ПКМ | dH газ ПКМ | Q газ ПКМ | [10 empty] | Расход теплоты |  | Gsg mGTU | Gsg sgGTU | Qnr sg | KPD GTU | n_GTU | GTU | Turbine | KN | DK | PEN | SGgtu_comp | SGgtu_turb | Q СП1 | Q СП2 | Q ОД | Q турбины | Q ГВТО | [13 empty] | Расход теплоты |  |  |  |  | КПД мех | 0.99 | Разрядка
-29 | 0.90487 | 0.35759 | 31.5469 | 0.77609 | 128.5666 | 36.8368 | 0.045148 | 6.2227 | 2.7803 | 106.6257 | 22.9848 | 8.914 | 138.5246 | 18.5911 | 17.2319 | 6.8646 | 896.4143 | 6.1536 | 155.0789 | 157.1156 | 17.9508 | 45.4246 | 57.65% | 60.12% | 75.14% | 92.31% | 59.14% | 77.25% | 470.9164 | 9.3808 | 1.0811 | 1.1093 | 23.5427 | 34.0758 | 1 | 165.66 | 50.038 | 0.1512 | 6.3014 | 1.1767 | 15692.4 | 23549.252 | 105.1881 | 31.5581 | 8.9727 | 145.719 | 11.3565 | 206.4936 | 7.4689 | 213.9625 | 157.0755 | 486.151 | 26.1168 | 60.66% | 60.66% | 72.45% | 50.6% | 72.08% | 60.24% | 72.43% | 460.6987 | 9.1773 | 0.025538 | -19.9854 | 8.8249 | КПД эг | 0.98 | Номинальный режим
-25 | 0.90487 | 0.35784 | 32.3256 | 0.82886 | 137.3091 | 38.885 | 0.045797 | 6.2412 | 2.5163 | 110.7749 | 24.6006 | 9.5516 | 144.9271 | 18.78 | 17.2237 | 6.8696 | 896.4143 | 6.158 | 166.0699 | 163.7071 | 17.9638 | 45.4247 | 59.34% | 61.79% | 76.17% | 92.63% | 60.86% | 78.12% | 488.1578 | 9.7243 | 1.0811 | 1.1093 | 23.5427 | 34.0824 | 1 | 165.66 | 49.6214 | 0.12785 | 6.3014 | 1.0781 | 15702.4129 | 23563.6052 | 110.4739 | 32.0343 | 9.6928 | 152.201 | 11.4671 | 206.2191 | 7.473 | 213.6921 | 163.6681 | 486.0576 | 26.1168 | 61.77% | 61.77% | 73.74% | 51.01% | 72.52% | 61.32% | 73.68% | 460.6052 | 9.1754 | 0.023803 | -21.3873 | 8.564 | Qnr CH4 | 50.2 | Минимум нагрузки
-20 | 0.90487 | 0.35791 | 32.8361 | 0.86338 | 143.0283 | 41.7077 | 0.044241 | 6.2534 | 1.9602 | 110.9297 | 28.6838 | 9.7769 | 149.3905 | 19.0097 | 17.2217 | 6.8708 | 896.4143 | 6.1591 | 175.1086 | 168.4001 | 17.967 | 45.4247 | 61.19% | 63.65% | 77.36% | 93.01% | 62.76% | 79.18% | 498.9737 | 9.9397 | 1.0811 | 1.1093 | 23.5427 | 34.0912 | 1 | 165.66 | 51.191 | 0.11311 | 6.3014 | 0.95384 | 15714.9548 | 23581.5837 | 110.2151 | 36.5634 | 9.8667 | 156.6453 | 11.7231 | 207.8897 | 7.4782 | 215.3679 | 168.3684 | 485.9316 | 26.1168 | 63.13% | 63.13% | 75.02% | 51.95% | 73.52% | 62.67% | 74.94% | 460.4793 | 9.1729 | 0.018828 | -22.7434 | 8.4185
-15 | 0.90488 | 0.35762 | 32.7307 | 0.85578 | 141.7679 | 43.8458 | 0.045276 | 6.2507 | 1.8884 | 105.5679 | 34.1682 | 9.3091 | 149.0452 | 19.1489 | 17.2309 | 6.8653 | 896.4143 | 6.1542 | 176.0003 | 168.1941 | 17.9525 | 45.4247 | 61.95% | 64.47% | 77.92% | 93.24% | 63.6% | 79.71% | 496.5109 | 9.8907 | 1.0811 | 1.1093 | 23.5427 | 34.0948 | 1 | 165.66 | 54.0122 | 0.11895 | 6.3014 | 0.83039 | 15727.5251 | 23599.603 | 102.9889 | 43.9815 | 9.2209 | 156.1913 | 11.9794 | 210.7518 | 7.4834 | 218.2352 | 168.1707 | 485.8799 | 26.1168 | 63.92% | 63.92% | 75.52% | 52.93% | 74.52% | 63.47% | 75.47% | 460.4276 | 9.1719 | 0.01391 | -22.4862 | 8.5403
-10 | 0.90487 | 0.35728 | 32.574 | 0.84549 | 140.0635 | 45.854 | 0.045194 | 6.2471 | 1.8353 | 99.2163 | 40.7394 | 8.7485 | 148.7042 | 19.2856 | 17.2418 | 6.8587 | 896.4143 | 6.1483 | 176.3045 | 167.9899 | 17.9353 | 45.4246 | 62.68% | 65.25% | 78.47% | 93.48% | 64.39% | 80.24% | 493.346 | 9.8276 | 1.0811 | 1.1093 | 23.5427 | 34.0869 | 1 | 165.66 | 56.5764 | 0.12279 | 6.3014 | 0.70958 | 15740.1234 | 23617.6624 | 94.6625 | 52.6088 | 8.4666 | 155.7378 | 12.236 | 213.364 | 7.4885 | 220.8526 | 167.9738 | 485.993 | 26.1168 | 64.61% | 64.61% | 75.95% | 53.95% | 75.52% | 64.18% | 75.93% | 460.5407 | 9.1741 | 0.0095956 | -22.5284 | 8.552
-5 | 0.90488 | 0.35693 | 32.4747 | 0.84038 | 139.2178 | 47.8201 | 0.045344 | 6.2453 | 1.6831 | 91.8517 | 48.4067 | 8.0908 | 148.3492 | 19.4383 | 17.2529 | 6.8521 | 896.4143 | 6.1423 | 177.5298 | 167.7875 | 17.918 | 45.4248 | 63.32% | 65.94% | 78.91% | 93.74% | 65.1% | 80.66% | 492.0393 | 9.8016 | 1.0811 | 1.1093 | 23.5427 | 34.0611 | 1 | 165.66 | 58.8675 | 0.12971 | 6.3014 | 0.71664 | 15752.7496 | 23635.7617 | 85.0429 | 62.6596 | 7.5824 | 155.2849 | 12.4928 | 215.572 | 7.4937 | 223.0657 | 167.7777 | 486.3618 | 26.1168 | 65.11% | 65.11% | 76.25% | 55% | 76.53% | 64.71% | 76.27% | 460.9095 | 9.1815 | 0.0058633 | -22.1784 | 8.6523
0 | 0.90488 | 0.35648 | 32.4074 | 0.83898 | 137.848 | 49.2116 | 0.046352 | 6.2424 | 1.6195 | 83.6826 | 56.9798 | 7.3476 | 148.01 | 19.5768 | 17.2672 | 6.8435 | 896.4143 | 6.1346 | 177.5795 | 167.5868 | 17.8955 | 45.4248 | 64.03% | 66.7% | 79.46% | 93.97% | 65.89% | 81.19% | 488.6794 | 9.7346 | 1.0811 | 1.1093 | 23.5427 | 34.0121 | 1 | 164.3046 | 59.99 | 0.13729 | 6.2985 | 0.7219 | 15765.4033 | 23653.9004 | 74.8171 | 73.3916 | 6.6238 | 154.8325 | 12.7499 | 215.2949 | 7.4989 | 222.7938 | 167.5824 | 483.0769 | 26.1168 | 65.59% | 65.59% | 76.62% | 56.1% | 77.53% | 65.22% | 76.67% | 457.6246 | 9.116 | 0.0026433 | -21.16 | 8.6202
5 | 0.90487 | 0.3559 | 32.3093 | 0.84415 | 134.8837 | 49.6346 | 0.047201 | 6.2361 | 1.6835 | 75.3122 | 65.8134 | 6.5677 | 147.6932 | 19.6947 | 17.2857 | 6.8323 | 896.4143 | 6.1246 | 174.9629 | 167.388 | 17.8662 | 45.4246 | 64.85% | 67.65% | 80.25% | 94.18% | 66.83% | 81.94% | 480.7672 | 9.577 | 1.0811 | 1.1093 | 23.5427 | 33.8302 | 1 | 159.7866 | 59.0067 | 0.14051 | 6.2889 | 0.716 | 15778.0841 | 23672.0781 | 65.2569 | 83.4177 | 5.7061 | 154.3808 | 13.0073 | 209.8353 | 7.5041 | 217.3394 | 167.3881 | 472.3188 | 26.1168 | 66% | 66% | 77.11% | 57.24% | 78.54% | 65.65% | 77.19% | 446.8665 | 8.9017 | 7.2427e-05 | -19.3296 | 8.246
8 | 0.90487 | 0.35545 | 32.1185 | 0.83948 | 131.8625 | 49.269 | 0.044635 | 6.2297 | 1.8454 | 73.4556 | 67.206 | 6.3788 | 147.0403 | 19.6938 | 17.3002 | 6.8235 | 896.4143 | 6.1167 | 171.424 | 166.7341 | 17.8433 | 45.4246 | 65.05% | 67.94% | 80.58% | 94.18% | 67.09% | 82.25% | 473.8176 | 9.4386 | 1.0811 | 1.1099 | 23.5367 | 33.7012 | 1 | 157.0758 | 58.8134 | 0.13951 | 6.2832 | 0.71185 | 15789.3355 | 23688.7087 | 66.8695 | 80.9737 | 5.8262 | 153.6694 | 13.0658 | 206.9482 | 7.5092 | 214.4574 | 166.7352 | 466.0838 | 26.1234 | 66.24% | 66.24% | 77.37% | 57.51% | 78.76% | 65.89% | 77.45% | 440.6381 | 8.7777 | 0.00061186 | -19.7484 | 8.5043
[16 empty] | Теплота сгорания метана (нр) | 50.2 | МДж/кг | [44 empty] | -3.9132 | 0.59138 | 0.63051
[17 empty] | Состав уходящих газов ПКМ | [45 empty] | -3.8484 | 0.60853 | 0.64702
[17 empty] | N2 | 0.71032 | [44 empty] | -3.3469 | 0.62775 | 0.66122
[17 empty] | H2O | 0.18053 | [44 empty] | -3.537 | 0.63593 | 0.6713
[17 empty] | CO2 | 0.090539 | [44 empty] | -3.6796 | 0.64394 | 0.68074
[17 empty] | O2 | 0.0099671 | [44 empty] | -3.6962 | 0.65106 | 0.68802
[17 empty] | Ar | 0.0086425 | [44 empty] | -3.6675 | 0.65887 | 0.69554
[17 empty] | Температура конца | 60 | [44 empty] | -3.5981 | 0.66828 | 0.70426
[63 empty] | -3.6282 | 0.67095 | 0.70723
[17 empty] | Влажность | 998 | [44 empty] | -3.6572

## 10x15x6
T air | Заряд | [17 empty] | N ПГУ заряд | Q теплофик | Q ПКМ гор | Q ПКМ риф | КПД ПГУ простой | КПД ПГУ физ метод | КИТТ ПГУ | КПД ПКМ физ метод | КПД всей установки физ метод | КИТТ всей установки | Расход природного газа на всю установку | Расход метана на всю установку | Разряд | [16 empty] | N ПГУ разряд | N пиковой ГТУ | N разряд сумм | Q теплофик | Q осн ГТУ | Q пик ГТУ | КПД ПГУ простой | КПД ПГУ физ метод | КИТТ ПГУ | КПД пик ГТУ физ метод | КИТТ пик ГТУ | КПД всей установки физ метод | КИТТ всей установки | Расход природного газа на всю установку | Расход метана на всю установку | dQ теплофик | dN зарядка | dN разрядка | КПД эд | 0.95 | Зарядка
| G CH4 ref ПКМ | G CH4 ref comb | KPD GTU | n_GTU | GTU | Turbine | KN | DK | PEN | Q СП1 | Q СП2 | Q ОД | Q турбины | Q от ПКМ | Qпп | G газ ПКМ | dH газ ПКМ | Q газ ПКМ | [10 empty] | Расход теплоты |  | Gsg mGTU | Gsg sgGTU | Qnr sg | KPD GTU | n_GTU | GTU | Turbine | KN | DK | PEN | SGgtu_comp | SGgtu_turb | Q СП1 | Q СП2 | Q ОД | Q турбины | Q ГВТО | [13 empty] | Расход теплоты |  |  |  |  | КПД мех | 0.99 | Разрядка
-29 | 1.3573 | 0.5349 | 30.9866 | 0.73589 | 121.9075 | 33.8878 | 0.045326 | 6.2085 | 2.6908 | 101.1923 | 19.9969 | 8.3706 | 129.5597 | 27.6059 | 25.895 | 10.2686 | 1246.7675 | 12.8025 | 145.6676 | 157.1656 | 26.852 | 68.1368 | 55.21% | 58.09% | 74.13% | 96.12% | 57.37% | 77.84% | 488.4091 | 9.7293 | 1.0811 | 2.2046 | 23.5427 | 34.0758 | 1 | 165.66 | 52.0207 | 0.19856 | 6.3014 | 1.175 | 31213.3847 | 46839.3663 | 96.4814 | 29.9053 | 8.1638 | 134.5505 | 22.5873 | 208.3686 | 14.8544 | 223.2231 | 157.1378 | 486.151 | 51.9014 | 59.26% | 59.26% | 70.54% | 50.67% | 72.14% | 58.6% | 70.69% | 460.6987 | 9.1773 | 0.01771 | -29.3966 | 18.0854 | КПД эг | 0.98 | Номинальный режим
-25 | 1.3573 | 0.53532 | 31.7093 | 0.78692 | 130.3604 | 35.8265 | 0.045195 | 6.2265 | 2.5733 | 105.3927 | 21.4877 | 8.9932 | 135.8736 | 27.882 | 25.882 | 10.2766 | 1005.1821 | 10.3298 | 156.1087 | 163.7556 | 26.8729 | 68.1372 | 56.72% | 60.11% | 75.42% | 93.56% | 58.91% | 78.48% | 506.1217 | 10.0821 | 1.0811 | 2.2046 | 23.5427 | 34.0824 | 1 | 165.66 | 51.3797 | 0.17569 | 6.3014 | 1.0783 | 31232.4857 | 46866.7471 | 101.6731 | 30.398 | 8.8507 | 140.9218 | 22.8067 | 207.8739 | 14.8623 | 222.7362 | 163.7286 | 486.0576 | 51.9014 | 60.23% | 60.23% | 71.76% | 51.08% | 72.58% | 59.52% | 71.84% | 460.6052 | 9.1754 | 0.016515 | -31.3485 | 17.6081 | Qnr CH4 | 50.2 | Минимум нагрузки
-20 | 1.3573 | 0.53541 | 32.1941 | 0.81939 | 135.7397 | 38.4931 | 0.044182 | 6.2379 | 2.1631 | 105.8089 | 25.1848 | 9.2303 | 140.2239 | 28.2163 | 25.8789 | 10.2785 | 1246.7675 | 12.8148 | 164.5009 | 168.4402 | 26.8778 | 68.1373 | 58.46% | 61.3% | 76.1% | 96.86% | 60.74% | 79.42% | 516.644 | 10.2917 | 1.0811 | 2.2046 | 23.5427 | 34.0912 | 1 | 165.66 | 52.8422 | 0.16222 | 6.3014 | 0.95439 | 31256.403 | 46901.032 | 101.1587 | 34.9595 | 8.9854 | 145.1037 | 23.3152 | 209.4389 | 14.8721 | 224.311 | 168.4189 | 485.9316 | 51.9014 | 61.45% | 61.45% | 72.96% | 52.03% | 73.58% | 60.72% | 73.02% | 460.4793 | 9.1729 | 0.012661 | -33.3511 | 17.3616
-15 | 1.3573 | 0.53497 | 32.0697 | 0.81073 | 134.3053 | 40.4592 | 0.044881 | 6.2349 | 2.1185 | 101.1172 | 29.8635 | 8.8259 | 139.8066 | 28.4177 | 25.8929 | 10.2699 | 1245.3598 | 12.7897 | 165.0238 | 168.2243 | 26.8554 | 68.1369 | 59.15% | 62.07% | 76.63% | 97.08% | 61.53% | 79.92% | 513.7837 | 10.2347 | 1.0811 | 2.2046 | 23.5427 | 34.0948 | 1 | 165.66 | 55.7001 | 0.16788 | 6.3014 | 0.82975 | 31280.3653 | 46935.3814 | 93.7242 | 42.3368 | 8.3242 | 144.3851 | 23.8242 | 212.3381 | 14.8819 | 227.2201 | 168.2093 | 485.8799 | 51.9014 | 62.18% | 62.18% | 73.42% | 53% | 74.58% | 61.48% | 73.53% | 460.4276 | 9.1719 | 0.0089104 | -33.4627 | 17.5252
-10 | 1.3573 | 0.53446 | 31.9201 | 0.80106 | 132.7041 | 42.4243 | 0.045307 | 6.2315 | 2.0695 | 95.2444 | 35.8313 | 8.3153 | 139.3909 | 28.6203 | 25.9093 | 10.2601 | 1246.4115 | 12.7883 | 165.3841 | 168.0112 | 26.8297 | 68.1371 | 59.85% | 62.83% | 77.17% | 97.34% | 62.33% | 80.43% | 510.7057 | 10.1734 | 1.0811 | 2.2046 | 23.5427 | 34.0869 | 1 | 165.66 | 58.3325 | 0.17292 | 6.3014 | 0.71059 | 31304.372 | 46969.7944 | 85.0332 | 51.0934 | 7.5411 | 143.6677 | 24.3337 | 215.0134 | 14.8918 | 229.9053 | 168.0014 | 485.993 | 51.9014 | 62.81% | 62.81% | 73.8% | 54.02% | 75.58% | 62.15% | 73.97% | 460.5407 | 9.1741 | 0.005834 | -33.4488 | 17.6047
-5 | 1.3573 | 0.53394 | 31.827 | 0.79636 | 131.9247 | 44.3868 | 0.045394 | 6.2298 | 1.9284 | 88.3881 | 42.8538 | 7.7127 | 138.9545 | 28.8463 | 25.9256 | 10.2502 | 1246.5891 | 12.7778 | 166.6603 | 167.8008 | 26.8039 | 68.1369 | 60.48% | 63.51% | 77.59% | 97.62% | 63.06% | 80.84% | 509.447 | 10.1483 | 1.0811 | 2.2046 | 23.5427 | 34.0611 | 1 | 165.66 | 60.7666 | 0.18285 | 6.3014 | 0.71664 | 31328.4223 | 47004.27 | 74.7942 | 61.5503 | 6.607 | 142.9515 | 24.8437 | 217.358 | 14.9017 | 232.2597 | 167.7951 | 486.3618 | 51.9014 | 63.29% | 63.29% | 74.08% | 55.07% | 76.58% | 62.69% | 74.32% | 460.9095 | 9.1815 | 0.0033787 | -33.0479 | 17.8463
0 | 1.3573 | 0.53324 | 31.7302 | 0.79286 | 130.2711 | 45.7797 | 0.045266 | 6.2263 | 1.9036 | 80.778 | 50.7411 | 7.0307 | 138.5498 | 29.0432 | 25.9481 | 10.2367 | 1246.7479 | 12.7626 | 166.3881 | 167.593 | 26.7686 | 68.1371 | 61.17% | 64.29% | 78.16% | 97.86% | 63.87% | 81.38% | 505.4638 | 10.069 | 1.0811 | 2.2046 | 23.5427 | 34.0121 | 1 | 164.3046 | 61.7753 | 0.19215 | 6.2985 | 0.72191 | 31352.5157 | 47038.8073 | 65.1263 | 71.4041 | 5.7059 | 142.2364 | 25.3542 | 216.9686 | 14.9116 | 231.8802 | 167.5906 | 483.0769 | 51.9014 | 63.66% | 63.66% | 74.36% | 56.17% | 77.58% | 63.12% | 74.67% | 457.6246 | 9.116 | 0.0014283 | -32.3514 | 17.7066
5 | 1.3573 | 0.53236 | 31.6362 | 0.79808 | 127.5217 | 46.3952 | 0.045269 | 6.2205 | 1.961 | 72.7973 | 59.0713 | 6.3009 | 138.1694 | 29.2184 | 25.9759 | 10.2198 | 1246.7505 | 12.7416 | 164.1806 | 167.3878 | 26.7245 | 68.1369 | 61.97% | 65.23% | 78.96% | 98.07% | 64.84% | 82.12% | 497.9491 | 9.9193 | 1.0811 | 2.2059 | 23.5335 | 33.8302 | 1 | 159.7866 | 61.4924 | 0.19035 | 6.2889 | 0.71605 | 31381.6837 | 47081.7419 | 75.9829 | 58.9133 | 6.6217 | 141.5178 | 25.87 | 212.1938 | 14.9247 | 227.1185 | 167.3879 | 472.3188 | 51.9114 | 64.15% | 64.15% | 74.89% | 57.31% | 78.59% | 63.65% | 75.25% | 446.8765 | 8.9019 | 3.6264e-05 | -30.1118 | 18.025
8 | 1.3573 | 0.53173 | 31.5142 | 0.79798 | 125.3439 | 46.2564 | 0.045148 | 6.2158 | 2.0534 | 70.7262 | 60.6803 | 6.0929 | 137.4995 | 29.2332 | 25.9964 | 10.2076 | 896.4143 | 9.1503 | 161.7746 | 166.7327 | 26.6926 | 68.1372 | 62.16% | 66.47% | 79.94% | 93.83% | 65.11% | 82.4% | 492.5675 | 9.8121 | 1.0811 | 2.207 | 23.5254 | 33.7012 | 1 | 157.0758 | 61.2104 | 0.18978 | 6.2832 | 0.71187 | 31400.5776 | 47109.8041 | 78.0899 | 55.8834 | 6.7764 | 140.7496 | 25.9835 | 209.2203 | 14.9334 | 224.1537 | 166.7332 | 466.0838 | 51.9202 | 64.31% | 64.31% | 75.09% | 57.58% | 78.81% | 63.81% | 75.46% | 440.6502 | 8.7779 | 0.00029999 | -29.3978 | 18.2006
[16 empty] | Теплота сгорания метана (нр) | 50.2 | МДж/кг
Состав уходящих газов ПКМ
[17 empty] | N2 | 0.71032 | [44 empty] | -5.6786 | 0.57373 | 0.63051
[17 empty] | H2O | 0.18053 | [44 empty] | -5.7944 | 0.58907 | 0.64702
[17 empty] | CO2 | 0.090539 | [44 empty] | -5.3872 | 0.60735 | 0.66122
[17 empty] | O2 | 0.0099671 | [44 empty] | -5.5986 | 0.61532 | 0.6713
[17 empty] | Ar | 0.0086425 | [44 empty] | -5.7438 | 0.6233 | 0.68074
[17 empty] | Температура конца | 60 | [44 empty] | -5.743 | 0.63059 | 0.68802
[63 empty] | -5.6864 | 0.63868 | 0.69554
[17 empty] | Влажность | 998 | [44 empty] | -5.5858 | 0.6484 | 0.70426
[63 empty] | -5.6168 | 0.65106 | 0.70723
-5.6483

## 10x15x8
T air | Заряд | [17 empty] | N ПГУ заряд | Q теплофик | Q ПКМ гор | Q ПКМ риф | КПД ПГУ простой | КПД ПГУ физ метод | КИТТ ПГУ | КПД ПКМ физ метод | КПД всей установки физ метод | КИТТ всей установки | Расход природного газа на всю установку | Расход метана на всю установку | Разряд | [16 empty] | N ПГУ разряд | N пиковой ГТУ | N разряд сумм | Q теплофик | Q осн ГТУ | Q пик ГТУ | КПД ПГУ простой | КПД ПГУ физ метод | КИТТ ПГУ | КПД пик ГТУ физ метод | КИТТ пик ГТУ | КПД всей установки физ метод | КИТТ всей установки | Расход природного газа на всю установку | Расход метана на всю установку | dQ теплофик | dN зарядка | dN разрядка | КПД эд | 0.95 | Зарядка
| G CH4 ref ПКМ | G CH4 ref comb | KPD GTU | n_GTU | GTU | Turbine | KN | DK | PEN | Q СП1 | Q СП2 | Q ОД | Q турбины | Q от ПКМ | Qпп | G газ ПКМ | dH газ ПКМ | Q газ ПКМ | [10 empty] | Расход теплоты |  | Gsg mGTU | Gsg sgGTU | Qnr sg | KPD GTU | n_GTU | GTU | Turbine | KN | DK | PEN | SGgtu_comp | SGgtu_turb | Q СП1 | Q СП2 | Q ОД | Q турбины | Q ГВТО | [13 empty] | Расход теплоты |  |  |  |  | КПД мех | 0.99 | Разрядка
-29 | 1.8098 | 0.7112 | 30.4771 | 0.69676 | 115.4251 | 31.0026 | 0.045471 | 6.1948 | 2.5903 | 95.6902 | 17.2478 | 7.8354 | 120.7734 | 36.4412 | 34.5908 | 13.653 | 1246.7675 | 17.0221 | 136.5065 | 157.2146 | 35.7021 | 90.8496 | 52.92% | 56.79% | 73.75% | 95.78% | 55.73% | 78.54% | 505.2786 | 10.0653 | 1.0811 | 3.2998 | 23.5427 | 34.0758 | 1 | 165.66 | 54.3362 | 0.24567 | 6.3014 | 1.1759 | 46778.7928 | 70193.1605 | 87.7684 | 28.2102 | 7.374 | 123.3527 | 33.8475 | 210.5641 | 22.2582 | 232.8223 | 157.2002 | 486.151 | 77.686 | 58.04% | 58.04% | 68.69% | 50.77% | 72.22% | 57.26% | 69.17% | 460.6987 | 9.1773 | 0.0091499 | -38.5577 | 27.6846 | КПД эг | 0.98 | Номинальный режим
-25 | 1.8097 | 0.7118 | 31.139 | 0.74664 | 123.6885 | 32.8827 | 0.045371 | 6.2123 | 2.5705 | 99.9143 | 18.6426 | 8.442 | 126.9989 | 36.8043 | 34.5716 | 13.6645 | 1005.1821 | 13.7353 | 146.5977 | 163.8031 | 35.7322 | 90.8493 | 54.25% | 58.79% | 74.99% | 93.24% | 57.07% | 78.95% | 523.7958 | 10.4342 | 1.0811 | 3.2998 | 23.5427 | 34.0824 | 1 | 165.66 | 53.5493 | 0.22339 | 6.3014 | 1.0796 | 46805.6505 | 70231.6603 | 92.8563 | 28.7302 | 8.0274 | 129.6139 | 34.1752 | 209.9268 | 22.2692 | 232.196 | 163.7891 | 486.0576 | 77.686 | 58.89% | 58.89% | 69.86% | 51.18% | 72.66% | 58.06% | 70.24% | 460.6052 | 9.1754 | 0.0085527 | -40.8596 | 27.0679 | Qnr CH4 | 50.2 | Минимум нагрузки
-20 | 1.8097 | 0.71197 | 31.6083 | 0.77937 | 129.1102 | 35.454 | 0.045142 | 6.2238 | 2.2798 | 100.5638 | 21.9803 | 8.6887 | 131.2328 | 37.2467 | 34.566 | 13.6678 | 1246.7675 | 17.0406 | 154.8118 | 168.4795 | 35.7409 | 90.8493 | 55.84% | 59.61% | 75.35% | 96.51% | 58.77% | 79.7% | 535.059 | 10.6585 | 1.0811 | 3.2998 | 23.5427 | 34.0912 | 1 | 165.66 | 54.9723 | 0.21123 | 6.3014 | 0.9547 | 46839.2689 | 70279.8515 | 92.1058 | 33.3033 | 8.1246 | 133.5338 | 34.9357 | 211.4531 | 22.283 | 233.7361 | 168.4694 | 485.9316 | 77.686 | 60% | 60% | 70.99% | 52.12% | 73.65% | 59.15% | 71.36% | 460.4793 | 9.1729 | 0.005969 | -43.0402 | 26.7867
-15 | 1.8098 | 0.71134 | 31.4575 | 0.7686 | 127.3259 | 37.2383 | 0.045516 | 6.22 | 2.2706 | 96.3452 | 26.0794 | 8.3288 | 130.7534 | 37.5006 | 34.5865 | 13.6557 | 1245.3598 | 17.0062 | 154.7718 | 168.254 | 35.7091 | 90.8497 | 56.49% | 60.36% | 75.9% | 96.72% | 59.55% | 80.21% | 531.3137 | 10.5839 | 1.0811 | 3.2998 | 23.5427 | 34.0948 | 1 | 165.66 | 57.8102 | 0.21634 | 6.3014 | 0.83103 | 46872.938 | 70328.1154 | 84.5213 | 40.5764 | 7.4536 | 132.5513 | 35.6968 | 214.3325 | 22.2969 | 236.6293 | 168.2481 | 485.8799 | 77.686 | 60.66% | 60.66% | 71.39% | 53.1% | 74.65% | 59.86% | 71.84% | 460.4276 | 9.1719 | 0.0034984 | -43.7146 | 26.9344
-10 | 1.8098 | 0.71063 | 31.298 | 0.75781 | 125.5381 | 39.0529 | 0.045264 | 6.2163 | 2.2478 | 91.2127 | 31.1716 | 7.8878 | 130.2721 | 37.76 | 34.609 | 13.642 | 1246.4115 | 17.0036 | 154.7729 | 168.0321 | 35.6735 | 90.8496 | 57.15% | 61.12% | 76.45% | 96.96% | 60.35% | 80.73% | 527.6288 | 10.5105 | 1.0811 | 3.2998 | 23.5427 | 34.0869 | 1 | 165.66 | 60.557 | 0.22307 | 6.3014 | 0.71092 | 46906.6569 | 70376.4506 | 75.448 | 49.482 | 6.6406 | 131.5706 | 36.4586 | 217.118 | 22.3107 | 239.4287 | 168.0291 | 485.993 | 77.686 | 61.26% | 61.26% | 71.75% | 54.12% | 75.65% | 60.52% | 72.29% | 460.5407 | 9.1741 | 0.001771 | -44.0599 | 27.1281
-5 | 1.8098 | 0.70995 | 31.2042 | 0.75278 | 124.705 | 40.9599 | 0.045214 | 6.2145 | 2.1419 | 84.9031 | 37.5156 | 7.3414 | 129.76 | 38.0538 | 34.6307 | 13.629 | 1246.5891 | 16.9897 | 155.9044 | 167.8139 | 35.6393 | 90.8495 | 57.77% | 61.81% | 76.88% | 97.23% | 61.1% | 81.13% | 526.1303 | 10.4807 | 1.0811 | 3.3 | 23.5418 | 34.0611 | 1 | 165.66 | 63.0986 | 0.23591 | 6.3014 | 0.71661 | 46940.9019 | 70425.6964 | 64.6239 | 60.3087 | 5.6586 | 130.5911 | 37.2216 | 219.5641 | 22.3249 | 241.8891 | 167.8127 | 486.3618 | 77.6871 | 61.72% | 61.72% | 71.99% | 55.17% | 76.65% | 61.05% | 72.64% | 460.9105 | 9.1815 | 0.00070248 | -43.8038 | 27.4756
0 | 1.8097 | 0.70901 | 31.1219 | 0.75007 | 123.2393 | 42.4319 | 0.045184 | 6.2114 | 2.1126 | 77.7596 | 44.8118 | 6.712 | 129.2835 | 38.3155 | 34.6604 | 13.611 | 1246.7479 | 16.9695 | 155.9011 | 167.599 | 35.5923 | 90.8493 | 58.45% | 62.61% | 77.45% | 97.47% | 61.94% | 81.66% | 522.4309 | 10.407 | 1.0811 | 3.3022 | 23.5299 | 34.0121 | 1 | 164.3046 | 63.9964 | 0.24355 | 6.2985 | 0.72185 | 46980.4884 | 70484.3287 | 72.1794 | 51.1393 | 6.2895 | 129.6082 | 37.9906 | 219.0689 | 22.343 | 241.4119 | 167.5988 | 483.0769 | 77.6998 | 61.98% | 61.98% | 72.18% | 56.27% | 77.65% | 61.4% | 72.94% | 457.6385 | 9.1163 | 0.00012581 | -42.8383 | 27.2384
5 | 1.8097 | 0.70786 | 31.0477 | 0.75675 | 120.9187 | 43.2643 | 0.04495 | 6.2064 | 2.145 | 70.084 | 52.7226 | 6.0275 | 128.834 | 38.5536 | 34.6967 | 13.5889 | 1246.7505 | 16.942 | 154.3588 | 167.3876 | 35.5345 | 90.8489 | 59.23% | 63.56% | 78.22% | 97.68% | 62.92% | 82.37% | 515.8444 | 10.2758 | 1.0811 | 3.3047 | 23.5165 | 33.8302 | 1 | 159.7866 | 63.6618 | 0.24277 | 6.2889 | 0.71594 | 47020.9608 | 70544.4962 | 82.2017 | 39.3013 | 7.1233 | 128.6263 | 38.7613 | 214.243 | 22.3617 | 236.6047 | 167.3876 | 472.3188 | 77.7144 | 62.34% | 62.34% | 72.59% | 57.41% | 78.65% | 61.83% | 73.45% | 446.8949 | 8.9023 | 2.2501e-06 | -39.9336 | 27.5113
8 | 1.8097 | 0.70703 | 30.9326 | 0.75699 | 118.9054 | 43.186 | 0.044804 | 6.2022 | 2.2193 | 68.1399 | 54.1875 | 5.8284 | 128.1559 | 38.5753 | 34.7236 | 13.5729 | 896.4143 | 12.167 | 152.195 | 166.7312 | 35.4928 | 90.8493 | 59.39% | 65.13% | 79.45% | 93.49% | 63.18% | 82.64% | 510.7435 | 10.1742 | 1.0811 | 3.3064 | 23.5073 | 33.7012 | 1 | 157.0758 | 63.3917 | 0.24231 | 6.2832 | 0.71188 | 47045.8279 | 70581.612 | 84.0731 | 36.4742 | 7.2551 | 127.8024 | 38.9288 | 211.2807 | 22.3734 | 233.6541 | 166.7312 | 466.0838 | 77.7243 | 62.46% | 62.46% | 72.75% | 57.67% | 78.87% | 61.96% | 73.63% | 440.6698 | 8.7783 | 3.2627e-05 | -38.9774 | 27.701
[16 empty] | Теплота сгорания метана (нр) | 50.2 | МДж/кг
[17 empty] | Состав уходящих газов ПКМ | [45 empty] | -7.3022 | 0.55749 | 0.63051
[17 empty] | N2 | 0.71032 | [44 empty] | -7.6275 | 0.57074 | 0.64702
[17 empty] | H2O | 0.18053 | [44 empty] | -7.357 | 0.58765 | 0.66122
[17 empty] | CO2 | 0.090539 | [44 empty] | -7.5876 | 0.59543 | 0.6713
[17 empty] | O2 | 0.0099671 | [44 empty] | -7.7236 | 0.6035 | 0.68074
[17 empty] | Ar | 0.0086425 | [44 empty] | -7.7036 | 0.61098 | 0.68802
[17 empty] | Температура конца | 60 | [44 empty] | -7.612 | 0.61942 | 0.69554
[63 empty] | -7.5037 | 0.62923 | 0.70426
[17 empty] | Влажность | 998 | [44 empty] | -7.5391 | 0.63184 | 0.70723
-7.5507

## 10x15x10
T air | Заряд | [17 empty] | N ПГУ заряд | Q теплофик | Q ПКМ гор | Q ПКМ риф | КПД ПГУ простой | КПД ПГУ физ метод | КИТТ ПГУ | КПД ПКМ физ метод | КПД всей установки физ метод | КИТТ всей установки | Расход природного газа на всю установку | Расход метана на всю установку | Разряд | [16 empty] | N ПГУ разряд | N пиковой ГТУ | N разряд сумм | Q теплофик | Q осн ГТУ | Q пик ГТУ | КПД ПГУ простой | КПД ПГУ физ метод | КИТТ ПГУ | КПД пик ГТУ физ метод | КИТТ пик ГТУ | КПД всей установки физ метод | КИТТ всей установки | Расход природного газа на всю установку | Расход метана на всю установку | dQ теплофик | dN зарядка | dN разрядка | КПД эд | 0.95 | Зарядка
| G CH4 ref ПКМ | G CH4 ref comb | KPD GTU | n_GTU | GTU | Turbine | KN | DK | PEN | Q СП1 | Q СП2 | Q ОД | Q турбины | Q от ПКМ | Qпп | G газ ПКМ | dH газ ПКМ | Q газ ПКМ | [10 empty] | Расход теплоты |  | Gsg mGTU | Gsg sgGTU | Qnr sg | KPD GTU | n_GTU | GTU | Turbine | KN | DK | PEN | SGgtu_comp | SGgtu_turb | Q СП1 | Q СП2 | Q ОД | Q турбины | Q ГВТО | [13 empty] | Расход теплоты |  |  |  |  | КПД мех | 0.99 | Разрядка
-29 | 2.2622 | 0.8864 | 29.9838 | 0.65605 | 108.682 | 28.1003 | 0.044463 | 6.1805 | 2.4859 | 90.1736 | 14.6911 | 7.3089 | 112.1737 | 45.0889 | 43.3212 | 17.0164 | 1246.7675 | 21.2154 | 127.074 | 157.2626 | 44.4972 | 113.5618 | 50.77% | 55.69% | 73.65% | 95.44% | 54.23% | 79.39% | 520.5282 | 10.3691 | 1.0811 | 4.395 | 23.5427 | 34.0758 | 1 | 165.66 | 56.8282 | 0.29197 | 6.3014 | 1.1764 | 62387.0025 | 93608.3097 | 79.092 | 26.4342 | 6.6005 | 112.1267 | 45.1362 | 212.9321 | 29.6795 | 242.6116 | 157.2628 | 486.151 | 103.4706 | 56.93% | 56.93% | 66.86% | 50.88% | 72.31% | 56.11% | 67.82% | 460.6987 | 9.1773 | 0.0001667 | -47.9903 | 37.4739 | КПД эг | 0.98 | Номинальный режим
-25 | 2.2622 | 0.88708 | 30.5162 | 0.69939 | 115.8618 | 29.7232 | 0.041695 | 6.1957 | 2.5311 | 94.5504 | 15.8862 | 7.9082 | 118.3448 | 45.5047 | 43.2993 | 17.0295 | 1005.1821 | 17.1178 | 135.768 | 163.8495 | 44.5316 | 113.5618 | 51.95% | 57.74% | 74.95% | 92.9% | 55.42% | 79.69% | 537.7667 | 10.7125 | 1.0811 | 4.395 | 23.5427 | 34.0824 | 1 | 165.66 | 56.0111 | 0.27087 | 6.3014 | 1.0793 | 62420.2912 | 93656.0282 | 84.0484 | 27.0114 | 7.2186 | 118.2784 | 45.5715 | 212.265 | 29.6932 | 241.9582 | 163.8499 | 486.0576 | 103.4706 | 57.72% | 57.72% | 68% | 51.28% | 72.74% | 56.84% | 68.84% | 460.6052 | 9.1754 | 0.00021695 | -51.6892 | 36.8301 | Qnr CH4 | 50.2 | Минимум нагрузки
-20 | 2.2622 | 0.88761 | 31.0937 | 0.74275 | 123.0441 | 32.5872 | 0.04707 | 6.211 | 2.3265 | 95.1938 | 19.0611 | 8.149 | 122.4039 | 46.1141 | 43.2826 | 17.0395 | 1246.7675 | 21.2443 | 145.9255 | 168.5181 | 44.5578 | 113.5617 | 53.39% | 58.07% | 74.73% | 96.18% | 56.91% | 80.05% | 553.8392 | 11.0327 | 1.0811 | 4.395 | 23.5427 | 34.0912 | 1 | 165.66 | 57.2991 | 0.25821 | 6.3014 | 0.95519 | 62461.9481 | 93715.7424 | 83.1893 | 31.4568 | 7.2907 | 121.9367 | 46.5834 | 213.66 | 29.7103 | 243.3703 | 168.5201 | 485.9316 | 103.4706 | 58.7% | 58.7% | 69.06% | 52.23% | 73.73% | 57.82% | 69.88% | 460.4793 | 9.1729 | 0.0012117 | -51.9265 | 36.421
-15 | 2.2622 | 0.8867 | 30.8888 | 0.7273 | 120.4843 | 34.0694 | 0.045483 | 6.2055 | 2.3596 | 91.5145 | 22.5345 | 7.8364 | 121.8854 | 46.3976 | 43.3117 | 17.0221 | 1245.3598 | 21.1986 | 144.7757 | 168.283 | 44.5122 | 113.5618 | 53.99% | 58.84% | 75.37% | 96.36% | 57.7% | 80.63% | 548.1324 | 10.919 | 1.0811 | 4.395 | 23.5427 | 34.0948 | 1 | 165.66 | 60.2604 | 0.26479 | 6.3014 | 0.83142 | 62503.6552 | 93775.5285 | 75.3349 | 38.7574 | 6.5985 | 120.6908 | 47.5961 | 216.6577 | 29.7274 | 246.3851 | 168.2869 | 485.8799 | 103.4706 | 59.33% | 59.33% | 69.43% | 53.2% | 74.73% | 58.51% | 70.36% | 460.4276 | 9.1719 | 0.0023239 | -53.7108 | 36.6903
-10 | 2.2622 | 0.88579 | 30.7325 | 0.71596 | 118.6067 | 35.7525 | 0.045192 | 6.2015 | 2.3517 | 86.9022 | 26.9931 | 7.4447 | 121.3401 | 46.7125 | 43.3404 | 17.0047 | 1246.4115 | 21.1948 | 144.5437 | 168.0526 | 44.4666 | 113.5615 | 54.63% | 59.62% | 75.95% | 96.6% | 58.52% | 81.17% | 543.96 | 10.8359 | 1.0811 | 4.3967 | 23.5353 | 34.0869 | 1 | 165.66 | 63.1688 | 0.27387 | 6.3014 | 0.7106 | 62548.6179 | 93841.4486 | 65.8084 | 47.8855 | 5.75 | 119.444 | 48.613 | 219.5983 | 29.7473 | 249.3456 | 168.0569 | 485.993 | 103.4786 | 59.91% | 59.91% | 69.76% | 54.22% | 75.73% | 59.17% | 70.81% | 460.5487 | 9.1743 | 0.0025858 | -54.2892 | 37.045
-5 | 2.2622 | 0.88492 | 30.6417 | 0.71075 | 117.7425 | 37.5991 | 0.045256 | 6.1997 | 2.2815 | 81.3068 | 32.4802 | 6.9673 | 120.7543 | 47.0724 | 43.3681 | 16.988 | 1246.5891 | 21.1771 | 145.5475 | 167.8266 | 44.4232 | 113.5617 | 55.24% | 60.32% | 76.38% | 96.86% | 59.29% | 81.57% | 542.2402 | 10.8016 | 1.0811 | 4.3994 | 23.5237 | 34.0611 | 1 | 165.66 | 65.3633 | 0.28777 | 6.3014 | 0.71666 | 62595.5012 | 93910.9671 | 64.8487 | 47.7096 | 5.6392 | 118.1975 | 49.6328 | 221.7062 | 29.7688 | 251.475 | 167.8303 | 486.3618 | 103.4912 | 60.22% | 60.22% | 69.89% | 55.27% | 76.72% | 59.59% | 71.09% | 460.9301 | 9.1819 | 0.002161 | -54.1607 | 37.0616
0 | 2.2622 | 0.88377 | 30.5655 | 0.70824 | 116.3667 | 39.0938 | 0.045002 | 6.1968 | 2.2613 | 74.7002 | 39.1162 | 6.3937 | 120.2101 | 47.3948 | 43.4051 | 16.9658 | 1246.7479 | 21.1521 | 145.6465 | 167.6049 | 44.365 | 113.5618 | 55.91% | 61.13% | 76.96% | 97.09% | 60.16% | 82.09% | 538.6397 | 10.7299 | 1.0811 | 4.4026 | 23.5103 | 34.0121 | 1 | 164.3046 | 66.1395 | 0.29581 | 6.2985 | 0.72183 | 62643.2215 | 93982.0313 | 75.3209 | 35.1105 | 6.5211 | 116.9525 | 50.6545 | 221.0926 | 29.791 | 250.8836 | 167.607 | 483.0769 | 103.5057 | 60.39% | 60.39% | 69.98% | 56.37% | 77.72% | 59.88% | 71.34% | 457.6597 | 9.1167 | 0.001262 | -53.093 | 36.71
5 | 2.2622 | 0.88236 | 30.5005 | 0.71591 | 114.3935 | 40.0939 | 0.044976 | 6.1926 | 2.2771 | 67.4801 | 46.4587 | 5.7537 | 119.6924 | 47.695 | 43.4497 | 16.9388 | 1246.7505 | 21.1184 | 144.6311 | 167.3875 | 44.2944 | 113.5614 | 56.64% | 62.07% | 77.69% | 97.31% | 61.13% | 82.74% | 532.9106 | 10.6157 | 1.0811 | 4.4062 | 23.4945 | 33.8302 | 1 | 159.7866 | 65.899 | 0.29566 | 6.2889 | 0.71598 | 62692.0643 | 94055.1786 | 84.227 | 24.227 | 7.2548 | 115.7088 | 51.6786 | 216.3573 | 29.8141 | 246.1714 | 167.3874 | 472.3188 | 103.5227 | 60.67% | 60.67% | 70.31% | 57.51% | 78.72% | 60.27% | 71.82% | 446.9186 | 8.9028 | 4.3143e-05 | -49.6613 | 37.0779
8 | 2.2622 | 0.88131 | 30.3938 | 0.71667 | 112.5708 | 40.0932 | 0.045257 | 6.1887 | 2.3279 | 65.4509 | 47.9927 | 5.5616 | 119.0053 | 47.7245 | 43.4833 | 16.9188 | 896.4143 | 15.1662 | 142.7571 | 166.7298 | 44.242 | 113.562 | 56.79% | 64% | 79.17% | 93.15% | 61.39% | 83% | 528.1781 | 10.5215 | 1.0811 | 4.4088 | 23.4837 | 33.7012 | 1 | 157.0758 | 65.641 | 0.29526 | 6.2832 | 0.71184 | 62722.0384 | 94100.3108 | 85.8181 | 21.6497 | 7.3619 | 114.8297 | 51.8995 | 213.4067 | 29.8285 | 243.2353 | 166.7292 | 466.0838 | 103.5345 | 60.76% | 60.76% | 70.42% | 57.77% | 78.94% | 60.37% | 71.97% | 440.6954 | 8.7788 | 0.00038542 | -48.4153 | 37.2822
[16 empty] | Теплота сгорания метана (нр) | 50.2 | МДж/кг
[17 empty] | Состав уходящих газов ПКМ | [45 empty] | -7.3022 | 0.55749 | 0.63051
[17 empty] | N2 | 0.71032 | [44 empty] | -7.6275 | 0.57074 | 0.64702
[17 empty] | H2O | 0.18053 | [44 empty] | -7.357 | 0.58765 | 0.66122
[17 empty] | CO2 | 0.090539 | [44 empty] | -7.5876 | 0.59543 | 0.6713
[17 empty] | O2 | 0.0099671 | [44 empty] | -7.7236 | 0.6035 | 0.68074
[17 empty] | Ar | 0.0086425 | [44 empty] | -7.7036 | 0.61098 | 0.68802
[17 empty] | Температура конца | 60 | [44 empty] | -7.612 | 0.61942 | 0.69554
[63 empty] | -7.5037 | 0.62923 | 0.70426
[17 empty] | Влажность | 998 | [44 empty] | -7.5391 | 0.63184 | 0.70723
-7.5507

## 10x15x12
T air | Заряд | [17 empty] | N ПГУ заряд | Q теплофик | Q ПКМ гор | Q ПКМ риф | КПД ПГУ простой | КПД ПГУ физ метод | КИТТ ПГУ | КПД ПКМ физ метод | КПД всей установки физ метод | КИТТ всей установки | Расход природного газа на всю установку | Расход метана на всю установку | Разряд | [16 empty] | N ПГУ разряд | N пиковой ГТУ | N разряд сумм | Q теплофик | Q осн ГТУ | Q пик ГТУ | КПД ПГУ простой | КПД ПГУ физ метод | КИТТ ПГУ | КПД пик ГТУ физ метод | КИТТ пик ГТУ | КПД всей установки физ метод | КИТТ всей установки | Расход природного газа на всю установку | Расход метана на всю установку | dQ теплофик | dN зарядка | dN разрядка | КПД эд | 0.95 | Зарядка
| G CH4 ref ПКМ | G CH4 ref comb | KPD GTU | n_GTU | GTU | Turbine | KN | DK | PEN | Q СП1 | Q СП2 | Q ОД | Q турбины | Q от ПКМ | Qпп | G газ ПКМ | dH газ ПКМ | Q газ ПКМ | [10 empty] | Расход теплоты |  | Gsg mGTU | Gsg sgGTU | Qnr sg | KPD GTU | n_GTU | GTU | Turbine | KN | DK | PEN | SGgtu_comp | SGgtu_turb | Q СП1 | Q СП2 | Q ОД | Q турбины | Q ГВТО | [13 empty] | Расход теплоты |  |  |  |  | КПД мех | 0.99 | Разрядка
-29 | 2.7146 | 1.0606 | 29.5656 | 0.61975 | 102.6676 | 25.3869 | 0.045013 | 6.1677 | 2.3909 | 84.5304 | 12.4136 | 6.7821 | 103.7261 | 53.5836 | 52.0838 | 20.3605 | 1246.7675 | 25.3848 | 118.5403 | 157.3097 | 53.2419 | 136.2744 | 48.68% | 54.67% | 73.62% | 95.13% | 52.74% | 80.21% | 536.7702 | 10.6926 | 1.0811 | 5.4902 | 23.5427 | 34.0758 | 1 | 165.66 | 59.3128 | 0.33657 | 6.3014 | 1.1786 | 78030.6879 | 117074.3125 | 70.5006 | 24.5335 | 5.8431 | 100.8772 | 56.4484 | 215.2929 | 37.1154 | 252.4083 | 157.3256 | 486.151 | 129.2552 | 55.88% | 55.88% | 65.04% | 50.98% | 72.39% | 55.1% | 66.58% | 460.6987 | 9.1773 | 0.0101 | -56.524 | 47.2706 | КПД эг | 0.98 | Номинальный режим
-25 | 2.7147 | 1.0616 | 30.1192 | 0.66701 | 110.4963 | 27.1179 | 0.044362 | 6.1843 | 2.4504 | 88.8344 | 13.5918 | 7.3596 | 109.7859 | 54.1095 | 52.0513 | 20.3805 | 1005.1821 | 20.4861 | 127.9692 | 163.8954 | 53.2942 | 136.2755 | 49.78% | 56.75% | 74.82% | 92.63% | 53.81% | 80.26% | 556.4337 | 11.0843 | 1.0811 | 5.4902 | 23.5427 | 34.0824 | 1 | 165.66 | 58.4818 | 0.31612 | 6.3014 | 1.0806 | 78069.2881 | 117129.645 | 75.3435 | 25.148 | 6.4284 | 106.92 | 56.9907 | 214.6126 | 37.1313 | 251.7438 | 163.9107 | 486.0576 | 129.2552 | 56.61% | 56.61% | 66.15% | 51.38% | 72.82% | 55.77% | 67.55% | 460.6052 | 9.1754 | 0.0093678 | -59.488 | 46.6157 | Qnr CH4 | 50.2 | Минимум нагрузки
-20 | 2.7146 | 1.062 | 30.5217 | 0.6992 | 115.83 | 29.4992 | 0.045224 | 6.1957 | 2.3776 | 89.9509 | 16.219 | 7.6253 | 113.7952 | 54.7605 | 52.0382 | 20.3878 | 1246.7675 | 25.4189 | 135.6783 | 168.5557 | 53.3135 | 136.2742 | 51.06% | 56.75% | 74.46% | 95.83% | 55.19% | 80.64% | 569.0887 | 11.3364 | 1.0811 | 5.4915 | 23.5382 | 34.0912 | 1 | 165.66 | 59.8287 | 0.30493 | 6.3014 | 0.95604 | 78119.2807 | 117202.3728 | 74.2733 | 29.5751 | 6.4669 | 110.3153 | 58.2556 | 216.0637 | 37.1528 | 253.2165 | 168.5709 | 485.9316 | 129.26 | 57.52% | 57.52% | 67.17% | 52.32% | 73.81% | 56.7% | 68.56% | 460.4841 | 9.173 | 0.009023 | -62.1737 | 46.2671
-15 | 2.7146 | 1.061 | 30.3788 | 0.6875 | 113.8908 | 30.999 | 0.045272 | 6.1915 | 2.3839 | 86.5842 | 19.2648 | 7.3437 | 113.1927 | 55.1187 | 52.0699 | 20.3687 | 1245.3598 | 25.3663 | 135.1917 | 168.3114 | 53.2634 | 136.274 | 51.66% | 57.53% | 75.06% | 96.02% | 56% | 81.18% | 564.4396 | 11.2438 | 1.0811 | 5.4944 | 23.5278 | 34.0948 | 1 | 165.66 | 62.9327 | 0.3131 | 6.3014 | 0.83125 | 78171.5806 | 117279.8099 | 66.1386 | 36.9102 | 5.7531 | 108.8018 | 59.524 | 219.1992 | 37.1767 | 256.3759 | 168.3258 | 485.8799 | 129.2713 | 58.13% | 58.13% | 67.51% | 53.3% | 74.8% | 57.38% | 69.04% | 460.4437 | 9.1722 | 0.0085409 | -63.2948 | 46.681
-10 | 2.7146 | 1.0599 | 30.2273 | 0.67568 | 111.9331 | 32.5591 | 0.045245 | 6.1874 | 2.3847 | 82.4519 | 23.138 | 6.9973 | 112.5872 | 55.4855 | 52.1052 | 20.3474 | 1246.4115 | 25.3612 | 134.7509 | 168.0726 | 53.2077 | 136.2738 | 52.29% | 58.34% | 75.68% | 96.25% | 56.86% | 81.73% | 559.7856 | 11.1511 | 1.0811 | 5.4977 | 23.5161 | 34.0869 | 1 | 165.66 | 65.9993 | 0.32482 | 6.3014 | 0.71149 | 78224.4583 | 117358.3865 | 56.1173 | 46.3091 | 4.8644 | 107.2908 | 60.794 | 222.2893 | 37.2011 | 259.4904 | 168.0848 | 485.993 | 129.284 | 58.7% | 58.7% | 67.82% | 54.32% | 75.8% | 58.03% | 69.49% | 460.5695 | 9.1747 | 0.0072222 | -64.082 | 47.1898
-5 | 2.7146 | 1.0589 | 30.1363 | 0.67002 | 110.9957 | 34.2985 | 0.045295 | 6.1854 | 2.3479 | 77.4027 | 27.9594 | 6.5715 | 111.9337 | 55.9055 | 52.1388 | 20.3274 | 1246.5891 | 25.3399 | 135.5421 | 167.8391 | 53.1554 | 136.2745 | 52.87% | 59.04% | 76.11% | 96.5% | 57.63% | 82.13% | 557.7419 | 11.1104 | 1.0811 | 5.5015 | 23.5026 | 34.0611 | 1 | 165.66 | 67.4555 | 0.3391 | 6.3014 | 0.71657 | 78278.1065 | 117438.4966 | 66.2212 | 33.8441 | 5.7166 | 105.7819 | 62.066 | 223.6815 | 37.2263 | 260.9078 | 167.8479 | 486.3618 | 129.2986 | 58.77% | 58.77% | 67.74% | 55.37% | 76.79% | 58.26% | 69.64% | 460.9529 | 9.1823 | 0.0051991 | -64.1661 | 46.4944
0 | 2.7146 | 1.0575 | 30.0618 | 0.66741 | 109.658 | 35.7833 | 0.045098 | 6.1826 | 2.3379 | 71.5044 | 33.7528 | 6.0678 | 111.325 | 56.2856 | 52.183 | 20.3006 | 1246.7479 | 25.3098 | 135.6587 | 167.6107 | 53.0855 | 136.2742 | 53.52% | 59.87% | 76.69% | 96.72% | 58.52% | 82.65% | 554.1349 | 11.0385 | 1.0811 | 5.5059 | 23.4868 | 34.0121 | 1 | 164.3046 | 68.2603 | 0.34798 | 6.2985 | 0.72188 | 78332.7358 | 117520.5698 | 75.2889 | 22.5151 | 6.4709 | 104.275 | 63.3403 | 223.0947 | 37.2524 | 260.3471 | 167.6152 | 483.0769 | 129.3157 | 58.89% | 58.89% | 67.77% | 56.46% | 77.79% | 58.53% | 69.88% | 457.6852 | 9.1172 | 0.0027311 | -63.0808 | 46.1735
5 | 2.7146 | 1.0558 | 29.9996 | 0.67567 | 107.963 | 36.9117 | 0.04527 | 6.179 | 2.3447 | 64.7018 | 40.561 | 5.4771 | 110.7399 | 56.6474 | 52.236 | 20.2687 | 1246.7505 | 25.27 | 135.0546 | 167.3873 | 53.0019 | 136.2741 | 54.21% | 60.79% | 77.38% | 96.94% | 59.48% | 83.25% | 549.1574 | 10.9394 | 1.0811 | 5.5112 | 23.468 | 33.8302 | 1 | 159.7866 | 68.0903 | 0.34852 | 6.2889 | 0.71603 | 78388.5783 | 117605.0787 | 83.0028 | 12.6682 | 7.0989 | 102.77 | 64.6172 | 218.427 | 37.2796 | 255.7067 | 167.3872 | 472.3188 | 129.336 | 59.11% | 59.11% | 68% | 57.6% | 78.78% | 58.88% | 70.32% | 446.9473 | 8.9033 | 8.6315e-05 | -59.2378 | 46.6132
8 | 2.7146 | 1.0546 | 29.8983 | 0.67677 | 106.3037 | 36.9487 | 0.045273 | 6.1754 | 2.3758 | 62.8316 | 41.9141 | 5.298 | 110.0437 | 56.6847 | 52.2757 | 20.2448 | 896.4143 | 18.1477 | 133.4017 | 166.7284 | 52.9394 | 136.2742 | 54.34% | 63.11% | 79.13% | 92.83% | 59.73% | 83.49% | 544.7644 | 10.8519 | 1.0811 | 5.5148 | 23.4551 | 33.7012 | 1 | 157.0758 | 67.8366 | 0.34826 | 6.2832 | 0.71182 | 78422.7716 | 117657.1685 | 84.306 | 10.3487 | 7.1813 | 101.836 | 64.8912 | 215.4805 | 37.2967 | 252.7772 | 166.7272 | 466.0838 | 129.3499 | 59.16% | 59.16% | 68.08% | 57.86% | 79% | 58.96% | 70.45% | 440.7262 | 8.7794 | 0.00075759 | -57.7708 | 46.8241
[16 empty] | Теплота сгорания метана (нр) | 50.2 | МДж/кг
[17 empty] | Состав уходящих газов ПКМ | [45 empty] | -7.3022 | 0.55749 | 0.63051
[17 empty] | N2 | 0.71032 | [44 empty] | -7.6275 | 0.57074 | 0.64702
[17 empty] | H2O | 0.18053 | [44 empty] | -7.357 | 0.58765 | 0.66122
[17 empty] | CO2 | 0.090539 | [44 empty] | -7.5876 | 0.59543 | 0.6713
[17 empty] | O2 | 0.0099671 | [44 empty] | -7.7236 | 0.6035 | 0.68074
[17 empty] | Ar | 0.0086425 | [44 empty] | -7.7036 | 0.61098 | 0.68802
[17 empty] | Температура конца | 60 | [44 empty] | -7.612 | 0.61942 | 0.69554
[63 empty] | -7.5037 | 0.62923 | 0.70426
[17 empty] | Влажность | 998 | [44 empty] | -7.5391 | 0.63184 | 0.70723
-7.5507

## 10x15x14
T air | Заряд | [17 empty] | N ПГУ заряд | Q теплофик | Q ПКМ гор | Q ПКМ риф | КПД ПГУ простой | КПД ПГУ физ метод | КИТТ ПГУ | КПД ПКМ физ метод | КПД всей установки физ метод | КИТТ всей установки | Расход природного газа на всю установку | Расход метана на всю установку | Разряд | [16 empty] | N ПГУ разряд | N пиковой ГТУ | N разряд сумм | Q теплофик | Q осн ГТУ | Q пик ГТУ | КПД ПГУ простой | КПД ПГУ физ метод | КИТТ ПГУ | КПД пик ГТУ физ метод | КИТТ пик ГТУ | КПД всей установки физ метод | КИТТ всей установки | Расход природного газа на всю установку | Расход метана на всю установку | dQ теплофик | dN зарядка | dN разрядка | КПД эд | 0.95 | Зарядка
| G CH4 ref ПКМ | G CH4 ref comb | KPD GTU | n_GTU | GTU | Turbine | KN | DK | PEN | Q СП1 | Q СП2 | Q ОД | Q турбины | Q от ПКМ | Qпп | G газ ПКМ | dH газ ПКМ | Q газ ПКМ | [10 empty] | Расход теплоты |  | Gsg mGTU | Gsg sgGTU | Qnr sg | KPD GTU | n_GTU | GTU | Turbine | KN | DK | PEN | SGgtu_comp | SGgtu_turb | Q СП1 | Q СП2 | Q ОД | Q турбины | Q ГВТО | [13 empty] | Расход теплоты |  |  |  |  | КПД мех | 0.99 | Разрядка
-29 | #REF! | 0.7112 | 30.4771 | 0.69676 | 115.4251 | 31.0026 | 0.045471 | 6.1948 | 2.5903 | 95.6902 | 17.2478 | 7.8354 | 120.7734 | 36.4412 | 34.5908 | 13.653 | 1246.7675 | 17.0221 | 136.5065 | 157.2146 | 35.7021 | #REF! | 52.92% | 56.79% | 73.75% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.0811 | 3.2998 | 23.5427 | 34.0758 | 1 | 165.66 | 54.3362 | 0.24567 | 6.3014 | 1.1759 | 46778.7928 | 70193.1605 | 87.7684 | 28.2102 | 7.374 | 123.3527 | 33.8475 | 210.5641 | 22.2582 | 232.8223 | 157.2002 | 486.151 | 77.686 | 58.04% | 58.04% | 68.69% | 50.77% | 72.22% | 57.26% | 69.17% | 460.6987 | 9.1773 | 0.0091499 | -38.5577 | 27.6846 | КПД эг | 0.98 | Номинальный режим
-25 | 3.1671 | 1.2348 | 29.6316 | 0.62505 | 103.5451 | 24.2215 | 0.041996 | 6.1696 | 2.3543 | 83.2884 | 11.3471 | 6.828 | 101.4634 | 62.4765 | 60.8457 | 23.7052 | 1005.1821 | 23.828 | 118.3272 | 163.9399 | 61.9883 | 158.9876 | 47.72% | 56.09% | 75.18% | 92.32% | 52.36% | 81.13% | 570.4177 | 11.3629 | 1.0811 | 6.5895 | 23.5303 | 34.0824 | 1 | 165.66 | 61.0255 | 0.36108 | 6.3014 | 1.0806 | 93749.5267 | 140651.4607 | 66.6264 | 23.2683 | 5.6436 | 95.5383 | 68.4334 | 217.0327 | 44.5855 | 261.6182 | 163.9717 | 486.0576 | 155.0532 | 55.58% | 55.58% | 64.31% | 51.47% | 72.89% | 54.83% | 66.38% | 460.6187 | 9.1757 | 0.019362 | -69.13 | 56.4901 | Qnr CH4 | 50.2 | Минимум нагрузки
-20 | 3.1671 | 1.2354 | 30.0201 | 0.65799 | 109.0025 | 26.5366 | 0.043846 | 6.1812 | 2.3587 | 84.6053 | 13.6482 | 7.1004 | 105.3539 | 63.2387 | 60.8263 | 23.7164 | 1246.7675 | 29.5689 | 126.0126 | 168.5926 | 62.0176 | 158.9864 | 48.89% | 55.64% | 74.41% | 95.49% | 53.62% | 81.34% | 584.1026 | 11.6355 | 1.0811 | 6.5929 | 23.5198 | 34.0912 | 1 | 165.66 | 62.4681 | 0.35133 | 6.3014 | 0.95623 | 93806.7793 | 140736.4235 | 65.343 | 27.6789 | 5.6485 | 98.6703 | 69.9515 | 218.5749 | 44.6118 | 263.1867 | 168.6218 | 485.9316 | 155.0645 | 56.44% | 56.44% | 65.29% | 52.41% | 73.88% | 55.72% | 67.37% | 460.504 | 9.1734 | 0.017326 | -71.8394 | 56.2373
-15 | 3.1671 | 1.2343 | 29.9166 | 0.64888 | 107.4932 | 28.0169 | 0.045232 | 6.178 | 2.3583 | 81.549 | 16.2733 | 6.8488 | 104.6711 | 63.6682 | 60.8615 | 23.6951 | 1245.3598 | 29.509 | 125.9416 | 168.3393 | 61.962 | 158.9861 | 49.46% | 56.4% | 74.96% | 95.68% | 54.42% | 81.82% | 580.2574 | 11.5589 | 1.0811 | 6.5968 | 23.5079 | 34.0948 | 1 | 165.66 | 65.7244 | 0.36119 | 6.3014 | 0.83295 | 93864.5746 | 140822.5558 | 56.8748 | 35.1098 | 4.9089 | 96.8936 | 71.4712 | 221.8548 | 44.6388 | 266.4936 | 168.3648 | 485.8799 | 155.0774 | 57.03% | 57.03% | 65.6% | 53.39% | 74.87% | 56.39% | 67.85% | 460.4652 | 9.1726 | 0.015126 | -72.5449 | 56.7987
-10 | 3.1671 | 1.233 | 29.7692 | 0.63673 | 105.4814 | 29.4545 | 0.045243 | 6.1737 | 2.3617 | 77.8729 | 19.5906 | 6.5441 | 104.0076 | 64.0847 | 60.9033 | 23.6701 | 1246.4115 | 29.5027 | 125.3253 | 168.0923 | 61.8966 | 158.9865 | 50.07% | 57.25% | 75.62% | 95.9% | 55.3% | 82.39% | 575.2132 | 11.4584 | 1.0811 | 6.6013 | 23.4942 | 34.0869 | 1 | 165.66 | 68.0378 | 0.37499 | 6.3014 | 0.71077 | 93923.0534 | 140910.1746 | 56.4761 | 33.7891 | 4.8545 | 95.1197 | 72.9929 | 224.2144 | 44.6665 | 268.8809 | 168.1127 | 485.993 | 155.0922 | 57.36% | 57.36% | 65.71% | 54.41% | 75.86% | 56.85% | 68.16% | 460.5932 | 9.1752 | 0.012118 | -73.5076 | 56.5803
-5 | 3.1671 | 1.2318 | 29.676 | 0.63057 | 104.4596 | 31.0735 | 0.045232 | 6.1715 | 2.3489 | 73.3598 | 23.7624 | 6.1683 | 103.2905 | 64.5609 | 60.9426 | 23.6464 | 1246.5891 | 29.4774 | 125.89 | 167.8514 | 61.8345 | 158.9864 | 50.62% | 57.95% | 76.05% | 96.15% | 56.08% | 82.79% | 572.821 | 11.4108 | 1.0811 | 6.6065 | 23.4782 | 34.0611 | 1 | 165.66 | 69.4579 | 0.39006 | 6.3014 | 0.71658 | 93982.37 | 140999.6256 | 65.0598 | 22.7209 | 5.5679 | 93.3486 | 74.5169 | 225.5701 | 44.6951 | 270.2652 | 167.8655 | 486.3618 | 155.1095 | 57.4% | 57.4% | 65.57% | 55.46% | 76.86% | 57.07% | 68.3% | 460.9792 | 9.1829 | 0.0084016 | -73.8182 | 55.8518
0 | 3.1671 | 1.2301 | 29.5987 | 0.62753 | 103.1054 | 32.5088 | 0.045246 | 6.1687 | 2.3471 | 67.9917 | 28.9143 | 5.7167 | 102.6226 | 64.9937 | 60.9949 | 23.615 | 1246.7479 | 29.4419 | 125.9331 | 167.6163 | 61.7524 | 158.9866 | 51.25% | 58.8% | 76.64% | 96.37% | 56.99% | 83.3% | 569.0835 | 11.3363 | 1.0811 | 6.6127 | 23.4595 | 34.0121 | 1 | 164.3046 | 70.253 | 0.39971 | 6.2985 | 0.72182 | 94042.6939 | 141091.2885 | 72.7081 | 12.678 | 6.1941 | 91.5801 | 76.0433 | 224.9731 | 44.7249 | 269.698 | 167.6235 | 483.0769 | 155.1298 | 57.46% | 57.46% | 65.53% | 56.55% | 77.85% | 57.31% | 68.52% | 457.7147 | 9.1178 | 0.0042775 | -72.8064 | 55.5244
5 | 3.1671 | 1.2281 | 29.539 | 0.6362 | 101.6569 | 33.7051 | 0.045267 | 6.1656 | 2.351 | 61.8063 | 34.9778 | 5.1885 | 101.9726 | 65.4146 | 61.0606 | 23.5753 | 1246.7505 | 29.3925 | 125.6442 | 167.3871 | 61.6486 | 158.9864 | 51.88% | 59.69% | 77.28% | 96.58% | 57.93% | 83.84% | 564.7793 | 11.2506 | 1.0811 | 6.6199 | 23.4374 | 33.8302 | 1 | 159.7866 | 70.1073 | 0.40107 | 6.2889 | 0.71594 | 94104.2114 | 141185.5806 | 79.1804 | 3.922 | 6.7118 | 89.8142 | 77.5727 | 220.3281 | 44.7561 | 265.0843 | 167.3869 | 472.3188 | 155.1536 | 57.6% | 57.6% | 65.66% | 57.69% | 78.84% | 57.62% | 68.92% | 446.9804 | 8.904 | 0.00013168 | -68.6483 | 55.9908
8 | 3.1671 | 1.2266 | 29.4419 | 0.63757 | 100.1464 | 33.7729 | 0.045215 | 6.1624 | 2.3651 | 60.036 | 36.2106 | 5.0218 | 101.2684 | 65.4587 | 61.108 | 23.5469 | 896.4143 | 21.1078 | 124.1876 | 166.7271 | 61.5745 | 158.9868 | 51.99% | 62.44% | 79.32% | 92.51% | 58.17% | 84.07% | 560.711 | 11.1695 | 1.0811 | 6.6248 | 23.4224 | 33.7012 | 1 | 157.0758 | 69.8499 | 0.401 | 6.2832 | 0.71182 | 94141.7792 | 141243.6072 | 80.1792 | 1.8782 | 6.7685 | 88.8258 | 77.8993 | 217.3778 | 44.7756 | 262.1534 | 166.7252 | 466.0838 | 155.1698 | 57.62% | 57.62% | 65.7% | 57.95% | 79.06% | 57.68% | 69.03% | 440.7616 | 8.7801 | 0.0011485 | -66.9848 | 56.2003
[16 empty] | Теплота сгорания метана (нр) | 50.2 | МДж/кг
[17 empty] | Состав уходящих газов ПКМ | [45 empty] | -7.3022 | 0.55749 | 0.63051
[17 empty] | N2 | 0.71032 | [44 empty] | -7.6275 | 0.57074 | 0.64702
[17 empty] | H2O | 0.18053 | [44 empty] | -7.357 | 0.58765 | 0.66122
[17 empty] | CO2 | 0.090539 | [44 empty] | -7.5876 | 0.59543 | 0.6713
[17 empty] | O2 | 0.0099671 | [44 empty] | -7.7236 | 0.6035 | 0.68074
[17 empty] | Ar | 0.0086425 | [44 empty] | -7.7036 | 0.61098 | 0.68802
[17 empty] | Температура конца | 60 | [44 empty] | -7.612 | 0.61942 | 0.69554
[63 empty] | -7.5037 | 0.62923 | 0.70426
[17 empty] | Влажность | 998 | [44 empty] | -7.5391 | 0.63184 | 0.70723
-7.5507

## Без ПКМ
T air | Минимум нагрузки | [5 empty] | Номинальная нагрузка
| N | КПД | КИТТ | N ГТУ | КПД ГТУ | B | N | КПД | КИТТ | N ГТУ | КПД ГТУ | B
-29 | 175.0643 | 0.63051 | 0.76398 | 142.4449 | 32.7711 | 8.6587 | 205.1377 | 0.62326 | 0.74493 | 165.66 | 34.0758 | 9.6843 | -0.019048
-25 | 187.4572 | 0.64702 | 0.77441 | 152.0277 | 33.5356 | 9.0305 | 205.1281 | 0.63615 | 0.75862 | 165.66 | 34.0824 | 9.6824 | -0.015783
-20 | 197.852 | 0.66122 | 0.78318 | 158.5907 | 33.9203 | 9.3135 | 206.9494 | 0.65157 | 0.77226 | 165.66 | 34.0912 | 9.6799 | -0.010922
-15 | 198.4865 | 0.6713 | 0.79046 | 156.9876 | 33.8477 | 9.2392 | 209.6949 | 0.65994 | 0.77761 | 165.66 | 34.0948 | 9.6789 | -0.012844
-10 | 198.8329 | 0.68074 | 0.79729 | 155.2319 | 33.7439 | 9.1639 | 212.3006 | 0.66751 | 0.78241 | 165.66 | 34.0869 | 9.6811 | -0.014883
-5 | 199.7082 | 0.68802 | 0.80229 | 154.1373 | 33.6526 | 9.124 | 214.4134 | 0.67298 | 0.78578 | 165.66 | 34.0611 | 9.6885 | -0.016508
0 | 198.7395 | 0.69554 | 0.80809 | 152.1083 | 33.5553 | 9.03 | 214.1736 | 0.67883 | 0.79024 | 164.3046 | 34.0121 | 9.623 | -0.017851
5 | 194.2924 | 0.70426 | 0.81594 | 147.953 | 33.3777 | 8.8301 | 209.0935 | 0.68571 | 0.79709 | 159.7866 | 33.8302 | 9.4088 | -0.018848
8 | 191.1725 | 0.70723 | 0.81892 | 145.269 | 33.2386 | 8.7062 | 205.9531 | 0.68801 | 0.79962 | 157.0758 | 33.7012 | 9.2845 | -0.019302
-0.016221

## Экономика
|  | x | 3 |  |  | x | 25
|  | y | 1551.2978 |  |  | y | 788.548
| База | Максимум |  |  | База | Минимум
| 3 | 0.0059388 | 0.16035 |  | 3 | -0.0058154 | -90.8656
| 2 | 0.37666 | 3.3899 |  | 2 | 0.062513 | 39.0706
| 1 | 2.1825 | 6.5475 |  | 1 | -0.37628 | -9.407
| 0 | 1541.2 | 1541.2 |  | 0 | 849.75 | 849.75 | [28 empty] | № | СХЕМА | макс | мин
[21 empty] | 5303 руб./1000 m3 | 5.303 |  |  | 5303 руб./1000 m3 | 5.303 |  |  | 5303 руб./1000 m3 | 5.303 |  |  | 5303 руб./1000 m3 | 5.303 |  | 1 | 1 | ниж | верх
|  | x | 3 |  |  | x | 25 | [13 empty] | 34,7 МДж/м3 | 34.7 |  |  | 34,7 МДж/м3 | 34.7 |  |  | 34,7 МДж/м3 | 34.7 |  |  | 34,7 МДж/м3 | 34.7 |  | 2 | 2 | сред | сред
|  | y | 1285.0396 |  |  | y | 1282.4107 | [13 empty] | руб/мдж | 0.15282 |  |  | руб/мдж | 0.15282 |  |  | руб/мдж | 0.15282 |  |  | руб/мдж | 0.15282 |  | 3 | 3 | верх | ниж
| Снизу | Максимум |  |  | Сверху | Минимум | [29 empty] | 4 | 4 | верх | верх | [18 empty] | 341121.567 | #REF! | #REF! | #REF!
| 3 | 5.9388e-05 | 0.0016035 |  | 3 | 0.00058154 | 9.0866 | [13 empty] | 50.2 | Мдж/кг |  |  | 50.2 | Мдж/кг |  |  | 50.2 | Мдж/кг |  |  | 50.2 | Мдж/кг |  | 5 | 5 | сред | ниж | [18 empty] | 333482.8363 | -577.1517 | 364473.3659 | -38.0523
| 2 | 0.18833 | 1.695 |  | 2 | 0.31256 | 195.3531 | [50 empty] | 323505.2351 | -567.006 | 358921.4485 | -37.3653
| 1 | -2.619 | -7.857 |  | 1 | 1.1288 | 28.221 | [50 empty] | 312994.1603 | -577.206 | 347722.0502 | -31.0491
| 0 | 1291.2 | 1291.2 |  | 0 | 1049.75 | 1049.75 | [50 empty] | 305491.2527 | -585.5932 | 338721.2993 | -30.2154
[58 empty] | 301336.9133 | -592.3315 | 333786.3049 | -33.061
|  | x | 3 |  |  | x | 25 | [29 empty] | Время зар/раз, ч | Цена топлива, руб/кг | [19 empty] | 297926.312 | -595.097 | 330581.7372 | -31.3389
|  | y | 597.8659 |  |  | y | 0 |  |  |  |  | мин заряжаемся | [24 empty] | 4 | 7.6718 | [19 empty] | 293426.8342 | -588.1878 | 328942.5986 | -23.6759
| Сверху | Максимум |  |  | Снизу | Минимум | [5 empty] | макс разряжаемся | [45 empty] | 291642.8869 | -591.5959 | 328856.1499 | -15.8414
| 3 | 0.0059388 | 0.16035 |  | 3 | -0.0058154 | -90.8656
| 2 | 0.37666 | 3.3899 |  | 2 | 0.0031256 | 1.9535
| 1 | 3.2738 | 9.8213 |  | 1 | -1.8814 | -47.035
| 0 | 1791.2 | 1791.2 |  | 0 | 599.75 | 599.75 | [29 empty] | 10x15x4 |  |  |  |  | 10x15x6 |  |  |  |  | 10x15x8 |  |  |  |  | 10x15x10 |  |  |  |  | 10x15x12 |  |  |  |  | 10x15x14
|  | Максимум |  |  | Минимум |  |  | Базовый вариант |  |  |  | 10x15x4 |  |  |  | 10x15x6 |  |  |  | 10x15x8 |  |  |  | 10x15x10 |  |  |  | 10x15x12 |  |  |  | 10x15x14 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| сверху | среднее | снизу | сверху | среднее | снизу |  | Минимум |  | Максимум |  | Минимум |  | Максимум |  | Минимум |  | Максимум |  | Минимум |  | Максимум |  | Минимум |  | Максимум |  | Минимум |  | Максимум |  | Минимум |  | Максимум
Температура | Максимум сверху | Максимум среднее | Максимум снизу | Минимум сверху | Минимум среднее | Минимум снизу |  | Мощность | Расход топлива | Мощность | Расход топлива | Мощность | Расход топлива | Мощность | Расход топлива | Мощность | Расход топлива | Мощность | Расход топлива | Мощность | Расход топлива | Мощность | Расход топлива | Мощность | Расход топлива | Мощность | Расход топлива | Мощность | Расход топлива | Мощность | Расход топлива | Мощность | Расход топлива | Мощность | Расход топлива
-29 | 1868.1909 | 1649.8372 | 1524.0881 | 1265.6976 | 1055.0673 | 798.7711 |  | 175.0643 | 31171.2824 | 205.1377 | 34863.4515 | 155.0789 | 33770.8948 | 213.9625 | 33038.1536 | 145.6676 | 35025.3529 | 223.2231 | 33038.1536 | 136.5065 | 36235.1163 | 232.8223 | 33038.1536 | 127.074 | 37328.7139 | 242.6116 | 33038.1536 | 118.5403 | 38493.4802 | 252.4083 | 33038.1536 | 136.5065 | #REF! | 232.8223 | 33038.1536 |  | -71.1438 | -49.8668 | -21.6703 | -58.9972 | -29.3781 | -100.8313 | -66.9672 | -21.0341 | -75.9384 | -36.8302 | -125.8161 | -79.4051 | -15.6962 | -87.7107 | -39.8763 | -147.4511 | -88.1691 | -6.2399 | -95.8716 | -38.9701 | -166.6746 | -95.275 | 3.9594 | -101.6108 | -37.3275 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
-25 | 1851.975 | 1629.2562 | 1473.4533 | 1207.7956 | 989.0933 | 739.6042 |  | 187.4572 | 32509.8846 | 205.1281 | 34856.7002 | 166.0699 | 35007.3311 | 213.6921 | 33031.4521 | 156.1087 | 36295.5782 | 222.7362 | 33031.4521 | 146.5977 | 37563.0452 | 232.196 | 33031.4521 | 135.768 | 38564.9413 | 241.9582 | 33031.4521 | 127.9692 | 39903.6122 | 251.7438 | 33031.4521 | 118.3272 | 40906.4481 | 261.6182 | 33032.4137 |  | -73.4791 | -49.4321 | -20.459 | -60.5124 | -28.0885 | -107.8323 | -69.4348 | -22.4637 | -81.1722 | -38.1503 | -136.9223 | -84.3089 | -19.4188 | -95.9391 | -43.5329 | -162.4509 | -94.2798 | -9.8851 | -106.687 | -42.6962 | -183.5337 | -102.4416 | -1.5463 | -112.9535 | -43.0751 | -202.7219 | -107.041 | 12.2733 | -117.191 | -38.0523
-20 | 1828.8786 | 1600.7036 | 1418.4369 | 1147.5469 | 928.804 | 685.1515 |  | 197.852 | 33528.7077 | 206.9494 | 34847.7026 | 175.1086 | 35782.9758 | 215.3679 | 33022.4179 | 164.5009 | 37050.1687 | 224.311 | 33022.4179 | 154.8118 | 38370.7663 | 233.7361 | 33022.4179 | 145.9255 | 39717.5521 | 243.3703 | 33022.4179 | 135.6783 | 40811.1392 | 253.2165 | 33022.7665 | 126.0126 | 41887.8336 | 263.1867 | 33024.1932 |  | -69.7963 | -43.7588 | -13.9092 | -55.975 | -21.5928 | -106.6331 | -64.794 | -16.4437 | -78.1293 | -32.2897 | -138.1576 | -80.9693 | -14.5736 | -94.18 | -39.0219 | -165.6142 | -93.6266 | -9.7771 | -105.8194 | -43.0185 | -190.3556 | -102.2235 | 0.59959 | -114.3958 | -41.6284 | -211.2389 | -107.3807 | 13.9625 | -118.9103 | -37.3653
-15 | 1806.7988 | 1573.1676 | 1372.6588 | 1101.1818 | 889.0866 | 648.3012 |  | 198.4865 | 33260.9746 | 209.6949 | 34844.0231 | 176.0003 | 35606.3574 | 218.2352 | 33018.7114 | 165.0238 | 36845.0429 | 227.2201 | 33018.7114 | 154.7718 | 38102.1752 | 236.6293 | 33018.7114 | 144.7757 | 39308.2999 | 246.3851 | 33018.7114 | 135.1917 | 40477.7369 | 256.3759 | 33019.8673 | 125.9416 | 41612.0839 | 266.4936 | 33021.4098 |  | -68.1133 | -42.1868 | -12.5483 | -53.2825 | -20.5294 | -105.1409 | -62.6959 | -14.0889 | -74.7073 | -30.4666 | -137.2128 | -78.5238 | -11.2495 | -90.4396 | -36.4204 | -164.6899 | -89.6959 | -3.6768 | -100.9751 | -37.9648 | -187.9715 | -96.8336 | 7.7528 | -106.9071 | -35.8717 | -208.0203 | -100.9201 | 22.0307 | -109.386 | -31.0491
-10 | 1790.1897 | 1551.1022 | 1336.1636 | 1069.1366 | 865.5795 | 624.692 |  | 198.8329 | 32990.1645 | 212.3006 | 34852.0986 | 176.3045 | 35379.3948 | 220.8526 | 33026.8219 | 165.3841 | 36624.3097 | 229.9053 | 33026.8219 | 154.7729 | 37837.925 | 239.4287 | 33026.8219 | 144.5437 | 39009.0816 | 249.3456 | 33027.3957 | 134.7509 | 40143.9865 | 259.4904 | 33028.8863 | 125.3253 | 41250.3495 | 268.8809 | 33030.5847 |  | -67.9424 | -42.2466 | -12.3607 | -52.4111 | -20.5393 | -104.4633 | -62.0927 | -13.0269 | -72.4914 | -29.8631 | -136.1853 | -76.9869 | -8.589 | -86.9178 | -34.533 | -162.8856 | -86.8322 | 0.90614 | -95.608 | -34.5219 | -185.4171 | -92.668 | 14.2082 | -99.7154 | -30.9218 | -209.5407 | -101.0436 | 23.8952 | -106.785 | -30.2154
-5 | 1783.5054 | 1538.9616 | 1308.9958 | 1051.8472 | 853.9212 | 609.9621 |  | 199.7082 | 32846.4098 | 214.4134 | 34878.4978 | 177.5298 | 35285.6889 | 223.0657 | 33053.2686 | 166.6603 | 36534.0447 | 232.2597 | 33053.2686 | 155.9044 | 37730.4604 | 241.8891 | 33053.3445 | 145.5475 | 38885.7497 | 251.475 | 33054.7461 | 135.5421 | 39997.425 | 260.9078 | 33056.3805 | 125.89 | 41078.7984 | 270.2652 | 33058.2714 |  | -66.8532 | -41.3355 | -11.2295 | -50.4308 | -19.693 | -102.7542 | -60.1739 | -10.4678 | -68.8813 | -27.9246 | -134.3064 | -74.3529 | -4.7315 | -82.1566 | -31.6075 | -163.1854 | -86.2146 | 2.8901 | -92.8411 | -33.3626 | -190.0564 | -96.4874 | 11.6078 | -101.8084 | -33.8718 | -214.9136 | -105.0954 | 21.5718 | -108.9048 | -33.061
0 | 1791.2 | 1541.2 | 1291.2 | 1049.75 | 849.75 | 599.75 |  | 198.7395 | 32508.0239 | 214.1736 | 34642.9653 | 177.5795 | 35044.7385 | 222.7938 | 32817.703 | 166.3881 | 36248.3988 | 231.8802 | 32817.703 | 155.9011 | 37465.1636 | 241.4119 | 32818.6942 | 145.6465 | 38627.5474 | 250.8836 | 32820.2183 | 135.6587 | 39738.7581 | 260.3471 | 32822.0428 | 125.9331 | 40810.7711 | 269.698 | 32824.1591 |  | -66.1618 | -40.6136 | -10.8334 | -48.9214 | -19.4536 | -103.1615 | -59.5738 | -9.5158 | -67.7483 | -27.2224 | -135.3362 | -73.8272 | -3.7505 | -80.8595 | -30.9888 | -165.1932 | -86.0089 | 3.7941 | -91.7733 | -32.9159 | -192.4108 | -95.7726 | 13.4817 | -100.0638 | -32.6918 | -217.9149 | -104.1454 | 24.1855 | -106.8661 | -31.3389
5 | 1817.7276 | 1562.2713 | 1282.8207 | 1063.281 | 848.7045 | 589.6942 |  | 194.2924 | 31788.2158 | 209.0935 | 33871.5113 | 174.9629 | 34477.3316 | 217.3394 | 32046.2042 | 164.1806 | 35709.4968 | 227.1185 | 32046.9225 | 154.3588 | 36992.8281 | 236.6047 | 32048.2384 | 144.6311 | 38216.6975 | 246.1714 | 32049.9409 | 135.0546 | 39381.8082 | 255.7067 | 32051.9972 | 125.6442 | 40502.1043 | 265.0843 | 32054.3678 |  | -66.4066 | -40.5985 | -12.1464 | -48.7633 | -20.5723 | -99.9193 | -53.9257 | -4.3102 | -61.3525 | -22.7286 | -132.4381 | -67.4106 | 2.074 | -73.5742 | -26.0377 | -162.3314 | -78.261 | 11.0773 | -82.9985 | -26.8098 | -189.9501 | -87.0016 | 22.0017 | -90.2153 | -25.6288 | -216.3063 | -94.7984 | 33.5369 | -96.5068 | -23.6759
8 | 1844.5369 | 1585.8069 | 1282.3315 | 1079.0826 | 847.7631 | 581.9214 |  | 191.1725 | 31342.1661 | 205.9531 | 33424.3291 | 171.424 | 33978.9521 | 214.4574 | 31599.5431 | 161.7746 | 35323.5636 | 224.1537 | 31600.4159 | 152.195 | 36627.0251 | 233.6541 | 31601.8182 | 142.7571 | 37877.3135 | 243.2353 | 31603.6522 | 133.4017 | 39066.7721 | 252.7772 | 31605.8655 | 124.1876 | 40210.3485 | 262.1534 | 31608.4008 |  | -66.537 | -37.9408 | -8.1397 | -47.4123 | -16.941 | -99.7409 | -50.446 | -0.34918 | -58.811 | -19.1853 | -132.4015 | -62.7103 | 7.4054 | -70.1069 | -21.2629 | -162.4175 | -72.363 | 17.7044 | -78.5765 | -20.8797 | -190.424 | -80.1301 | 29.7607 | -85.1249 | -18.6986 | -217.2722 | -87.0709 | 42.3214 | -90.8877 | -15.8414